## DDP Turnov ESIL
Akce: | Přístavba lůžkového výtahu
k objektu „A“ domova důchodců Pohoda v Turnově
Investor: | Město Turnov
OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov
Datum: | 6.2022
D.1.4.g - Elektroinstalace
Kontrolní rozpočet
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci + montáž | 0
| Elektroinstalace - materiál a montáže | 0
| Elektroměrový rozvaděč | 0
| Skříň Central a Total stop | 0
| Rozvaděč R-PZS | 0
| Nouzový zdroj UPS | 0
| Celkem bez DPH | 0
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
A | Stropní vestavné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, difuzor sklo čiré, LED 35W, 4545lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 60°, Ra80, 230V, IP40, tř.2, rozměry d=198mm, h=95mm | ks | 14
B | Stropní venkovní svítidlo, senzor, záběr 120°, 8m, 10s-10min, těleso hliník, šedočerná, difuzor plast, LED 24W, 2060lm, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP54, d=260mm, h=55mm | ks | 2
C | Přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast prismatický, LED 40W, 4800lm, 120lm/W teplá 3000K, Ra80, 230V, IP54, rozměry 1200x74x25mm | ks | 1
N1 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 80lm, 1W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 10
N2 | Nouzové svítidlo s autotestem vestavné do podhledu s plošnou optikou, 3W LED 350 lm, IP201h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 3
N3 | Nouzové svítidlo s autotestem vestavné do podhledu s optikou pro únikové cesty, optika "chodbová", 3W LED 350 lm, IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 4
N4 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 1
N5 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s oboustranným piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 2
N6 | Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s plošnou optikou, 3W LED 350 lm, IP201h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 1
N7 | Venkovní nouzové svítidlo s autotestem nástěnné s optikou pro únikové cesty, optika "chodbová", 3W LED 350 lm, IP20 1h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 1
1 | Demontáž a likvidace stávajících svítidel | ks | 15
2 | Montáž přisazeného svítidla | ks | 39
3 | Přesun materiálu | ks | 1
4 | Celkem
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1.1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 4
1.2 | Instalce přístrojové instalační krabice do dutých stěn nebo pod omítku | ks | 4
2.1 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 6
2.2 | Instalce rozvodné instalační krabice do dutých stěn nebo pod omítku, včetně svorkování kabelů typu CYKYna svorkovnici a následné uzavření víčkem. | ks | 6
3.1 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 2
3.2 | Instalce nástěnné rozvodné elektroinstalační krabice v krytí IP54, včetně svorkování kabelů typu CYKYna svorkovnici. | ks | 2
4.1 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové samozhášivé provedení, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 1
4.2 | Instalce jednopólového vypínače v provedení pod omítku | ks | 1
5.1 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové samozhášivé provedení, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 3
5.2 | Instalce schodišťového přepínače v provedení pod omítku | ks | 3
6.1 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 1
6.2 | Montáž přisazeného jednopólového spínače | ks | 1
7.1 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 12
7.2 | Montáž přisazeného pohybového spínače | ks | 12
8.1 | Požární tlačítko nouzové | ks | 6
8.2 | Montáž přisazeného tísňového tlačítka | ks | 6
9.1 | Kabel CXKH-O-V 2x1,5 | m | 260
9.2 | Kabel CXKH-O-R 3x1,5 | m | 20
9.3 | Kabel CXKH-J-V 3x1,5 | m | 130
9.4 | Kabel CXKH-J-R 3x1,5 | m | 380
9.5 | Instalace kabelu do 3x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 790
10.1 | Kabel CXKH-J-V 5x1,5 | m | 80
10.2 | Kabel CXKH-J-R 5x1,5 | m | 60
10.3 | Instalace kabelu do 5x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 140
11.1 | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 8
11.2 | Kabel CXKH-J-V 5x10 | m | 35
11.3 | Kabel CXKH-J-V 4x35 | m | 70
11.4 | Kabel H07RN-F 5Gx35 | m | 8
11.5 | Instalace kabelu do 5x35mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 121
12.1 | Kabel CXKH-J-V 4x50 | m | 10
12.2 | Instalace kabelu do 4x95mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 10
13.1 | Kabel 1-AYKY-J 3x240+120 | m | 8
13.2 | Instalace kabelu do 4x240mm² vedeného pod omítkou | m | 8
14.1 | Kabelová spojka pro kabel 4x10 | ks | 1
14.2 | Montáž kabelové spojky pro kabel do 4x10 | ks | 1
15.1 | Kabelová spojka pro kabel 3x240+120 | ks | 1
15.2 | Montáž kabelové spojky pro kabel do 4x240 | ks | 1
16.1 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 85
16.2 | Instalace vodiče do 10mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 85
17.1 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 70
17.2 | Instalace vodiče do 16mm² vedeného po povrchu nebo liště | m | 70
18.1 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1
18.2 | Montáž nástěnné ekvipotencionální svorkovnice | ks | 1
19.1 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.2
19.2 | Instalace protipožárního prostup E60 včetně atestu | m2 | 0.2
20.1 | Kabelová příchytka jednostranná 6712 + vrut s hmoždinkou do betonu SB 6.3x35 | ks | 1455
20.2 | Instalace kabelové jednostranná příchytky 6712 | ks | 1455
21.1 | Kabelová příchytka Omega 5232 +vrut s hmoždinkou do betonu SB 6.3x35 | ks | 265
21.2 | Instalace kabelové příchytky Omega 5232 | ks | 265
22.1 | Nosná lišta 5820/30 + vrut s hmoždinkou 6,5x40 + stahovací pásek SPK 200x4.6 IX | ks | 335
22.2 | Instalace nosné lišty 5820/30 včetně uchycení kabelu stahovací páskou | ks | 335
23 | Demontáž a likvidace stávajícího vypínače | ks | 10
24 | Připojení VZT | ks | 3
25 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 12
26 | Ukončení kabelu do 25mm2 | ks | 2
27 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 5
28 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 4
29 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 2
30 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 2
31 | Ukončení kabelu do 4x10mm2 | ks | 2
32 | Ukončení kabelu do 4x50mm2 | ks | 4
33 | Ukončení kabelu 3x 240+120 | ks | 2
34 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 3
35 | Průraz zdí 100-250mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 4
36 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x30x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 9
37 | Stavební nika 800x600x250. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 1
38 | Stavební nika 1000x600x250. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 1
39 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1
40 | Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu) | kpl | 1
41 | Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží) | kpl | 1
42 | Revize el. zařízení | ks | 1
43 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1
44 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1
45 | Proškolení obsluhy | ks | 1
46 | Celkový součet
Elektroměrový rozvaděč
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová zapuštěná elektroměrová rozvodnice 800 x 600 x 250 mm pro jedno jednosazbové nepřímé jednosazbové měření. Světle šedá barva, krytí IP43/20. | ks | 1
2 | Instalační jistič 20 kA, B 100A, 3P | ks | 1
3 | Zkušební svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1
4 | Pojistkový odpínač 3P do 32A s možností plombování | ks | 1
5 | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V | ks | 3
6 | MTP 100/5 úředně cejchovaný, 10VA tř. přesnosti 0,5. | ks | 3
7 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 15
8 | Celkem mezisoučet
9 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3
10 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5
11 | Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu) | % | 30
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1
13 | Výrobní štítek | ks | 1
14 | Celkový součet za materiál a montáž
Skříň Central a Total stop (25kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 1000 x 600 x 250 mm, včetně montážní desky a krycím panelem s možností zaplombování. Světle šedá barva, krytí IP43/20. | ks | 1
2 | Vypínač 3-pólový, 63A s možností výbavy | ks | 1
3 | Vypínač 3-pólový, 160A s možností výbavy | ks | 1
4 | Vypínač 3-pólový, 200A s možností výbavy | ks | 1
5 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC1 | ks | 1
6 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3 | ks | 2
6 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 12
7 | Celkem mezisoučet
8 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3
9 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5
10 | Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu) | % | 30
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1
12 | Výrobní štítek | ks | 1
13 | Celkový součet za materiál a montáž
Rozvaděč R-PZS (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 850 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1
2 | Instalační hlavní vypínač 125 A, 3P | ks | 1
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1
4 | Jistič jednopólový 2A/1 | ks | 1
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1
7 | Jistič jednopólový C10/1 | ks | 1
8 | Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3-pólový | ks | 2
9 | Jistič třípólový C40/3 | ks | 1
10 | Bezpečnostní ochranné trafo v krytu 230V/24V, 60 VA, IP 20 | ks | 1
11 | Stykač 9A,4kW/400V, 1 Z, cívka 24VAC | ks | 2
12 | Lišta propojovací vidlicová,TE18mm/3p,10mm2/1m | ks | 0.5
13 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 13
14 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3
15 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 9
16 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 55
17 | Celkem mezisoučet
18 | Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) | % | 3
19 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5
20 | Montáž rozvodnice (30% z celkové ceny materiálu) | % | 30
21 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1
22 | Výrobní štítek | ks | 1
23 | Celkový součet za materiál a montáž
Nouzový zdroj UPS
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
1 | Pro evakuační výtah a odvětrání CHÚC bude v samostatné místnosti u rozvaděče R-PZS instalován autonomní bateriový zdroj typu UPS. Tento zdroj bude v provedení 400V vstup, 400V výstup, 60kVA 54kW, Online s 40 kusy baterií 12 V, 100 Ah. Tato UPS musí zajistit provoz evakuačního výtahu a odvětrání CHÚC po dobu 45-ti minut. Výtah má příkon 24kW, provozní proud 33,6A, záběrový proud 37,7A. Pro větrání CHÚ jsou instalované dva ventilátory 2,2kW/400V s provozním proudem 4,7A. Oba se budou spínat současně napřímo a u každého se počítá s rozběhovým proudem 22A. Celková zátěž pro návrh UPS je příkon 28,5kW, provozní proud 43A a při rozběhu proud cca 80A. Navržený typ Schrack UPS AVARA Multi 60kVA 54kW 0m, 3f/3f /online. | ks | 1
2 | Box (bez AKU) pro USML* 40x 65-100Ah; s kabely a pojistkami | ks | 1
3 | Baterie 12V 100Ah 10ti leté VRLA AGM | ks | 40
4 | Relóvá karta do zdířky UPS, s bezpotenciál. Kontakty | ks | 1
5 | Instalace UPS. vybalení UPS v místě instalace, kontrola kompletnosti dodávky, bezbariérové nastěhování, ustavení na místě instalace, připojení přívodních a odvodních kabelů, propojovacích kabelů mezi jednotlivými UPS a mezi UPS a bat. boxy, zapojení a odzkoušení volitelného příslušenství UPS, odzkoušení funkce celé soustavy, uvedení do provozu, nastavení požadovaných hodnot,ověření funkcí a stavů, vystavení protokolu "Uvedení do provozu". | ks | 1
6 | Celkový součet za dodávku a montáž