1. Všeobecná  část

Tato projekční dokumentace (DSR) řeší sytém měření a regulace ÚT a  VZT v objektu MĚSTSKÉHO ÚŘADU V TURNOVĚ. Obsahem technického řešení je návrh systému automatické regulace včetně silnoproudého připojení regulovaných a souvisejících technologických zařízení. Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem dosažení plně automatického provozu jednotlivých ovládaných zařízení.

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené  dokumentací.

2. Soupis podkladů pro vypracování projektu

-  požadavky navazujících profesí projektu ÚT, VZT,  ELEKTRO

-  normy, směrnice a předpisy pro projektování staveb

3. Technická data

3.1 Rozvodná soustava

Napájecí rozvodná soustava:	3N+PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S

Rozvodná soustava:		3N+PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S

1N+PE, AC 50 Hz, 230V, TN-S

24V, AC 50 Hz, ochrana provedená SELV

Celkový instalovaný výkon MaR:

DT1		  230V/1,5kW

DT2		  400V/2,5kW

DT3		  400V/9kW

3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše:

- Základní - samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

- Zvýšená - ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 BUDE PROVEDENA ZÁKLADNÍ OCHRANA:

- Izolací čl. 412.1

- Krytím čl. 412.2

4. Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování:

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93

- ČSN 33 0165 IEC 446 značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí

- ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a el. techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el. techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 34 3100 až 8 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

- ČSN 34 1390 Předpisy na ochranu před bleskem

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-52Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

- Sbírka zákonů 23/2008

5. Technický popis

5.1 Charakteristika regulovaného zařízení

Popis jednotlivých zařízení je součástí zprávy profese ÚT a VZT, v následující části uvádíme způsoby ovládání jednotlivých zařízení z pohledu systému MaR. Ostatní neuvedená zařízení jsou vybavena vlastním ovládáním. Veškeré regulované veličiny jsou patrné z regulačního schéma viz. F.1.4.2d.01-2.

5.2 Systém měření a regulace

Pro systém měření a regulace všech ovládaných výše uvedených zařízení je  navržen volně programovatelný regulátor DDC (např. firmy AMIT)s možností tvorby uživatelského SW vždy na konkrétní ovládanou technologii. Sytém je založen na volně programovatelném regulátoru. Řídící systém je navržen do jednoho tří rozvaděčů (DT1 - kotelna, DT2 – VZT1 MP, DT3 – VZT5 a VZT7). Součástí regulačního systému je i operátorský panel, který je součástí regulátorů. Operátorský panel slouží pro monitorování a nastavování hodnot a parametrů řídících systémů.

Projekt je zpracován v souladu  s předpisy a normami platnými  v době jeho zpracování. Volba přístrojů  MaR odpovídá klasifikaci  prostředí, v nichž  budou přístroje namontovány.

Jednotlivé rozvaděe budou propojeny komunikačním kabelem, v rozvaděči DT3 bude osazen GSM modem pro vzdálené hlášení poruchových stavů (sim kartu si zajistí uživatel / správce/).

5.3 Elektroinstalace

Rozvaděč DT1 je umístěn v kotelně m.č. 0.07 v suterénuv, napájení zajišťuje proj. elektro 230V AC/1,5kW. Rozváděč je nástěnného provedení.

Rozvaděč DT2 je umístěn ve skladu m.č. 0.15 v suterénuv, napájení zajišťuje proj. elektro 400V AC/2,5kW. Rozváděč je nástěnného provedení.

Rozvaděč DT3 je umístěn ve strojovně VZT v podkroví (5.NP), napájení zajišťuje proj. elektro 00V AC/9kW. Rozváděč je nástěnného provedení.

Dále bude provedeno ochranné pospojování technologie, a to vodičem CYA 6 přímo na ochrannou svorku silového rozváděče.

6. Požadavky na SW

Kotelna

Kaskádní regulace dvou kotlů včetně jejich prostřídání a záskoku na požadovanou výstupní teplotu vody. Ovládání podávacích čerpadel VZT jednotek dle požadavku VZT a venkovní teploty ( při venkovní teplotě nižší než +2°C trvalý chod). Jednotlivé směšovací větve regulovat ekvitermně podle venkovní teploty (sever) a to s volbou nastavení topné křivky a volitelnou hodnotou útlumu, týdenním časovým programem pro přepínání plného a tlumeného vytápění, s automatickým odstavením (spuštěním) topné větve od požadované venkovní teploty. Ohřev TUV je realizován v zásobní nádrži. Teplota TUV je udržována na hodnotě 55°C pomocí čerpadla, teplota je snímána v nádrži TUV. Na výstupu TUV do objektu je umístěn havarijní termostat, který odstaví ohřev TUV (vypne podávací čerpadlo) při překročení teploty přes 60°C. Cirkulační čerpadlo je spouštěno podle časového programu. Manuální režim přehřátí TUV na 70°C po dobu 15min při zapnutém cirkulačním čerpadle (ochrana proti legionele). V tomto režimu neplatí porucha TUV. Manuální spuštění zajišťuje obsluha. Pravidelné každodenní protáčení oběhového čerpadla a proběh směšovací armatury v době odstavení ÚT jako prevence proti jejich zatuhnutí, monitoring teplot (TiK, Tr) a signalizace poruch čerpadel, max. hav. teploty TUV atd. Havarijní zabezpečení kotelny a uzavření HUP od max. teploty v prostoru kotelny, úniku plynu v kotelně, zaplavení kotelny. Blokace chladící jednotky od venkovní teploty (TeS ) živatelsky nastavitelná hodnota a monitoring poruchy chladící jednotky. Zasílání poruch přes GSM bránu na požadovaná telefonní čísla.

VZT1

VZT jednotka je regulována na konstantní teplotu v přívodním potrubí + 22°C nejdříve ohřevem přívodního vzduchu přes deskový rekuperátor pomocí obtoku rekuperátoru, nestačí-li uvede se do provozu ohřívač vzduchotechnického zařízení. Za výměníkem jednotky je osazen termostat, jehož kapilára je rovnoměrně rozvinuta po celém profilu výměníku. Při poklesu teploty vratné vody pod 20 st.C nebo vzduchu za výměníkem pod + 5 st.C dá termostat impuls při kterém se

- vypnou ventilátory VZT

- uzavře se klapka na přívodu vzduchu do jednotky s havarijní funkcí

- regulační ventil se přestaví do polohy plný průtok

- zapne se oběhové čerpadlo VZT a oběhové čerpadlo TV VZT ve kotelně

Zámrazová ochrana deskového rekuperátoru je tvořena čidlem na odtahu, které při tepltě nížší než +8°C na odtahové části rekuperátoru dá impuls k otevření obtoku rekuperátoru a tím dojde k odtátí námrazy – deskový rekuperátor se prohřeje odtahovým vzduchem.

Chod ventilátorů a zanesení filtru je snímáno pomocí diferenčních manostatů. Neobjevení se tlakové diference 10  vteřin po impulsu k zapnutí ventilátoru je tento stav vyhodnocen jako porucha ventilátoru. Překročení tlakové diference na filtru přes nastavenou mez zadanou profesí VZT je vyhodnoceno jako zanesení filtru. Chod jednotky bude ovládán časovým programem. Mimo časový program (vypnutá jednotka) lze VZT zařízení zapnout na dobu cca 1 hod tlačítkem na prostorovém ovladači.

VZT5

VZT jednotka je regulována na konstantní teplotu v přívodním potrubí + 22° nejdříve ohřevem přívodního vzduchu přes deskový rekuperátor pomocí obtoku rekuperátoru, nestačí-li uvede se do provozu ohřívač vzduchotechnického zařízení. Za výměníkem jednotky je osazen termostat, jehož kapilára je rovnoměrně rozvinuta po celém profilu výměníku. Při poklesu teploty vratné vody pod 20 st.C nebo vzduchu za výměníkem pod + 5 st.C dá termostat impuls při kterém se

- vypnou ventilátory VZT

- uzavře se klapka na přívodu vzduchu do jednotky s havarijní funkcí

- regulační ventil se přestaví do polohy plný průtok

- zapne se oběhové čerpadlo VZT a oběhové čerpadlo TV VZT ve kotelně

Zámrazová ochrana deskového rekuperátoru je tvořena čidlem na odtahu, které při tepltě nížší než +8°C na odtahové části rekuperátoru dá impuls k otevření obtoku rekuperátoru a tím dojde k odtátí námrazy – deskový rekuperátor se prohřeje odtahovým vzduchem.

Chod ventilátorů a zanesení filtru je snímáno pomocí diferenčních manostatů. Neobjevení se tlakové diference 10  vteřin po impulsu k zapnutí ventilátoru je tento stav vyhodnocen jako porucha ventilátoru. Překročení tlakové diference na filtru přes nastavenou mez zadanou profesí VZT je vyhodnoceno jako zanesení filtru. Chod jednotky bude ovládán časovým programem. Monitoring a signalizace spadlých požárních klapek, při spadlé požární klapce se vypíná VZT jednotka.

VZT7

VZT jednotka je regulována na konstantní teplotu v přívodním potrubí + 22°C/26°C nejdříve ohřevem přívodního vzduchu přes deskový rekuperátor pomocí obtoku rekuperátoru, nestačí-li uvede se do provozu ohřívač vzduchotechnického zařízení. Čidlo na výstupu vzduchu ze zařízení brání poklesu teploty  vzduchu pod + 18 st.C. Při teplotě nasávaného čerstvého vzduchu přes 23 st.C se aktivuje chladící jednotka vzduchotechnického zařízení.Za výměníky teploty jsou osazeny termostaty, jejihž kapilára je rovnoměrně rozvinuta po celém profilu výměníku. Při poklesu teploty vratné vody pod 20 st.C nebo vzduchu za výměníkem topení pod + 5 st.C dá termostat impuls při kterém se

- vypnou ventilátory VZT

- uzavře se klapka na přívodu vzduchu do jednotky s havarijní funkcí

- regulační ventil se přestaví do polohy plný průtok

- zapne se oběhové čerpadlo VZT a oběhové čerpadlo TV VZT ve kotelně

- Při poklesu teploty vzduchu za přímým výparníkem pod + 5 st.C dá termostat impuls při kterém se vypne chlazení a dojde k odtátí námrazy. Zámrazová ochrana deskového rekuperátoru je tvořena čidlem na odtahu, které při tepltě nížší než +8°C na odtahové části rekuperátoru dá impuls k otevření obtoku rekuperátoru a tím dojde k odtátí námrazy – deskový rekuperátor se prohřeje odtahovým vzduchem.

Chod ventilátorů a zanesení filtru je snímáno pomocí diferenčních manostatů. Neobjevení se tlakové diference 10  vteřin po impulsu k zapnutí ventilátoru je tento stav vyhodnocen jako porucha ventilátoru. Překročení tlakové diference na filtru přes nastavenou mez zadanou profesí VZT je vyhodnoceno jako zanesení filtru. Chod jednotky bude ovládán prostorovými ovladači. Monitoring a signalizace spadlých požárních klapek, při spadlé požární klapce se vypíná VZT jednotka.

7. Kabelové rozvody a pokyny pro montáž

Kabelové rozvody budou provedeny ve strojovnách po stěnách a pod stropem v kabelových žlabech, korytech a trubkách PVC.

Mimo strojovny budou v podhledech v kabelových žlabech, korytech a trubkách PVC nebo pod omítkou. Žlaby a koryta budou uchyceny na zdech nebo závěsech ze stropu a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Kabely budou ve žlabech uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v kovových/plastových elektroinstalačních trubkách, které budou rovněž připojeny na svorku PE v rozváděči.

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. Kabely v prostoru chráněné únikové cesty (schodiště a přilehlá chodba) musí odpovídat SZ 23/2008 !

8. požadavky na profese

ÚT – dodávka a montáž čerpadel, montáž ventilů a návarků dle požadavku MaR, dodávka HUP

VZT- dodávka VZT jednotek včetně osazených mrazových ochran a servopohonů klapek viz. výkaz výměr

ELEKTRO- napájení rozvaděčů MaR dle 3.1

STAVBA- drobná stavební výpomoc

9. Závěr

Projektová dokumentace pro provádění stavby „zařízení pro měření a regulaci“ byla zpracována dle platných zákonů, vyhlášek, ČSN a předpisů a požadavky zadavatele, uživatele a provozovatele. Montáže smějí provádět pouze organizace mající k tomu patřičná oprávnění. Montáž jednotlivých výrobků použitých při realizaci je nutno provádět dle montážních pokynů jednotlivých výrobců. Při realizaci je nutno dodržet bezpečnostní, požární, hygienické zákony, vyhlášky, normy a předpisy.

Aplikační uživatelský software, návod k obsluze a zaškolení obsluhy bude součástí dodávky projektovaného zařízení. Provozovatel je povinen zajistit revizní zprávy elektro-zařízení. Výchozí elektro-revizi předá objednateli dodavatel zařízení před předáním elektrorozvodů do provozu včetně odstranění drobných závad na zařízení. Průběžnou revizní zprávu si již musí provozovatel zajistit u odborné firmy v předepsaných lhůtách. Dodavatel předá zadavateli veškeré protokoly, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě apod. o použitých zařízení a zabudovaných materiálech. Dále předá dodavatel zadavateli technickou dokumentaci od instalovaných zařízení, včetně provozního předpisu, návodu k obsluze a zaučí pověřené pracovníky bezpečně obsluhovat předané funkční zařízení.