# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov

SO-01 Objekt městského úřadu

F.1.4.2.f - Plynovod

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních.min. v úrovni stanovené

Úvod a bilance spotřeby plynu

Tato projektová pro stavební řízení a pro provedení stavby řeší plynové odběrné zařízení – průmyslový plynovod pro plynové kondenzační kotle v kotelně III. kategorie pro rekonstruovaný objekt MěÚ č.p 466 ve Skálově ulici v Turnově. Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,4 MJ/m3 a tlaku do 300kPa ve stávající stl. Přípojce, která bude upravena dle IO-04. Plynovod – bude přemístěna nika pro HUP, měření a regulaci z J na JZ fasádu objektu. Od  nové skříně pro HDU, měření a regulaci na fasádě objektu, kde bude rovněž umístěn havarijní uzávěr plynu (ovládán dle M+R s vazbou na detekci úniku plynu v kotelně a místnostech v 1.pp, kterými je veden plynovod) bude proveden vstup plynového ntl. potrubí do 1.np a veden pod stropem přes místnost údržby a sklad  k 2 závěsným kondenzačním kotlům RENDMAX R30/100 v kotelně III. Kategorie. Stávající kotelna v objektu, včetně všech rozvodů bude demontována.

Soupis připojených spotřebičů v objektu:

typ		                                           			výkon               spotřeba         počet

závěsný kondenzační kotel RENDAMAX  R30/120           88,2 kW           8,7 m3/hod          2

Celkem odběr plynu 	176,4 kW	  17,4  m3/hod         2

Popis rozvodu plynu:

V ocelové skříni (min. rozměru 1200x900x450) v barvě fasády viz stavební část projektu bude umístěn HUP KK25 (středotlaký), manometr rozsah 0-600kPa, stávající stl. regulátor Alz-6U/BD, stávající plynoměr Actaris G25, resp. plynoměr stanovený VČP net s.r.o., dále plynový filtr DN50, bezpečnostní uzávěr plynu DN50 (PEVEKO, ovládaný dle M+R), KK 50 – hlavní uzávěr kotelny, a další armatury dle schematu ve výkresové části. Dále do 1.np bude potrubí DN 50 plynovodu provedeno z trub ocelových bezešvých opatřené základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem žluté barvy. Rozvod v objektu bude proveden dle ČSN 386420 a ČSN EN 1775 s provozním tlakem 2,5kPa z ocelových bezešvých trubek přesných závitových spojovaných svařováním, materiál jakosti 11 353.1 dle ČSN 425710 a ČSN 425711. Rozvod bude uchycen pomocí třmenů k nosné konstrukci. Trasa rozvodu bude koordinována rozvody vody a elektro. Uchycení potrubí bude provedeno s ohledem na možnost dilatace potrubí. Potrubí a spotřebiče budou řádně uzemněny s přemostěním spojů dle ČSN 332000-5-54. Prostupy nosnými stavebními konstrukcemi budou opatřeny chráničkou. Vzdálenost potrubí od jiných rozvodů musí být min. 100 mm. Rozvod bude na konci před spotřebiči opatřen odvzdušňovacím uzávěrem s odvzdušňovacím potrubím, které bude vyvedeno nad střechu. Před odvzdušňovacím uzávěrem bude osazen uzávěr pro odběr vzorků. Konec odvzdušňovacího potrubí, které bude vedeno zpět na fasádu podél potrubí přívodu plynu bude zajištěn proti vnikání nečistot a dešťové vody. Před každým spotřebičem bude umístěn kulový uzávěr a manometr s rozsahem 0-6kPa. Potrubí bude opatřeno syntetickým nátěrem v barvě chromová žluť.  Plynové závěsné kotle budou v provedení B23 s odkouřením o průměru 110 mm plastového systému Ricomgas vedeného stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu do kotelny bude zajištěn neuzavíratelným otvorem o rozměru 600x300 mm z exteriéru (anglického dvorku) dle projektu vzduchotechniky a stavební části. Přirozené větrání kotelny bude dále zajištěno větracím průduchem pro odvod vzduchu z kotelny o průměru 200 mm, vedeným v komínovém tělese spolu s odkouřením od kotlů.

Odborné technické přezkoušení a uvedení do provozu:

Před uvedením plynového zařízení do provozu prokáže dodavatel jeho bezpečnost zkouškou pevnosti, těsnosti, funkční zkouškou a výchozí revizí a zajistit jeho odborné technické přezkoušení dle ČSN EN 1775. O všech provedených zkouškách budou vyhotoveny předepsané protokoly a revizní zprávy. Tlaková zkouška ntl. části plynovodu se provádí dle ustanovení této normy a to před nátěry zkušebním přetlakem nejméně 10 kPa a nejvíce 13 kPa pro nízkotlaký rozvod stlačeným vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN EN 1775. Přístroje, které nejsou na zkušební přetlak dimenzovány je nutné před tlakovou zkouškou odpojit. Dodavatel zařízení je povinen odevzdat při přejímacím řízení kompletní technickou dokumentaci podle skutečného provedení, příslušné revizní knihy, provozní předpisy, návody na obsluhu spotřebičů, údržbu a provádění revizí včetně termínů k provádění dalších revizí a u odběrních plynových zařízení také osvědčení o odborném technickém přezkoušení.

Provozovatel zařízení je povinen dbát bezpečnostních a provozních předpisů vztahující se jak všeobecně pro použití zemního plynu, tak i jmenovitě na jednotlivé typy použitých zařízení a spotřebičů. Dále je povinen zajišťovat provádění revizí rozvodů a odborné přezkoušení plynových spotřebičů nejméně jednou za rok dle ČSN EN 1775.

Tlaková zkouška ntl. průmyslového plynovodu:

Tlaková zkouška ntl. odběrného zařízení se provede dle ČSN 386420 na dokončeném plynovodu, který není zazděn ani opatřen antikorozním nátěrem. Účelem zkoušky je prokázat těsnost a  provozuschopnost před uvedením plynovodu do provozu. Dle ČSN 386420 bude provedena zkouška těsnosti  plynovodu.  Před zkouškou je nutno zkontrolovat, není-li některá část plynovodu uzavřena, odpojena nebo ucpána.

Tlaková zkouška se provádí dle ustanovení této normy a to před nátěry zkušebním přetlakem nejméně 10 kPa a nejvíce 13 kPa pro nízkotlaký rozvod stlačeným vzduchem nebo inertním plynem dle ČSN 386420. Přístroje, které nejsou na zkušební přetlak dimenzovány je nutné před tlakovou zkouškou odpojit.

Zkušební přetlak se měří vodním U-manometrem nebo manometrem diferenčním o průměru stupnice min. 160mm, s třídou přesnosti min. 1 a měřícím rozsahem 1,5 násobek zkušebního přetlaku. Plynovod je těsný, jestliže po 15 minutovém vyrovnání teploty není během dalších 30 minut pozorován pokles zkušebního přetlaku.

Zjistí-li se při zkoušce, že plynovod není těsný, hledají se místa netěsností pěnotvorným roztokem. Po odstranění závad se zkouška opakuje. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Po úspěšné zkoušce vyhotoví  revizní technik zápis o zkoušce dle ČSN 386420.

Uvedení plynovodu do provozu:

Před uvedením plynovodu do provozu předá dodavatelská firma zprávu o výchozí revizi plynového odběrního zařízení. Vpuštěním plynu je plynovod uveden do provozu. Při vpouštění plynu je nutno provádět odvzdušnění dle ČSN 386405, resp. dle čl.151 ČSN EN 1775. O vpuštění plynu provede prováděcí firma protokol dle TPG 800 03 (resp. TPG 704 01).

Převzetí plynovodu bude provedeno dle čl.326 – 331 ČSN 386420 a součástí zápisu o předání a převzetí plynovodu bude revizní kniha plynovodu a kompletní projektová dokumentace skutečného provedení plynovodu.

Kotelna III.kategorie

Tato kotelna má svým výkonem (2x 88,2 kW) charakter kotelny III. kategorie dle ČSN 070703 v platném znění a vyhl. 91/93 Sb. Navržené nehořlavé dveře kotelny s požární odolností  dle PBŘ se otvírají směrem ven. V podlaze kotelny bude osazena gula, napojena do splaškové kanalizace.

Vybavení kotelny:

Dveře do kotelny budou označeny tabulkou " Kotelna - vstup zakázán".  V kotelně musí být toto vybavení :

- místní provozní řád kotelny

- hasící přístroj sněhový S 6

- lékárnička pro první pomoc

- pěnotvorný prostředek se štětcem

- bateriová svítilna

- detektor na zjišťování kysličníku uhelnatého

- detektor na zjišťování výskytu topného plynu

Součástí projektu a dodávky regulace kotelny bude dvouúrovňový detektor výskytu plynu jako čidlo pro zvukovou a optickou signalizaci havarijního stavu při dosažení nebezpečné koncentrace plynu a pro uzavření havarijního ventilu na přívodu plynu dle ČSN 070703 v platném znění (dle změny z r.2000). Obsluhu kotelny (jedná se o kotelnu dle vyhlášky č.91/1993 Sb.) musí provádět osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.21/1979 Sb. O provozu kotelny musí vést obsluha provozní deník dle ČSN 070703. U  vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro odstavení přívodu plynu do hořáků (odpojením el. přívodu a uzavřením havarijního ventilu na průmyslovém plynovodu). Havarijní ventil bude umístěn spolu s Hlavním uzávěrem kotelny skříni v nice zdiva na fasádě spolu s HUP dle výkresové dokumentace.

Větrání a odvod spalin v kotelně:

Odkouření od každého z kotlů s nuceným odtahem spalin v provedení B23 bude provedeno plastovým  odkouřením systému Ricomgas o průměru 110mm vedeným stávajícím komínovým tělesem nad střechu od každého z kotlů, odbornou kominickou firmou. Dále bude provedeno dle výkresové dokumentace Vzduchotechniky a ústředního vytápění - navržen dle ČSN přívod vzduchu otvorem o rozměru 600 x 300 mm z venkovního prostoru. Odvod vzduchu bude vzduchovodem od stropu kotelny o průměru 200mm vedeným podél komínových vložek komínovým tělesem do venkovního prostoru nad střechu. Výpočet větracích otvorů byl proveden pomocí software firmy Protech.

Uvedení spotřebičů do provozu:

Spotřebiče uvádí do provozu oprávněná organizace. Je povinna seřídit plynové spotřebiče podle návodu výrobce, předat předepsanou dokumentaci a vyzkoušet jejich bezvadnou funkci. Kromě seřízení hořáků, kontroly funkce ovládacích prvků, pojistek a ostatních zabezpečovacích a regulačních orgánů je povinna přezkoušet funkci odtahového zařízení, přerušovače nebo usměrňovače tahu, spalinových klapek, odtahových ventilátorů apod., a to i v případě, že byla provedena pouze výměna spotřebiče. Je povinna před uvedením do provozu seznámit uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou.

Provoz, kontrola a údržba:

Plynové spotřebiče smějí být používány pouze k určenému účelu podle návodu výrobce nebo pokynů státní zkušebny. Při instalaci a provozu spotřebičů je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot dle ČSN 061008 a musí být uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54. Spotřebiče musí být umístěny v bezprašném prostředí.

1x za rok bude provedena kontrola plynového odběrního zařízení, včetně kontroly těsnosti rozvodu. 1x za rok budou spotřebiče seřízeny a přezkoušeny servisní organizací.

Uvedené normy a předpisy:

Pro zajištění BOZ pracujících a plynulosti výstavby při realizaci plynovodu musí být dodavatelem stavebních a montážních prací dodržovány tyto předpisy :

ČSN 33 2320 	- Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu 		   hořlavých   plynů a par

ČSN 34 3100, 34 3101 - Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a

práci na el. zařízeních

ČSN EN 12007-1,2,3,4   - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně

ČSN EN 12613 	- Označovací výstražné folie z plastů pro kabely a potrubí uložené v

zemi

ČSN 73 3050 	- Zemní práce

ČSN 73 6005 	- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 12327	Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN 38 6400	Názvosloví a zkratky v plynárenství (doprava, rozvod a distribuce).

ČSN 38 6405	Plynová zařízení, zásady provozu.

ČSN EN1555-1,2,3,4,5	Plastové potrubní systémy pro dodávku plynných paliv - PE

ČSN 64 3042	Plasty, trubky a tvarovky z polyethylénu (PE) pro rozvod topných plynů uložené v zemi.

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty.

ČSN 73 0862	Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0863	Požárně technické vlastnosti hmot.

Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.575/1990 Sb. a zákona ČNR č.159/1992 Sb., zákona č.396/1992 Sb. (úplné znění) a zákona č.47/1994 Sb. a zákona č.124/2000 Sb.

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb. a zákona č.275/1994 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.554/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP  č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb.  a Vyhlášky ČÚBP  č.207/1991 Sb.

Vyhláška  ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyhláška MPO č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Zákon č.458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Vyhláška  ČÚBP č.85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Příslušné technické instrukce a vyjádření k projektové dokumentaci SČP a.s.

TPG 700 02	Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem, diagnostické metody.

TPG 700 21		Čichačky pro plynovod a přípojky

TPG 700 24	Označování plynovodů a přípojek.

TPG 702 01		Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 702 03		Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu

TPG 702 04		Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

TPG 702 05		Kotvení plynovodních potrubí ve svazích

TPG 702 06		Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony

TPG 609 01		Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně (umisťování a provoz)

TPG 704 01 Z1		Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

TPG 920 21	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení, volba izolačních systémů.

TPG 923 01	Certifikace organizací. Ověřování odborné způsobilosti a kvality práce v oblasti montáží

TPG 921 01		Spojování plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 921 02		Vizuální hodnocení svarových spojů plastů

TPG 934 01		Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz.

Další předpisy jsou uvedeny v jednotlivých částech projektové dokumentace.

v Turnově   29.5.2010                                                 vypracoval :  Ing. Richard Műller