Akce : Rekonstrukce objektu čp. 466 , Skálova ulice , Turnov

SO-01 Objekt Městského úřadu

Investor : Město Turnov , Antonína Dvořáka 335 , Turnov

Požárně bezpečnostní řešení

Stávající objekt čp. 466 byl dosud využíván jako domov mládeže pro žáky středních škol.

Budova je provedena se čtyřmi nadzemními podlažími a půdním prostorem. Je částečně podsklepená.

Projekt řeší změnu využití objektu pro potřeby Městského úřadu Turnov. Budou zde umístěny administrativní prostory několika odborů a městské policie.

Navržené využití :

V oddělené části suterénu (PP) budou prostory pro městskou policii. V další části je navrženo umístění rozvodny elektro, plynové kotelny, místnosti pro zásobníky TUV a další technické místnosti pro opravy a údržbu objektu. Schodištěm a výtahem je suterén propojen s dalšími podlažími.

V části přízemí (1.NP) budou zřízeny úřadovny městské policie. Přístup do těchto prostor bude umožněn i vlastním vchodem. V další části je řešen hlavní vstup. Budova je v této části průchozí (z ulice i z parkoviště za objektem). V oddělené části jsou kanceláře městského úřadu (evidence obyvatel, krizové řízení, matrika, občanské průkazy apod.) vč. hygienických zařízení.

Ve 2.NP je v návaznosti na schodiště a výtah navrženo zřízení rozšířené chodby. Po obou stranách schodiště s výtahem budou zřízeny kanceláře. Budou zde odbory sociálních věcí, SPOD, OSSZ, PNP a ZP.

Prostory 3.NP jsou členěny obdobným způsobem. Budou zde kanceláře odboru dopravy, evidence vozidel, přestupková řízení a pozemní komunikace.

Do 4.NP jsou umístěny kanceláře živnostenského úřadu, odbor kultury a památkové péče a odboru přestupkového řízení.

V části půdního prostoru (5.NP) bude zřízena zasedací místnost. Další, oddělená část, bude využita jako strojovna VZT.

V každém podlaží je navrženo zřízení hygienických zařízení. Výtah bude provozován do všech podlaží.

Konstrukční řešení :

Svislé konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva tl. 100 – 600 mm. Stropy jsou v suterénu klenuté z cihel, v části žel.bet., v nadzemních podlažích jsou železobetonové (PZD), v části keramické (Hurdis do patek a ocelových nosníků). Nové stropy budou provedeny z trapézových plechů s betonovou deskou, podporované ocelovými válc.nosníky. Budou provedeny nové podhledy z minerálních kazet. Strop podkroví bude proveden ze SDK desek s tepelnou izolací z minerální vlny. Tento strop bude vestavěn do stávající dřevěné konstrukce krovu. Schodiště je železobetonové. Okna budou hliníková, vnitřní dveře dřevěné. Vytápění je zajištěno soustavou ÚT, osazenou plynovými kotly jm. výkonu 2 x 90 kW. Rozvody VZT a ZTI budou mezi podlažími vedeny v instalačních šachtách. Instalační šachty musí být odvětrány.

Obvodové stěny budou opatřeny dodatečnou izolací z minerální vlny v tl. 120 mm s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky.

Posouzení je provedeno podle ČSN 73 0834 v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.

Třídění :

Z hlediska požární bezpečnosti je posuzovaná rekonstrukce objektu řešena jako „změna staveb skupiny II“.

Požární úseky :

PÚ 01 : Schodiště s přilehlými chodbami, informacemi, příp. sociálním zařízením v rozsahu 1.-5.NP a s výtahem ve všech podlažích (1.PP – 5.NP)

PÚ 02 : Technické podlaží v suterénu

PÚ 03 :  Městská policie - suterén + přízemí

PÚ 04 :  Kotelna ÚT (m.č. 0.07)

PÚ 05 :  Rozvodna NN  (m.č. 0.05)

PÚ 10 :  Kanceláře, soc. zař. (m.č. 1.09 – 1.17)

PÚ 11 :  Kuchyňka (m.č. 1.19)

PÚ 21 :  Kanceláře, soc. zař. (m.č. 2.05 – 2.16)

PÚ 22 :  Kanceláře, kuchyňka (m .č. 2.22 -2.27)

PÚ 31 :  Kanceláře, soc. zař. (m.č. 3.06 – 3.14)

PÚ 32 :  Kanceláře, kuchyňka (m.č. 3.05, 3.20 – 3.25)

PÚ 41 :  Kanceláře, soc. zař. (m.č. 4.05 – 4.16)

PÚ 42 :  Kanceláře, kuchyňka (m.č. 4.22 – 4.28)

PÚ 51 :  Zasedací místnost (m.č. 5.04)

PÚ 52 :  Malá zas. místnost (m.č. 5. 09)

PÚ 53 :  Kuchyňka (m.č. 5.14)

PÚ 54 :  Půdní prostor – strojovna VZT

PÚ 55 , 56 : Instalační šachty

Konstrukční systém objektu je hodnocen jak smíšený , h = 14,65 m.

Požární riziko : 							Požární bezpečnost :

PÚ 01 : pv = 7,5 kg.m-2 – dle pol. 5 , tab. B.1			SPB III(IV)

PÚ 02 : pv = 25 kg.m-2						SPB III(IV)

PÚ 03 : pv = 42 kg.m-2						SPB III(IV)

PÚ 04 : pv = 26,71 kg.m-2 – dle přílohy				SPB III(IV)

PÚ 05 : pv = 22,01 kg.m-2						SPB III(IV)

PÚ 10 – 42 : pv = 42 kg.m-2					SPB III(IV)

PÚ 51 - 52 : pv = 25 kg.m-2						SPB III(IV)

PÚ 53 : pv = 20 kg.m-2						SPB III(IV)

PÚ 54 : pv = 30 kg.m-2						SPB II

PÚ 55, 56 : pv = 20 kg.m-2						SPB II

Velikost požárních úseků :

Evidentně vyhovuje (Smax = 2 500 m2, S = 149,6 m2)

Stavební konstrukce :

Podzemní podlaží :

Požární stěny a stropy	:  požadavek REI(EI)60 DP1,

Skutečnost : stěny z cihelného zdiva tl. min. 100 mm – EI 60 DP1, stropy z cihelné klenby REI 60 DP1, žel.bet. desky tl. 100 mm – REI 90 DP1

Požární uzávěry		:  požadavek EW (EI)30 DP1,

Skutečnost : Dveře do výtahu osadit v provedení EI 30-C/DP1, ostatní EW 30 DP1

Obvodové stěny		:  požadavek REW 60 DP1,

Skutečnost : zdivo tl. 600 mm – REW 180 DP1

Nosné kce uvnitř PÚ	:  požadavek R 60 DP1,

Skutečnost : stěny z cihelného zdiva tl. min. 300 mm – R 180 DP1 ,

Stropy – žel.bet. deska 100 mm – R 90 DP1

Nadzemní podlaží :

Požární stěny a stropy	:  požadavek REI(EI) 45+,

Skutečnost : stěny z pórobeton. zdiva tl.min.100 mm – EI 120 mm,

Stěny ze SDK desek RF 12,5 + miner. izolace 100 mm – EI 45 DP1 (platí i pro instalační šachty)

Stropy Hurdis, příp. PZD (stávající) – REI 60 DP1

Stropy z TR plechu s bet. deskou na ocel. nosnících + podhled SDK 2xRF 12,5 mm – REI 45 DP1, nebo opatřit nosníky i plochu stropu obkladem Ordexal  v tl. obkladu  20 mm

Požární uzávěry		:  požadavek EI 30 DP3,

Skutečnost : osadit podle požadavku

Revizní dvířka do instalačních šachet osadit v provedení EW 30

Obvodové stěny 		:  požadavek REW 45+ ,

Skutečnost : zdivo tl. min. 450 mm – REW 180 DP1

Nosné kce uvnitř PÚ	:  požadavek R 45,

Skutečnost : zdivo tl. 450 mm – R 180 DP1,

Sloupy 245/6,5 (O/F = 159 m-1)+ obklad Promatect FS – R 90 – dle podkladu Promat s.r.o.

Poslední NP vč. PÚ 54 :

Požární stěny a stropy	:  požadavek REI(EI) 30+,

Skutečnost : stěny ze SDK desek 12,5 mm + miner. izolace tl. min. 50 mm – EI 30 DP2,

Stropy ze SDK desek RB 2x12,5 mm – EI 30 DP2

Požární uzávěry		:  požadavek EI 15 DP3 – osadit pole požadavku

Obvodové stěny		:  požadavek REW(EW) 30+,

Skutečnost : stěny ze SDK desek RB 12,5mm + miner. izolace – EW 30 DP2

Nosné kce střech		:  požadavek R 30,

Skutečnost : sloupky 160x180 mm – R 20 + protipožární nátěr např. Promadur ... celkem R 35 DP3

Nosníky 100x170 mm (a více) – R 20 + Promadur … R 35 DP3

Únikové cesty :

Prostory schodiště a přilehlých chodeb jsou posuzovány jako chráněná úniková cesta typu A – podle čl. 5.6.14 ČSN 73 0834 – jako náhrada CHÚC-B . Prostory budou větrány nuceným způsobem – intenzitou 10x za hodinu, po dobu min. 10 minut. Výtahová šachta bude odvětrána pomocí otvorů v PP a nad střechou. Únikové cesty uvnitř jednotlivých požárních úseků jsou hodnoceny jako nechráněné.

Vedení úniku :

- Z prostoru MP je únik veden samostatným východem v 1.NP.

- Z 1.NP MÚ je únik veden přes m.č. 1.02 a 1.01 do venkovního prostoru – po rovině.

- Z dalších podlaží je únik veden po schodišti směrem dolů a v 1.NP přes m.č. 1.04 k parkovišti. Jako 2. ÚC je možno použít v 1.NP i m.č. 1.02. a 1.01.

Délky nechráněných únikových cest v jednotlivých podlažích jsou max. 11 m – evidentně vyhovují. Šířky 1,7 m rovněž vyhovují bez průkazu.

Počet osob pro únik po schodišti (CHÚC – A) :

2.NP : 40 x 1,3 = 52 osob

3.NP : 40 x 1,3 = 52 osob

4.NP : 37 x 1,3 = 48 osob

--------------------

152 osob   <    250  osob (viz čl. 5.6.14)

Osoby v 5.NP jsou uvedeny v dalších podlažích.

Mezní délka ÚC :

25	         152 x 1,0

lumax = ------- (6,0 - --------------) = 132 m  …   skutečná délka 69 m vyhovuje

0,75              30 x 2,5

Předpokládaná doba evakuace :

0,75 x 69     152 x 1,0

tu = ------------- + ------------- = 4,2 < 6,0 min.   …   vyhovuje

- 30 x 2,5

Vybavení CHÚC :

- nouzové osvětlení i na chodbách mimo CHÚC

- označení jednotlivých podlaží (1.PP, 1.NP , 2.NP atd.)

- osazení značek s uvedením změny směru a sklonu ÚC

- elektrické kabely výtahu musí mít izolace se sníženou hořlavostí (ČSN EN 50 265-23-1)

- dveře (EI) na ÚC otvírat ve směru úniku a osazené samozavírači

- zábradlí po obou stranách schodiště

-   požárně dělicí konstrukce (požární stěny a stropy, příp. obvodové stěny) musí být z konstrukcí druhu DP1

-    zařizovací předměty v  prostoru CHÚC (sedací nábytek, stolky apod.) musí být z nehořlavých hmot (tř. reakce na oheň A)

-    v případě instalace rozvaděčů do CHÚC budou uzavřeny dvířky alespoň EI 15 Sm DP1

- nouzové osvětlení  systém odvětrání CHÚC musí být zásobovány elektrickou energií ze dvou na sobě nezávislých zdrojů

- spuštění odvětrání CHÚC je zajištěno ručními spínači umístěnými v každém podlaží v blízkosti schodiště

Odstupy :

- Odstup od přistavěného zádveří : l = 4,7 m , hu = 3 m , po = 100 % , pv = 7,5 kg.m-2 - odstup d = 2,5 m – vyhovuje.

- Odstup od prosklené stěny schodiště : l = 4,7 m  hu = 10 m , po = 100 % ,     pv = 7,5 kg.m-2 – odstup d = 5,81 m – vyhovuje.

- Odstup od oken 1,2 x 1,8 m : d = 1,9 m (I = 18,283 kW.m-2) - vyhovuje

Požárně bezpečnostní zařízení :

- Elektrická požární signalizace :

N = (1,41 x 1,0 + 0,9 x 0,7) . 0,9 = 1,82 < 3  …  není požadována

S ohledem na velikost jednotlivých požárních úseků není elektrická požární signalizace navržena. Objekt  bude vybaven systémem elektronického zabezpečení s informačním tablem v úřadovně městské policie.

Větrání prostoru chráněné únikové cesty je řešeno nuceným způsobem – s přívodem vzduchu v 1.NP a odvodem střešními okny nad schodištěm. Spuštění systému (vč. otevření střešních oken - elektricky) je zajištěno manuálně – spínače budou v každém podlaží v blízkosti schodiště.

Na chodbách všech podlaží je třeba instalovat „zařízení autonomní detekce a signalizace“ – kouřové hlásiče v provedení podle ČSN EN 14 604. Stejně tak budou tyto hlásiče instalovány v kotelně a rozvodně (PÚ 04 a 05).

Vybavení kotelny : 2 x plynový kondenzační kotel (2 x 90 kW),

Zásobníkový ohřívač TUV 358 l

2 x expanzní nádoba

Rozdělovač + sběrač

Indikátor úniku plynu  a havarijní ventil

Další požárně bezpečnostní zařízení nejsou navržena.

Technická zařízení , prostupy :

Rozvody VZT (o průř. ploše větší než 40 000 mm2) při prostupu požárně dělicími konstrukcemi osadit požárními klapkami EI 30. Činnost požárních klapek je zajištěna tepelnými pojistkami.

Rozvody elektro budou vedeny pod omítkou tl. min. 10 mm … nejsou potřeba další opatření.  Při prostupu nedosahuje hmotnost hořlavých izolací kabelů (příp. svazku kabelů) 1 kg.m-1 – bez dalších opatření.

Rozvody ZTI Js > 100 mm budou při prostupu požárně dělicími konstrukcemi opatřeny těsnicími manžetami, např. Promastop UniCollar.

Rozvod plynu do suterénu je novým potrubím. Na trase potrubí budou umístěny detektory úniku plynu  .

Zařízení pro protipožární zásah :

Přístupová komunikace : Skálova ulice

Zásobování vodou pro hašení :

- Vnitřní odběrní místo : V každém křídle budou ve všech podlažích instalovány na chodbách požární hydranty typu HSH 19/20.

- Vnější odběrní místo : Nadzemní požární hydrant ve vzdálenosti 50 m.

Hasicí přístroje :

- PP : V chodbě (0.10b) jsou požadovány 2 ks PHP (12HJ)  …  v blízkosti vstupu do kotelny osadit 2 práškové HP, např. typu PG6LE (2 x 27 A, 183 B,C),  nebo 4 ks sněhové PHP, typu S5KTe (4 x 55 B,C)

U vstupu do rozvodny osadit 1 ks PHP práškový, typu PG6LE (27A, 183 B,C)

PÚ 03 (MP) : nr = 0,15 (250,6 . 1 . 1,0)1/2 = 2,37  …  3 ks (18 HJ)  …  v PÚ osadit  celkem 2 ks PHP typu PG6LE (2x27 A). osadit 1 ks v PP a 1 ks v 1.NP.

1.NP : (m.č. 1.09 – 1.17) : nr = 0,15 (145,7. 1 . 1,0)1/2 = 1,8  …  2 ks (16 HJ)

Osadit 2 ks PG6LE (2 x 27 A) – umístit v chodbě.

2.NP :

PÚ 21 : nr = 0,15 (149,6 . 1 . 1,0)1/2 = 1,83  …  2 ks …  osadit 2 ks PG6LE  - v chodbě 2.04.

PÚ 22 : Dtto – v chodbě osadit 2 ks PG6LE.

3.NP : dtto 2.NP

4.NP : Dtto 2.NP

5.NP :

PÚ 51 : nr = 0,15 (109,3 . 1 . 1,0)1/2 = 1,57  …  2 ks  …  před vstupem do PÚ osadit 2 ks PG6LE

PÚ 52 : osadit 1 ks PG6LE.

PÚ 53 : budou použity hasicí přístroje z PÚ 54.

PÚ 54 : nr = 0,15 (108,6 . 0,9 . 1,0)1/2 = 1,48  …  osadit 2 ks PG6LE u vstupu do PÚ.

Příloha : Výpočet

Turnov , duben 2010

Vypracoval : J. Fanta