# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov

IO-04 Plynovod

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBSAH:	1. PRŮVODNÍ  ČÁST

1.1. Identifikační údaje stavby a investora

1.2. Základní údaje o stavbě

Účel a funkce stavby

Základní členění stavby

Základní údaje o projektovaných kapacitách

Základní údaje o provozu stavby

Chráněná území, zábor ZPF, LPF

Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí

Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

1.3. Zdůvodnění stavby a její umístění

Zdůvodnění stavby

Výpis dotčených pozemků, vlastnické vztahy

1.4. Podmiňující předpoklady

Splnění požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací

2. SOUHRNNÁ ČÁST

2.1 Charakteristika území stavby

Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Prováděné průzkumy

Použité vstupní údaje, mapové a geodetické podklady

Údaje o stávajících inženýrských sítích

Příprava území pro výstavbu

2.2 Stavebně-technické řešení stavby

Splnění podmínek územního plánu

Popis stavby

Materiál plynovodu a přípojky plynu

Montážní práce

Zkoušení plynovodu

Výpočet návrhových průtoků a dimenze potrubí

Tlakové poměry v síti

Podmiňující předpoklady

Dotčená ochranná pásma

Provozní soubory

Seznam souřadnic vytyčovacích bodů

2.3 Zajištění ochrany životního prostředí a jiných zájmů

2.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

2.5 Protipožární zabezpečení

2.6 Organizace výstavby

Dopravně-technické řešení

Situace zařízení staveniště

Časový plán výstavby

2.7 Technické řešení objektu pro HUP, regulaci a měření

2.8 Závěr

1. PRŮVODNÍ ČÁST

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:	IO-04 Plynovod (v rámci stavby Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul. v Turnově. Úprava stávající stl.přípojky pro č.p. 466 - prodloužení přípojky a přemístění objektu  HUP, měření a regulace z J fasády na Z fasádu objektu.

Místo stavby:				Turnov – k.ú. Turnov, ulice Skálova

p.č. 611/1, 609, 610/1, 614

Kraj:					Liberecký

Charakter stavby:			Úprava liniové stavby technické infrastruktury

Stavebník:	Městský úřad – odbor správy majetku

Stavební úřad:			Turnov

Zpracovatel dokumentace:	Profes Projekt spol. s r.o.,  Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 465 069 42

Zastoupený:				Ing. Richard Műller

Zodpovědný projektant:	           Ing. Richard Műller, ev. č. ČKAIT 0600585

Stupeň dokumentace:		Pro stavební řízení

Budoucí vlastník  a provozovatel:	VČP net s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové

IČ: 27495949

Zástupce provozovatele:	RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1

657 02 Brno,

IČ: 27935311

1.2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1.2.1	ÚČEL A FUNKCE STAVBY

Stavba je součástí rekonstrukce objektu čp.466 pro potřeby Městského úřadu v Turnově.

1.2.2	ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba bude provedena v jedné etapě bez členění.

1.2.3	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH

Úprava stávající stl. přípojky pro č.p. 466 – prodloužení přípojky a přemístění objektu HUP, měření a regulace z J fasády na Z fasádu objektu bude provedeno v délce 19,5m.

1.2.4	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU STAVBY

Vybudovaná stavba bude po kolaudaci předána do majetku a k provozování VČP net s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové.

1.2.5	CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁBOR ZPF, LPF

Území není chráněno ZPF. Stavba zasahuje do ochranných pásem dalších podzemních inženýrských sítí:

- kabelové vedení NN  a VN ČEZ Distribuce a.s.

- jednotná kanalizace a vodovodní řád provozovaný SČVAK Teplice a.s., provozní středisko Turnov

- sdělovací vedení Telefónica O2 Czech republic a.s.

-    kabelové vedení NN (VO) Technické služby Turnov s.r.o.

1.2.6	VLIV STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní liniovou stavbu vedenou v rostlém terénu v blízkosti č.p.466 není celkový dopad stavby na životní prostředí negativní.

Vlastní realizací stavby ani jejím následným využitím nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska zákona č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb., a zákona č.460/2004 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Stavba nebyla předmětem posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb.

1.2.7	TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY, LHŮTA VÝSTAVBY

Termín zahájení:			2011

Termín ukončení:			2011

1.3	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍ UMÍSTĚNÍ

1.3.1	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Stavba je vyvolána celkovou rekonstrukcí objektu č.p. 466 pro potřeby Městského úřadu v Turnově.

1.3.2	VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ, VLASTNICKÉ VZTAHY

pozemky stavbou dotčené  (k.ú. Turnov)

| Pozemek p.č. | Vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| 614 | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1 | Zast. plocha a nádvoří |
| 611/1 | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1501 68 | ostatní plocha |
| 611/2 | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1501 68 | zahrada |

1.4	PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

1.4.1 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ORGÁNŮ ST. SPRÁVY A DOTČENÝCH ORGANIZACÍ

Na uvedenou stavbu bude vydáno stavební povolení a stavba je v souladu s platným ÚP.

2. SOUHRNNÁ ČÁST

2.1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

2.1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ

Staveniště leží v zastavěném území obce Turnov v blízkosti centra v ulici Skálova.

Jedná se o úpravu přípojky plynu  pro č.p. 466. Změna trasy přípojky je vyvolána hlavně úpravou zpevněných a  zelených ploch v blízkosti objektu č.p. 466 a také požadavkem stavebně architektonického řešení tohoto objektu, kde by umístění stávajícího objektu HUP, regulace a měření vedle hlavního vstupu bylo neestetické.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována ve volných plochách, nebudou vzneseny zvláštní požadavky na uvolnění staveniště. Přesné podmínky budou dohodnuty mezi stavebníkem a vlastníky v průběhu přípravy na realizaci stavby a v průběhu samotné výstavby. Travnaté plochy budou opětovně upraveny a osety travním semenem. Případná poškození zařízení budou jejich vlastníkům opravena nebo finančně nahrazena dodavatelem stavby.

Z hlediska zásobování energiemi je stavba soběstačná. Přebytečná zemina z výkopku bude odvezena na skládku, kterou si dodavatel stavby zajistí dle vlastního výběru nebo po dohodě s investorem.

2.1.2 PROVÁDĚNÉ PRŮZKUMY

Pro danou stavbu není geologický průzkum v této fázi zpracován. Hloubka plynovodu bude do 1,1 m pod  povrchem terénu. Předpokládané zatřídění zeminy bude ve třídě III. - IV. z 100%. Předpokládame i možný výskyt stavební sutě v podloží.

    - POUŽITÉ VSTUPNÍ ÚDAJE, MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

Od jednotlivých správců zařízení byla vyžádána vyjádření podzemních sítí a zařízení.

Byla provedena obhlídka budoucího staveniště.

2.1.4 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V prostoru staveniště se dle vyjádření správců podzemních a nadzemních zařízení nachází mimo stl. a nt. plynovodů tato podzemní zařízení:

Stavba zasahuje do ochranných pásem dalších podzemních inženýrských sítí:

- kabelové vedení NN  a kabelové vedení VN 35kV ČEZ Distribuce a.s.

- jednotná kanalizace a vodovodní řád provozovaný SČVAK Teplice a.s., provozní středisko Turnov

- sdělovací vedení Telefónica O2 Czech republic a.s.

-    kabelové vedení NN (VO) Technické služby Turnov s.r.o.

Křížení s jednotlivými vedeními je nutné provést zejména v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podle příslušných ON, ČSN a zákonů z.č.458/2000 Sb., z.č.110/64 Sb., ČSN 73 3050, atp.

Zákresy stávajících podzemních vedení jsou pouze orientační a jsou převzaty z podkladů od jednotlivých správců viz příloha Doklady. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení jejich správci. Strojní zemní práce je nutné zahájit až po jejich ručním odkrytí, v místech předpokládaného křížení. Vytyčené sítě budou viditelně označeny v terénu a o jejich vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku, včetně předání protokolů o jejich vytýčení. Kontaktní osoby a telefonní čísla pro vytýčení jednotlivých sítí jsou uvedena na příslušných vyjádřeních v příloze Doklady. Při provádění zemních prací je nutné postupovat podle uvedených instrukcí. Dále je nutné před zemními pracemi ověřit stávající podzemní sítě ve vlastnictví jednotlivých vlastníků nemovitostí. Jednotlivá vedení je nutné ručně odkrýt a vhodným označením zabezpečit před zahájením strojních zemních prací.

Uvedená stavba nevyžaduje připojení na ostatní inženýrské sítě mimo stávajících stl. přípojek.

2.1.5 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU

Pozemky určené pro stavbu je rostlý terén okolo č.p. 466. Výkaz stavbou dotčených pozemků viz bod 1.3.2. Přeložky dalších podzemních sítí mimo plynovodů a NN kabelů se v rámci předběžných znalostí o jejich výskytu nepředpokládají. Při vlastní realizaci tohoto inženýrského objektu – Plynovod  nedojde ke kácení stromů ani křovin.

2.2	STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

2.2.1 SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚZEMNÍHO PLÁNU

Stavba je v souladu s platným ÚP a na stavbu bude vydáno stavební povolení.

2.2.2.POPIS STAVBY

Úprava stávající stl. přípojky pro č.p. 466 – prodloužení přípojky a přemístění objektu HUP, měření a regulace z J fasády na Z fasádu objektu bude provedeno v délce 19,5m.

Stavba se skládá z prodloužení stávající stl. přípojky včetně nové niky pro HUP, regulaci a měření (toto podrobně řešeno v projektu SO-01). Nová část stl. přípojky s provozním tlakem do 300kPa bude napojena na stávající stl. přípojku z trub PE 100, SDR11, 32x3,0mm dle situace před č.p. 466 elektrotvarovkou - spojkou. Nově provedená část stl. přípojky bude vedena podél objektu na jeho Z stranu, kde bude provedena nová nika pro HUP, regulaci a měření. Celková délka nové části přípojky bude 19,5m včetně svislé části přípojky. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu DN25. Stl. přípojka po hlavní uzávěr bude plynárenským zařízením ve správě VČP net. s.r.o. Od hlavního uzávěru, včetně regulátoru, bude odběrné zařízení ve správě majitele objektu – odběratele. Toto plynové odběrné plynové zařízení není součástí této dokumentace, viz SO-01, část vnitřní plynovod. Přípojka bude vedená mimo zpevněné plochy. Vytěžený výkopek bude odvezen na skládku a nahrazen zhutnitelným materiále-štěrkopísek, štěrkodrť předepsané frakce  dle příčného řezu, hutněným ve vrstvách max 150 mm.

Obnova, zpevnění stávajících ploch bude provedena dle jejich původní skladby.

Navržené materiály plně odpovídají geologickým podmínkám základní, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru budoucího využití území a jsou v souladu s provozně-technickými požadavky provozovatele plynovodu.

Změny v průběhu výstavby, event. Další detaily, které vyplynou z nových skutečností vzniklých při územním a stavebním řízení a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou řešeny projektantem v dalším stupni dokumentace.

2.2.3 MATERIÁL PŘÍPOJKY PLYNU

Stl. přípojka plynu bude provedena dle technických pravidel G 702 01 a ČSN EN 12007-1,2,3,4 a ČSN EN 12732 a TPG 702 04, TPG 702 08, TPG 921 01 z potrubí PE-100 řada těžká SDR 11 minimální pevnosti MRS 10, dle ČSN EN1555-1,2,3 a schválené pro použití oddělením správy sítě VČP a.s.. Napojení na stávající plynovod bude provedeno elektrotvarovkou - spojkou, stlačovacím přípravkem na stávající přípojce. Způsob napojení na stávající část stl. přípojky bude předmětem řešení ve výrobní dokumentaci zhotovitele a bude projednáno s budoucím provozovatelem. Kvalita potrubního systému bude doložena předepsanými atesty a prohlášením o shodě dle z.č.22/97. Veškeré spoje PE potrubí budou provedeny svařovacími elekrotvarovkami s příslušným atestem. Při používání elektofitinek a tvarovek je nutná kompatibilita použitými trubkami (index toku tavitelnosti – zaručená svařitelnost s dosud používanými polymery) v tlakové hladině 4 bary. Použity budou doporučené schválené prvky užívané ke stavbám a rekonstrukcím plynovodů a přípojek  z PE v rámci VČP a.s. dle přílohy B Technické instrukce č. 08/2004. Trubky budou s ochr. pláštěm a tvarovky musí být vzájemně svařitelné dle ČSN 643042 a TPG 921 01. Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN 1555-1,2,3, použity v rámci stavby od jednoho výrobce a jejich barevné značení v souladu s TPG 702 01. Hloubka rýhy na trubce a poškození  povrchu nesmí přesáhnout 10% tloušťky stěny. Vlastnosti použitého materiálu je nutno doložit příslušnými atesty. Koncová část plynovodní přípojky z PE ve skříni před HUP bude ukončena dle Technické instrukce VČP a.s. č.10/2004 přechodku PE/ocel (např. TEZAP – dlouhé provedení s ochr. Trubkou) fixovanou k instalačnímu rámu pilířku. Svislá část přípojky ve zdivu nebo v pilířku bude chráněna plast. trubkou PE – SDR 11 žluté barvy.

2.2.4 MONTÁŽNÍ PRÁCE

Výstavbu a opravy plynovodů smí provádět jen montážní firma, certifikovaná dle TPG 923 01. Tento certifikát musí odpovídat typu PZ (ocel, plast) a prováděné činnosti.

Provádět svářečské práce na ocelovém potrubí mohou vykonávat pouze svářeči s platnou zkouškou dle TPG 92704 a jsou držiteli platného „Osvědčení odborné způsobilosti“ a ČSN EN 287-1, resp. ČSN EN 12732. Svařovací zařízení bude použito pouze schválené RWE distribuční služby s.r.o. a TPG 921 21 a TPG 921 23. Plynovody a přípojky musí být předány k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem. Čištění se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11 a za přítomnosti poskytovatele PRS. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

O stavbě se vede deník stavebních a montážních prací s výkresy skutečného provedení a zaměření trasy plynovodu, resp. přípojky. Kontrolu během montáže bude vykonávat pověřený pracovník VČP net s.r.o., resp. RWE distribuční služby s.r.o. a postupy při předávání a uvádění do provozu musí být v souladu s interním předpisem PDS – Plánování, příprava a realizace investic do PZ. Po realizaci se označí poloha míst napojení přípojky orientačními tabulkami podle TPG 700 24.

2.2.4.1 ZKOUŠENÍ PLYNOVODU

Na smontovaném a až na zemní svary a armatury úplně zasypaném potrubí plynovodu (přípojky) se provede před uvedením do provozu tlaková zkouška. Tlaková zkouška dle čl. 7 TPG 702 01 obsahuje zkoušku pevnosti a těsnosti ve smyslu ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327. Technologický postup tlakové zkoušky vypracuje dle čl.7.2.5 revizní technik pověřený jejím provedením a bude odsouhlasen provozovatelem. Zkoušený úsek bude plynotěsně uzavřen dle čl. 4.11.5 TPG 702 01. Zkoušeno bude stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při přetlaku zkušebního media 600 kPa. Vzhledem k objemu zkoušeného úseku menším než 500l bude použit deformační manometr s přesností 0,6% o průměru pouzdra 160mm s rozsahem 0 - 1 MPa Tlakovou zkoušku lze zahájit nejdříve po uplynutí doby dle čl.6.1.9 dle TPG 702 01 a až po ustálení přetlaku v potrubí. Tlakoměry musí splňovat požadavky EN 837-1, EN 837-2 a EN 837-3. Doba trvání tlakové zkoušky bude alespoň  30 min při použití deformačního tlakoměru. (objem do 250l) Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem nebo jiným vhodným způsobem při zahájení a ukončení tlakové zkoušky. (viz TPG 943 01)

Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky:

Nedošlo ke změně tlaku vlivem úniku zkušebního media.

Nebyly zjištěny netěsnosti rozebíratelných spojů nebo zjištěné netěsnosti rozebíratelných spojů byly odstraněny.

Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Není-li do této doby plynovodní přípojka uvedena do provozu, musí být tlaková zkouška opakována. Opakovanou tlakovou zkoušku je možno provádět na již zcela zasypaném potrubí. Po zkoušce se sepíše příslušný protokol a provede se předání provozovateli dle ČSN EN 12327

2.2.4.2 VÝPOČET NÁVRHOVÝCH PRŮTOKŮ A DIMENZE POTRUBÍ

Jmenovitá světlost potrubí přípojky je v souladu s provozními potřebami distribuční sítě a odpovídá předpisu Zásady pro projektování, výstavby a opravy místních sítí č. DSO_TX_B01_04_01.

2.2.4.3 TLAKOVÉ POMĚRY V SÍTI

Tlakové poměry v síti nebudou ovlivněny a provozní tlak v stl. plynovodu činí 300kPa .

2.2.5 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

Realizace stavby není podmíněna jinými investicemi a bude provedena před plánovanou výstavbou nových zpevněných ploch a příjezdové komunikace v rámci rekonstrukce č.p. 466.

2.2.6 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Stávající ochranná pásma :

- podzemní vedení do 110 kV 	1,0 m po obou stranách krajního vodiče

- vodovodní potrubí	2 m od povrchu potrubí

- spojovací kabely	1,5 m od krajního kabelu

- kanalizační stoky	2,5 m od povrchu potrub

Nově vytvořená ochranná pásma :

Realizací stl.  přípojky, se vytvoří kolem potrubí ochranné pásmo dle zak.č. 458/2000 Sb. v šíři 1 m na obě strany od povrchu potrubí ( v intravilánu)

Při realizaci stavby budou dodrženy odstupové vzdálenosti  a ochranná pásma dle ČSN 736005 a dle zákona č.458/2000Sb a 670/2004Sb.

2.2.7 PROVOZNÍ SOUBORY

V uvedené stavbě, resp. stavebním objektu nejsou začleněny žádné provozní soubory.

2.2.8 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ

Je v tabulce na výkrese Celková situace.

2.3	ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JINÝCH ZÁJMŮ

Při vlastní stavbě nedojde ke kácení stromů a křovin.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu výstavby bude řešena odpovědným stavbyvedoucím spolu s provozovatelem výrobního areálu.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

2.4	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví (zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, n.v. č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 432/2003 Sb. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

-	Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

-	Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

-	Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

-	U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

-	Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

- 	Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

- 	Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

- 	Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

-	Použití trhavin při zemních pracích musí být předem projednáno a povoleno příslušnými orgány. Provádět trhací práce a manipulovat s trhavinami ( výbušninami) mohou pouze pracovníci, kteří jsou náležitě vyškoleni, přezkoušeni a mají oprávnění provádět trhací práce. Při provádění trhacích prací a manipulací s trhavinami je nutné dodržovat veškeré příslušné předpisy, vztahující se k těmto pracím.

- Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

-	Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

-	Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

-	Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

-	Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Výjimku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být rovněž zajištěna v souladu se zákonem č.251/2005 Sb. (o inspekci práce), dále s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a dále s nařízením vlády č.362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

Dále je nutno dodržovat níže uvedené normy a závazné předpisy:

České technické normy a technická  pravidla

ČSN EN 10 204	Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly

ČSN EN 10 208	Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média, technické dodací podmínky

ČSN EN 12 007-1,2,3,4    Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně

ČSN EN12 327  	Zásobování plynem – tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu, funkční požadavky

ČSN EN 12 732	Zásobování plynem – svařování ocelového potrubí, funkční požadavky

ČSN EN1555-1,2,3,4,5    Plastové potrubní systémy pro dodávku plynných paliv – PE

ČSN EN 287-1	Zkoušky svářečů, tavné svařování – část 1:Oceli

ČSN EN 719		Svářečský dozor – úkoly a odpovědnosti

ČSN EN 970 		Nedestruktivní zkoušení tavných svarů, vizuální kontrola

ČSN EN ISO 3834-1,3,4,5    Požadavky na jakost při tavném svařování kovových

materiálů

ČSN EN ISO 12176-2   Trubky a tvarovky z plastů – zařízení pro tavné svařování

polyethylenových systémů – část 2: Elektrosvařování

ČSN EN ISO 14 731  Provádění speciálních geotechnických prací – hloubkové

zhutňování zemin vibrováním

ČSN EN 12 613 	Označovací výstražné folie z plastů pro kabely a potrubí uložené v

zemi

ČSN EN 1775	Zásobování plynem – plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak

≤ 5 bar, provozní požadavky

ČSN 41 1503		Materiálové listy, oceli třídy 11

ČSN 73 0862		Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 3050 	Zemní práce, všeobecná ustanovení

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 2130		Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními

komunikacemi a vedeními

TPG 609 01	Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 barů včetně (umisťování a

provoz)

TPG 700 02	Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a

Středním tlakem, diagnostické metody.

TPG 700 21	Čichačky pro plynovod a přípojky

TPG 700 24	Označování plynovodů a přípojek.

TPG 702 01	Plynovody a přípojky z polyetylénu

TPG 702 03	Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu

TPG 702 04	Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů

včetně

TPG 702 06	Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony

TPG 702 08	Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do

5 barů

TPG 704 01   Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

TPG 913 01	Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na

plynovodech

TPG 921 01	Spojování plynovodů a přípojek z polyetylenu

TPG 921 02	Vizuální hodnocení svarových spojů plastů a plynovodních přípojkách

TPG 921 21	Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo

TPG 923 01	Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav

Plynových zařízení, část 1:Všeobecně

TPG 927 04	Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné

způsobilosti

TPG 927 06	Svařování plastů, kurzy pro školení vyššího svářečského personálu

TPG 934 01	Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz.

TPG 935 01	Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

TPG 935 02	Přechody přímé svařované pro plynovody DN 150 až DN 1000 do PN 40

TPG 935 03	Tvarovky T 90° svařované pro plynovody, stavební rozměry a konstrukční

požadavky

TPG 936 02	Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovitě

svařovaných trubek ohýbáním za tepla

Odborné stanovisko GAS s.r.o. č.0556/2005

Právní předpisy

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.554/1990 Sb.

Zákon č.458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.575/1990 Sb. a zákona ČNR č.159/1992 Sb., zákona č.396/1992 Sb. (úplné znění) a zákona č.47/1994 Sb. a zákona č.124/2000 Sb.

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb. a zákona č.275/1994 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.554/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP  č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb.  a Vyhlášky ČÚBP  č.207/1991 Sb.

Vyhláška  ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyhláška MPO č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Zákon č.458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Vyhláška  ČÚBP č.85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Další předpisy jsou uvedeny v jednotlivých částech projektové dokumentace.

2.5	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

Elektrické zařízení pro svařování potrubí musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti a požadavky na zařízení musí být prokázány dle  ČSN EN 45020 a z.č.22/1997Sb a musí být pravidelně kontrolováno dle ČSN 331600. Potrubí se nesmí při montáži jakýmkoliv způsobem zahřívat kromě svařování a je nutno dodržet platné požární a  bezpečnostní předpisy a normy.

2.6	ORGANIZACE VÝSTAVBY

2.6.1.DOPRAVNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba nezasáhne do ul. Skálova, pouze do nezp. ploch v bezprostředním okolí objektu.

Prostor veškerých výkopů bude ve večerních hodinách oplocen, osvětlen a zajištěn proti pádu osob. O zásahu do komunikace a veřejného prostranství přivýstavbě stl. přípojky se neuvažuje.

2.6.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště a meziskládka materiálu po dobu výstavby akce bude zajištěno na pozemcích stavebníka (p.č. 611/1), mimo veř. prostory. O zásahu do cizích pozemků při výstavbě stl. přípojky se neuvažuje.

2.6.3 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Předpokládá se provedení stavby mimo zimní období.

2.7	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU PRO  HUP, REGULACI A MĚŘENÍ

2.7.1. Vymezení rozsahu dokumentace

Plynové odběrné  zařízení (OPZ), mimo umístění, základního technického řešení, požadavků na způsob provedení a velikost pilířku pro HUP, regulaci a měření plynu není předmětem této dokumentace.

2.7.2. Technické řešení objektu HUP a měření

Přípojka pro čp. 466 bude ukončena v nice (min. rozměru 1200x900x450mm) na fasádě objektu dle projektu SO-01 Objekt Městského úředu, část stavební a část plynovod, přístupná z veřejného prostranství.

2.8. ZÁVĚR

Tato dokumentace k územnímu řízení neřeší detailní technické řešení stavby - toto bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. Při zpracování dalšího stupně dokumentace je nutno respektovat připomínky správce místní sítě a ostatních účastníků územního řízení.

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních.min

V Turnově dne 26.5.2010			Vypracoval: Ing. Richard Műller