Zakázka č.10039  – Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul. Turnov

IO-05-1 Kanalizace

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. PRŮVODNÍ  ČÁST

  - Identifikační údaje stavby a investora

  - Základní údaje o stavbě

    - Účel a funkce stavby

    - Základní členění stavby

    - Základní údaje o projektovaných kapacitách

    - Základní údaje o provozu stavby

    - Chráněná území, zábor ZPF, LPF

    - Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí

    - Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

  - Zdůvodnění stavby a její umístění

    - Zdůvodnění stavby

    - Výpis dotčených pozemků, vlastnické vztahy

  - Podmiňující předpoklady

    - Splnění požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací

2. SOUHRNNÁ ČÁST

2.1 Charakteristika území stavby

    - Zhodnocení polohy a stavu staveniště

    - Prováděné průzkumy

    - Použité vstupní údaje, mapové a geodetické podklady

    - Údaje o stávajících inženýrských sítích

    - Příprava území pro výstavbu

2.2 Stavebně-technické řešení stavby

    - Popis navržené technologie a stavebního řešení

    - Způsob provedení stavby a její předpokládaný průběh

    - Podmiňující předpoklady

    - Hydrotechnické a hydraulické poměry

    - Dotčená ochranná pásma

2.3 Zajištění ochrany životního prostředí a jiných zájmů

2.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

2.5 Protipožární zabezpečení

2.6 Organizace výstavby

2.6.1 Dopravně-technické řešení

2.6.2 Situace zařízení staveniště

2.6.3 Časový plán výstavby

1. PRŮVODNÍ ČÁST

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:		IO-05 Kanalizace - součást stavby Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul. v Turnově. Jedná se o areálovou jednotnou kanalizaci odvádějící dešťové vody ze střech a zpevněných ploch, včetně odlučovače ropných látek a splaškové vody z objektu č.p.466 do veřejné kanalizace již vybudovanou přípojkou jednotné kanalizace.

Místo stavby:				Turnov – k.ú. Turnov, ulice Skálova

p.č. 611/1, 614

Kraj:					Liberecký

Charakter stavby:			Nová liniová stavba

Stavebník:				Město Turnov

Antonína Dvořáka 336

511 01 Turnov

IČ: 000 85 804

zastoupení: PhDr. Hana Maierová

Stavební úřad:	Turnov

Vodoprávní úřad:			MÚ Turnov - Odbor životního prostředí

Zpracovatel dokumentace:		Profes Projekt spol. s r.o.,  Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 465 069 42

Zastoupený:				Ing. Richard Műller

Zodpovědný projektant:                     Ing. Richard Müller

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a technika prostředí budov, ev.č. ČKAIT 0600585

tel.: 481319832, 481323658

e-mail : richard.muller@profesprojekt.cz

Stupeň dokumentace:			Ke stavebnímu řízení

1.2	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1.2.1	ÚČEL A FUNKCE STAVBY

Tato projektová dokumentace pro stavební řízení řeší novou jednotnou kanalizaci, odvodnění zpevněných ploch, střechy objektu městského úřadu a přístřešku pro parkování vozidel a odvod splaškových vod z objektu městského úřadu. Veškeré vody ze zpevněných ploch budou uličními vpustmi svedeny do stoky „A“ a odváděny přes gravitačně sorpční odlučovač olejů (např. GSOL-5/20). Splaškové vody pak stokou „B,C“ do stoky „A“ která je zaústěna do stávající  šachty SŠ1 umístěné v jižní části pozemku. Šachta SŠ1, včetně přípojky jednotné kanalizace pro č.p.466, byla vystavěna v rámci projektu Čistá  Jizera.

1.2.2	ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ STAVBY

Členění stavby není pro malý rozsah provedeno.

Stavební objekty:

IO-05 Kanalizace- včetně osazení sorpčního odlučovače ropných látek GSOL-5/20

1.2.3	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH

Stoka „A“- 148 bm , DN200-250

Stoka „B“- 29,4 bm, DN200

Stoka „C“- 35,9 bm, DN200

Odlučovač ropných látek GSOL-5/20– 1 ks.

1.2.4	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU STAVBY

Vybudovaná stavba bude v jejím průběhu i po kolaudaci zahrnuta do majetku a provozování Města Turnov - Odboru správy majetku

1.2.5	CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁBOR ZPF, LPF

Investiční záměr nezpůsobí trvalý zábor ZPF a LPF.

1.2.6	VLIV STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k tomu, že se jedná o ekologickou stavbu není celkový dopad stavby na životní prostředí negativní.

Vlastním realizací stavby ani jejím následným využitím nedojde ke zhoršení životního prostředí z hlediska zákona č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, ve znění zákona č.123/1998 Sb., a zákona č.460/2004 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

1.2.7	TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY, LHŮTA VÝSTAVBY

Termín zahájení:			2011

Termín ukončení:			2012

1.3	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍ UMÍSTĚNÍ

1.3.1	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Stavba kanalizace je součástí rekonstrukce čp.466 pro potřeby Městského úřadu v Turnově

1.3.2	VÝPIS DOTČENÝCH POZEMKŮ, VLASTNICKÉ VZTAHY

pozemky stavbou dotčené  (k.ú. Turnov)

| Pozemek p.č. | Vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| 614 | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1 | zast. plocha |
| 611/1 | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1 | ostatní plocha |

1.4	PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

1.4.1 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ORGÁNŮ ST. SPRÁVY A DOTČENÝCH ORGANIZACÍ

Na uvedenou stavbu bude vydáno vodoprávní rozhodnutí – Odborem životního prostředí Mú Turnov.

2. SOUHRNNÁ ČÁST

2.1.	CHRAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

2.1.1 ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU STAVENIŠTĚ

Staveniště leží v zastavěném území obce Turnov v blízkosti centra v ulici Skálova. Navržené kanalizační stoky jsou bezprostřední blízkosti objektu č.p.466 a jsou zaústěny do stávající přípojky jednotné kanalizace vybudované v rámci projektu Čistá Jizera.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována převážně ve volných plochách (nově budované zpevněné plochy, volný terén), nebudou vzneseny zvláštní požadavky na uvolnění staveniště. Přesné podmínky budou dohodnuty mezi stavebníkem a vlastníky v průběhu přípravy na realizaci stavby a v průběhu samotné výstavby. Dotčené zpevněné plochy budou uvedeny do stavu dle projektu venkovních úprav. Travnaté plochy budou opětovně upraveny a osety travním semenem. Případná poškození zařízení budou jejich vlastníkům opravena nebo finančně nahrazena dodavatelem stavby.

Z hlediska zásobování energiemi je stavba soběstačná. Přebytečná zemina z výkopku bude odvezena na skládku, kterou si dodavatel stavby zajistí dle vlastního výběru nebo po dohodě s investorem.

2.1.2 PROVÁDĚNÉ PRŮZKUMY

Pro danou stavbu není geologický průzkum v této fázi zpracován. Hloubka plynovodu bude do 1,1 m pod  povrchem terénu. Předpokládané zatřídění zeminy bude ve třídě III. - IV. z 100%. Předpokládame i možný výskyt stavební sutě v podloží.

2.1.3 POUŽITÉ VSTUPNÍ ÚDAJE, MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY

K vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- katastrální mapa 1:2880

- digitální katastrální mapa 1:1000

- výškopisné a polohopisné zaměření území do digitální katastrální mapy v JTSK a Bpv, Ing. Alexej Bělecký

- vlastní doměření a nivelace projektanta

- informace o podzemních zařízeních předaných jednotlivými správci

2.1.4 ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

V prostoru staveniště se dle vyjádření správců podzemních a nadzemních zařízení nachází mimo stl. a nt. plynovodů tato podzemní zařízení:

Stavba zasahuje do ochranných pásem dalších podzemních inženýrských sítí:

- kabelové vedení NN  a kabelové vedení VN 35kV ČEZ Distribuce a.s.

- jednotná kanalizace a vodovodní řád provozovaný SČVAK Teplice a.s., provozní středisko Turnov

- sdělovací vedení Telefónica O2 Czech republic a.s.

- kabelové vedení NN (VO) Technické služby Turnov s.r.o.

-    stl. a ntl. plynovody ve správě VČP net s.r.o.

Křížení s jednotlivými vedeními je nutné provést zejména v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podle příslušných ON, ČSN a zákonů z.č.458/2000 Sb., z.č.110/64 Sb., ČSN 73 3050, atp.

Zákresy stávajících podzemních vedení jsou pouze orientační a jsou převzaty z podkladů od jednotlivých správců viz příloha Doklady. Před zahájením výkopových prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení jejich správci. Strojní zemní práce je nutné zahájit až po jejich ručním odkrytí, v místech předpokládaného křížení. Vytyčené sítě budou viditelně označeny v terénu a o jejich vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku, včetně předání protokolů o jejich vytýčení. Kontaktní osoby a telefonní čísla pro vytýčení jednotlivých sítí jsou uvedena na příslušných vyjádřeních v příloze Doklady. Při provádění zemních prací je nutné postupovat podle uvedených instrukcí. Dále je nutné před zemními pracemi ověřit stávající podzemní sítě ve vlastnictví jednotlivých vlastníků nemovitostí. Jednotlivá vedení je nutné ručně odkrýt a vhodným označením zabezpečit před zahájením strojních zemních prací.

Uvedená stavba nevyžaduje připojení na ostatní inženýrské sítě mimo stávající kanalizační  přípojeky.

2.1.5 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU

Je řešena samostatnou složkou projektové dokumentace. Při vlastní stavbě nedojde ke kácení stromů ani křovin.

2.2	STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

2.2.1 POPIS NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE A STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

IO-05 KANALIZACE

Splaškové vody z objetu budou odvedeny jednotlivými kanalizačními svody před objekt, kde budou zaústěny do jednotlivých revizních šachet (ze severní strany svod „D“ do revizní šachty RŠ11, svod „C“ do šachty RŠ10, z jižní pak svod „A“ do RŠ8 a svod „B“ do šachty RŠ7). Šachty  RŠ10 a RŠ11 leží na stoce „C“(délky 36,0m) , šachty   RŠ7 a RŠ8 pak na stoce „B“(délky 30,0m), obě tyto stoky jsou  zaústěny do stoky „A“ jednotné kanalizace.

Veškeré stoky se splašky jsou zaústěny do stoky „A“ až za odlučovačem olejů. Nově navržená jednotná kanalizace je zaústěna do stávající šachty SŠ1 vystavěné v rámci projetu Čistá Jizera. Šachta je umístěna v jižní části pozemku viz situace.

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno z polypropylénového potrubí systému HT, vnitřní ležaté svody vedené v úrovni základů nad DN100 budou z neměkčeného kanalizačního PVC, KG-systému. Vedlejší větve svodného potrubí s dimenzí do DN100 budou provedeny z PP potrubí (HT-systém). Celé svodné potrubí bude položeno v min. spádu 2%. Odpadní, připojovací  potrubí bude z PP trub (např. HT- systém) v min. spádu 3%.

Dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch, střechy objektu městského úřadu a přístřešku pro parkování vozidel. Dešťové vody z areálu budou odvedeny přes uliční vpusti stokou  „A“, (délky 148,0m)  která odvádí dešťové vody z prostoru komunikací a  parkovacích míst. Veškeré vody z těchto ploch budou vedeny přes gravitačně sorpční odlučovač olejů (např. GSOL-5/20)  umístěný na západní straně objetu v zelené ploše viz situace.  Dešťové svody ze střechy budovy budou svedeny dešťovými svody rozmístěnými viz stavební část a napojeny do nově navržených stok  „C, B“ (C délky 36,0m, B délky 30,0m) jednotné kanalizace.

Přípojky vpustí jsou navrženy z kanalizačního potrubí PVC KG DN 150, SN 8 a budou zaústěny do nově navržené dešťové, respektive jednotné kanalizace (od  revizní šachty RŠ2) provedené z PVC KG DN DN 200-250, SN 8, včetně revizních plastových kanalizačních šachet DN600 (např. výrobce WAVIN). Šachty budou osazeny kruhovými litinovými šachtovými poklopy tř. D400 s odvětráním v pojízdné části nebo poklopy tř. D400 a tř. B125, bez odvětrání v nepojízdné části.

Stavební řešení odlučovače ropných látek GSOL 5/20 je navrženo na základě předpokládaných geologických podmínek. Po otevření stavební jámy, zajištění čerpací jímky a vytvoření podkladních vrstev se plastový segment osadí do vodorovné polohy na štěrkopískovou podkladní vrstvu. Stěny stavební jámy budou provedeny ve sklonu 1:0,5. Pokud si to geologická situace vyžádá i ve sklonu menším. Pro povrchové vody bude nutné zřídit čerpací jímku pod základovou spárou. Po napuštění nádrží vodou a jejich rozepření se provede betonáž stěn. Soudržnost plastových segmentů s bet. monolit. stěnou je nutné zajistit protažením ocel. prutů projektované výztuže stěn perforovanými výztužnými žebry, které na objednávku osadí výrobce zařízení. Vlastní betonáž se provede minimálně ve dvou etapách. 1.etapa dno, 2. etapa do výšky vlastní plastové nádrže, dále osazení stropní žel.bet. desky. V další etapě bude proveden zpětný zásyp do výšky stěn plastového zařízení a výstavba vstupních komínů z bet. prefabrikátů, zakončených poklopy BEGU C250. Zásyp stavební jámy bude proveden štěrkopískem (štěrkodrtí) fr. 0-63mm a bude zhutněn na minimální hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa, ověřenou zkouškou autorizovanou laboratoří s certifikací dle ČSN 72 1006, z důvodu bezprostřední blízkosti zpevněné plochy a silniční komunikace. Tam kde kvalitní zhutnění není možné provést se provede zásyp betonem zavlhlým B7,5. Odčerpání vody z nádrže nesmí být provedeno dříve než po 21-ti dnech. Připojovací potrubí jsou navržena z PVC (KGUS). Propoje se zatěsní vhodným přípravkem (např. montážní pěnou).

Zemní práce:

Veškeré venkovní kanal. potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. Potrubí z neměkčeného PVC   bude pokládáno do štěrkopískového podsypu fr. 0-16mm tl. 100mm tak, aby trubky ležely na terénu v celé délce. Potrubí bude zasypáváno tímto štěrkopískem 100mm nad vrch potrubí. Pro další zásyp je nutné použít vhodný hutnitelný nesoudržný event. slabě soudržný materiál tak, aby zásyp trubky byl zhutněn na požadovanou hodnotu únosnosti pláně. Potrubí bude zasypáváno štěrkopískem nebo zeminou bez ostrohraných částic 300mm nad horní okraj trubky. Zásyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 15cm vždy po obou stranách trubky. Nad vrcholem trubky se v účinné vrstvě tj. 300mm nad horní okraj nehutní.

Hlavní zásyp výkopu bude proveden dobře hutnitelným hrubozrnným nesoudržným (event. slabě soudržným) materiálem.

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005.

Výkop bude proveden dle ČSN 733050, v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

Obnova zpevnění stávajících komunikací bude provedena dle jejich původní skladby.

Navržené materiály plně odpovídají geologickým podmínkám zakládání, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru budoucího využití území a jsou v souladu s provozně-technickými požadavky provozovatele.

Změny v průběhu výstavby, event. další detaily, které vyplynou z nových skutečností vzniklých při vlastní výstavbě a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou řešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru.

2.2.2 ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH

Stavbu kanalizace bude možné realizovat po vydání vodoprávního povolení stavby. Stavba musí být prováděna odborně způsobilým dodavatelem při dodržování všech technických norem a předpisů. Zvláště se upozorňuje na dodržování všech předpisů BOZ a PO. Stavba musí být v průběhu prací zajištěna tak, aby byl vyloučen vstup nepovolaným osobám, ale zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů a výjezd vozidel. Stavba musí být prováděna za odborného dozoru investora.  Před započetím stavby je dodavatel povinen vypracovat podle svých technologických možností a místních specifických podmínek dodavatelskou (realizační) dokumentaci (RDS), vycházející z dokumentace pro provedení stavby (DPS), která dořeší veškeré detaily, jenž nemohou být obsahem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP). RDS upřesní provádění dílčích technologických operací s vazbou na dodržování kvality stavby a bezpečnost pracovníků. Spolupráce projektanta DSP s dodavatelem kanalizace bude zajištěna v rámci sjednaného autorského dozoru.

Před vlastním záhozem výkopů je nutno přizvat technický dozor a investora a rovněž provést tlakovou zkoušku potrubí a zkoušku vodotěsnosti odlučovače.

Realizovanou kanalizaci je nutné před zásypem geodeticky zaměřit s digitálním zpracováním a odevzdat provozovateli pro potřeby kolaudačního řízení.

2.2.3 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY

Realizace stavby je podmíněna provedením celkových základních terénních úprav na zájmovém staveništi, tj. zejména sejmutí ornice (včetně následného rozprostření zpět) a provedení násypů.

2.2.4 HYDROTECHNICKÉ A HYDRAULICKÉ POMĚRY

2.2.4.1 BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD

Bilance srážkových odpadních vod stanovena racionální metodou dle ČSN 75 6101:2004 a ČSN EN 752-4:1998

Zpevněné plochy:

plocha komunikací a zpevněných ploch :	1250m2

součinitel odtoku :		0,70 l/s m2

vydatnost deště na m2 :		0,0152 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 13,3 l/s

Střechy:

plocha střechy :	   	691m2

součinitel odtoku :		0,90 l/s m2

vydatnost deště na m2 :		0,0152 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 9,45 l/s

2.2.4.2 VÝPOČET NÁVRHOVÝCH PRŮTOKŮ A DIMENZE POTRUBÍ

Světlost trubního materiálu dešťového systému byla navržena na základě hydrotechnických výpočtů, součtovou metodou (doba dotoku do 15 minut). Součinitelé odtoku jednotlivých typů ploch byly stanoveny dle ČSN 75 6101:2004 a ČSN EN 752-4:1998, pro podrobný výpočet stokové sítě.

2.2.4.3 TLAKOVÉ POMĚRY V SÍTI

Vzhledem k povaze gravitační jednotné kanalizace se jedná o beztlakové proudění s volnou hladinou.

2.2.5 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Uvedenou stavbou bude dotčeno stávající ochranné pásmo:

STL plynovodu (1,0÷4,0m)

- podzemní vedení do 110 kV 	1,0 m po obou stranách krajního vodiče

- vodovodní potrubí	2 m od povrchu potrubí

- spojovací kabely	1,5 m od krajního kabelu

- kanalizační stoky	2,5 m od povrchu potrub

Realizací kanalizace se obnoví, resp. vytvoří po dokončení stavby kolem potrubí ochranné pásmo ve vzdálenosti 1,5m, resp. 2,5m od líce pláště každého z krajních potrubí dle zákona č.274/2001 Sb. Veškeré činnost v tomto ochranném pásmu se řídí ustanoveními §23 citovaného zákona. V ochranném pásmu je mimo jiné zakázáno vysazovat jakékoli stromové nebo keřové kultury.

2.3	ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JINÝCH ZÁJMŮ

Stavba je umístěna v intravilánu obce. Při vlastní stavbě nedojde ke kácení stromů a křovin.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu výstavby bude řešena odpovědným stavbyvedoucím spolu s provozovatelem výrobního areálu.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

2.4	BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví (zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce, nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, n.v. č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhlášku č. 432/2003 Sb. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

-	Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

-	Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

-	Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

-	U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytýčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

-	Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam. Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

- 	Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

- 	Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

-	Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

-	Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

-	Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

-	Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Výjimku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být rovněž zajištěna v souladu se zákonem č.251/2005 Sb. (o inspekci práce), dále s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) a dále s nařízením vlády č.362/2005 Sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

2.5	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

Je řešeno samostatnou složkou v rámci projektu celého areálu

2.6	ORGANIZACE VÝSTAVBY

2.6.1 DOPRAVNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba nezasáhne do ul. Skálova, pouze do zp. ploch v bezprostředním okolí objektu. Rozsah a způsob opatření bude koordinován s majiteli okolních nemovitostí.

Prostor veškerých výkopů bude ve večerních hodinách oplocen, osvětlen a zajištěn proti pádu osob. Zásah do komunikace a veřejného prostranství bude projednán stavebníkem před realizací stavby dle platné legislativy.

2.6.2 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení staveniště a meziskládka materiálu po dobu výstavby akce bude zajištěno na pozemcích stavebníka (p.č. 611/1), mimo veř. prostory. Před započetím stavby je zhotovitel stavby povinen dohodnout s vlastníky okolních pozemků detailní podmínky vstupu, včetně termínu vyklizení a uvedení do původního stavu. Zápis o podmínkách provést do stavebního deníku.

veškerých výkopů bude ve večerních hodinách rovněž osvětlen a zajištěn proti pádu osob.

2.6.3 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Časový plán výstavby bude koordinován s rekonstrukcí č.p. 466.

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních.min

V Turnově 30.3.2009			vypracoval: Ing. Richard Műller

Příloha: Technické parametry navrženého odlučovače ropných látek SOL 5/20

# Příloha: Technické parametry navrženého odlučovače ropných látek SOL 5/20

### Popis                                                                                                              Ceny (v PDF)

Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) je vyroben v "baleném" provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenční vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním viz. odstavec Osazení. Poklopy viz část Dodací a záruční podmínky.          Ceník (v PDF)

### Použití

Zařízení se používá k čištění vod znečištěných volnými ropnými látkami (NEL) např. dešťových vod z parkovišť, odstavných a manipulačních ploch, šrotišť atd. Je určeno zejména pro parkoviště, čerpací stanice a autoservisy, pro čištění dešťových vod z ploch. Použít lze i pro čištění chladících a jiných odpadních vod znečištěných rop. látkami i pro čištění vod z mytí vozidel a dílů bez použití emulgátorů. Při čištění vod z mytí a dalších vod s větším obsahem nerozpuštěných látek (NL) je nutno před odlučovač předřadit sedimentační kanál nebo jímku.

### Technické parametry

| Typové označení GSOL-5/20 | Velikost odlučovače NS 20 |
| --- | --- |
| Rozměry odlučovače 2400x900x1270 mm | Potrubí na výstupu PP 200 = DN 200 |
| Rozměry mříže 900x600x55 mm | Jmenovitý průtok 5 l/s |
| Hmotnost kompletu do 350 kg | Maximální průtok (kapacita) 20 l/s |
| Hrdlo na vstupu pro potrubí DN 200 | Odvodňovaná plocha (orientačně) 600 - 2000 m2 |
| Max. znečištění vstupní vody 1000 mg rop. látek (NEL) v lt. vody | Kvalita vody na výstupu 0,5 mg rop. látek (NEL) v lt. vody – viz. Atest a CE doklady |

### Funkce

Čištění vody je vícestupňové, nejdříve dochází ke gravitační separaci ropných látek na hladině s pomocí koalescenční vložky, potom k sedimentaci jemných částeček a nakonec k dočištění na speciálním sorpčním filtru, kde jsou ropné látky vázány na vláknitý sorpční materiál REO Fb. Voda je i při velmi silných deštích (tj. při nátoku na odlučovač do 5 l/s) 100% dočištěna na sorpčním filtru. Při průtržích a bouřkových přívalech (t.j. při nátoku na odlučovač přes 5 do 20 l/s), kdy jsou ropné látky již splaveny a dochází k značnému naředění, je voda čištěna gravitačně s koalescencí a částečným dočištěním na sorpčním filtru. Kvalita vody na výstupu je zajištěna i při maximálním průtoku, tj. 20 l/s

### Doklady

Na odlučovač je vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. Odlučovač je navržen v souladu s požadavky ČSN EN 858-1 a vyhovuje i požadavkům Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pro vypouštění vod, viz. Atest. K odlučovači je dodávána Technická dokumentace včetně návrhu Provozně manipulačního řádu a Provozního deníku. Ke každému výrobku je pod evid. č. vydáno Osvědčení o vodotěsnosti a Záruční list, typový štítek s označením CE....více ve složce CE Dokumenty

### Obsluha

Podmínky pro instalaci, provoz a údržbu stanoví ČSN EN 858-2. Kontrola a údržba je v čl. 6, kde jsou stanoveny minimální lhůty takto:

- Údržbu odlučovacího zařízení musí provádět odborní pracovníci alespoň jednou za 6 měsíců.

- Generální technická kontrola musí být prováděna v intervalech nejvýše 5 let.

Podrobné podmínky kontroly a údržby jsou v Provozně manipulačním řádu, který je s Provozním deníkem dodán k výrobku při expedici ....více zde

### Osazení

Po vykopání jámy se plastový odlučovač osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Odlučovač se připojí na kanalizaci. Při postupném napouštění nádrže vodou a jejím rozepření se provádí zhutněný obsyp stěn sušším betonem s malým obsahem cementu.. Vybetonuje se vrchní část nebo vyzdí betonovými tvarovkami - KB bloky, pokud kóta X je větší než 300mm, osadí se do stěny v místě poklopů stupadla, osadí se překlady a poklopy (případně vybetonuje monolit deska). Poklopy se vyplní betonem s vynecháním otvorů u úchytů - viz odstavec Poklopy, mříže v části G – Dodací a záruční podmínky. Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta, příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží, případně ze železobetonu. Stěny odlučovače jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Odlučovač v provední k osazení pod hladinu spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna. Výkres osazení je pod tímto textem. Pro osazení ve větších hloubkách, v zelené ploše nebo zpevněných plochách (dlažby...) a při použití litinových poklopů postupovat podle výkresu níže. Před uvedením do provozu se odlučovač naplní čistou vodou.

### Výkresy odlučovače

- Výkres GSOL-5/20 v .dxf pro CAD ... ke stažení

- Výkres ke stažení v JPEG

### Osazení s poklopy v zelené ploše (zatravněné) nebo ve zpevněné ploše (dlažby...)

Pokud je odlučovač umístěn v zelené ploše a hloubka uložení umožní zasypání stropu zeminou a osetí trávou, provede se osazení podle níže uvedeného nákresu. Tento způsob osazení se zvolí i tehdy, když místo zásypu zeminou jsou vrstvy zpevněných ploch (např. dalžby)

- Výkres osazení GSOL v trávníku, dlažbě v .dxf pro CAD ... ke stažení

### Osazení se šachtovými vstupy a litinovými kruhovými poklopy D 400

Toto osazení se použije při větší hloubce uložení kanalizace a tím i odlučovače a při nutnosti použití litinových poklopů (D400) při osazení v plochách s vysokým zatížením.

Na železobetonový strop se osadí šachtový konus (e), při větší hloubce případně i šachtový dílec (se stupadly), vyrovnávací prstenec (f) a litinový poklop (g). Doporučujeme, pokud je dostatečná hloubka, provést strop nad odlučovačem tak, aby kóta X byla větší než 600 mm. V tomto případě je možno osadit pouze jednu šachtu a to v prostoru nad filtry u odtoku z odlučovače.

Legenda k výkresu:

- a - podkladní beton

- b - obetonování

- c - nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami (KB bloky)

- d - překlad RZP nebo žb. deska

- e - bet. šachtový konus TBR 600/1000 při větší hloubce i šachtová skruž TBS 1000 vč. stupadel

- f - vyrovnávací prstenec TBW

- g - litinový šachtový poklop kruhový 600 mm s rámem