# Zakázka č. 10039 – Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov

SO-01 Objekt městského úřadu

### F.1.4.2.a - Ústřední vytápění

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních.min. v úrovni stanovené

## Úvod

Tato projektová pro stavební řízení a pro provedení stavby řeší teplovodní ústřední vytápění, včetně kotelny III. kategorie pro rekonstruovaný objekt MěÚ č.p 466 ve Skálově ulici v Turnově. Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,4 MJ/m3 a tlaku do 300kPa ve stávající stl. přípojce, která bude upravena dle IO-04. Plynovod – bude přemístěna nika pro HUP, měření a regulaci z J na JZ fasádu objektu. Stávající plynová kotelna v objektu, včetně všech rozvodů bude demontována.

Součástí této dokumentace je řešení rozvodů pro otopná tělesa, pro teplovodní výměníky vzduchotechnického zařízení řešené v části vzduchotechnika a zařízení pro centrální ohřev teplé vody umístěné v kotelně.

Bilance tepla a spotřeby plynu

Objekt městského úřadu má nechráněnou polohu v krajině s normálními větry v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -15°C. Výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění objektu, byl proveden dle ČSN 730540, rovněž bylo provedeno Posouzení energetické náročnosti budovy dle vyhl.148/2007Sb. a je přílohou dokladové části dokumentace ke stavebnímu řízení.

Odběr plynu bude v kategorii malodběr.

Soupis připojených spotřebičů v objektu:

typ		                                           			výkon               spotřeba         počet

závěsný kondenzační kotel RENDAMAX  R30/120           88,2 kW           8,7 m3/hod          2

Celkem odběr plynu 	176,4 kW	  17,4  m3/hod         2

Koncepce topného systému:

Zdrojem tepla bude kotelna III. kategorie umístěná v 1.np v samostatné místnosti. V kotelně jsou navrženy dva kondenzační závěsné kotle Rendamax R30/100, každý o jmenovitém výkonu 88,2kW.

Spaliny od každého z kotlů v provedení B23 budou odvedeny plastovými kouřovody a plastovými komínovými vložkami o průměru 110 mm systému Ricomgas vedeného stávajícím komínovým tělesem nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu do kotelny bude zajištěn neuzavíratelným otvorem o rozměru 600x300 mm z exteriéru (anglického dvorku) dle projektu vzduchotechniky a stavební části. Přirozené větrání kotelny bude dále zajištěno větracím průduchem pro odvod vzduchu z kotelny o průměru 200 mm, vedeným v komínovém tělese spolu s odkouřením od kotlů. Oba  kotle budou zapojeny do kotlového okruhu, který bude od rozdělovače a sběrače hydraulicky oddělen vsazením hydraulického vyrovnávače tlaku, který zajišťuje stálý průtok kotlovým okruhem bez ohledu na odběr tepla nebo nastavení na sekundárních okruzích. Pro udržení stálého tlaku v soustavě út a doplňování otopné vody bude v kotelně automatická doplňovací souprava REFLEX FILLCONTROL.

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy bude tvořeno pružinovým pojistným ventilem DN32 s otevíracím přetlakem 0,25MPa a expanzní nádobou s membránou o objemu 140l. Každý z kotlů bude navíc osazen pojistným ventilem DN25 s otevíracím přetlakem 0,25MPa a expanzní nádobou s membránou o objemu 25l.

Teplovodní vytápění je navrženo v souladu s ČSN 060310 teplovodní s nuceným oběhem vody o teplotním spádu max. 75/55° C v kotlovém okruhu.

Kondenzát od kotle ze spalin (i z kouřovodů) bude odveden připojovacím potrubím ze systému HT pro vnitřní kanalizaci DN40 se zápachovou uzavírkou přes neutralizační box (pouze doporučení, dle podkladů Rendamax je možné napojit přímo do splaškové kanalizace) do potrubí splaškové kanalizace. Do kanalizace budou rovněž svedeny přepady z pojistných ventilů otopného systému a systému ohřevu TV.

Ohřev TV bude centrální ze zásobníkového ohřívače ACV Smart SL420 o objemu 420l s nepřímým ohřevem z topného systému, který bude umístěn v kotelně. Rozvody TV budou s cirkulačním oběhem.

Teplovodní soustava bude v kotelně III. kategorie rozdělena na samostatně regulovatelné sekundární větve:

1) okruh ohřevu TV, který bude osazen nabíjecím oběhovým třístupňovým oběhovým čerpadlem, vlastní rozvod TV bude vybaven časově řízenou cirkulací.

2) 2 okruhy ohřevu výměníků vzduchotechniky (okruh pro VZT zařízení pro úřad v 5.np a okruh pro VZT zařízení Městské policie v 1.pp) s konstantním teplotním spádem 75/55°C , který bude osazen oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. VZT výměníky budou osazeny vždy uzavíracími armaturami, regulačním uzlem se směšovacím ventilem dle M+R a oběhovým čerpadlem.

3) okruh teplovodního vytápění pro úřad, ekvitermně řízený s teplotním spádem 75/55°C pro teplovodní radiátorové vytápění místností, který bude osazen oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček a trojcestnou směšovací armaturou dle M+R.

4) okruh teplovodního vytápění pro městskou policii, ekvitermně řízený s teplotním spádem 75/55°C pro teplovodní radiátorové vytápění místností, který bude osazen oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček a trojcestnou směšovací armaturou dle M+R.

5) 2x rezervní hrdla DN40 pro možnost napojení případné další topné větve.

Popis kotle Rendamax R30/100 a Vaillant VU 282/3-5  :

viz.  Technická dokumentace kotlů řady R30/100 zpracovaná prodejcem kotlů firmou Flow Clima s.r.o., Baarova 2, 140 00 Praha 4. Je bezpodmínečně nutné aby montážní firma i provozovatel kotelny byl s touto dokumentací seznámen. Součástí jsou mimo technického popisu a funkce kotle a doplňkového zařízení i  pokyny nutné k montáži a provozu kotle, včetně specifikace dodávaného příslušenství, požadavků na otopný systém včetně kvality vody i další nezbytné údaje.

Kotelna III.kategorie

Tato kotelna má svým výkonem (2x 88,2 kW) charakter kotelny III. kategorie dle ČSN 070703 v platném znění a vyhl. 91/93 Sb. Navržené nehořlavé dveře kotelny s požární odolností  dle PBŘ se otvírají směrem ven. V podlaze kotelny bude osazena gula, napojena do splaškové kanalizace.

Vybavení kotelny:

Dveře do kotelny budou označeny tabulkou " Kotelna - vstup zakázán".  V kotelně musí být toto vybavení :

- místní provozní řád kotelny

- hasící přístroj sněhový S 6

- lékárnička pro první pomoc

- pěnotvorný prostředek se štětcem

- bateriová svítilna

- detektor na zjišťování kysličníku uhelnatého

- detektor na zjišťování výskytu topného plynu

Součástí projektu a dodávky regulace kotelny bude dvouúrovňový detektor výskytu plynu jako čidlo pro zvukovou a optickou signalizaci havarijního stavu při dosažení nebezpečné koncentrace plynu a pro uzavření havarijního ventilu na přívodu plynu dle ČSN 070703 v platném znění (dle změny z r.2000). Obsluhu kotelny (jedná se o kotelnu dle vyhlášky č.91/1993 Sb.) musí provádět osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.21/1979 Sb. O provozu kotelny musí vést obsluha provozní deník dle ČSN 070703. U  vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro odstavení přívodu plynu do hořáků (odpojením el. přívodu a uzavřením havarijního ventilu na průmyslovém plynovodu). Havarijní ventil bude umístěn spolu s Hlavním uzávěrem kotelny skříni v nice zdiva na fasádě spolu s HUP dle výkresové dokumentace.

Větrání a odvod spalin v kotelně:

Odkouření od každého z kotlů s nuceným odtahem spalin v provedení B23 bude provedeno plastovým  odkouřením systému Ricomgas o průměru 110mm vedeným stávajícím komínovým tělesem nad střechu od každého z kotlů, odbornou kominickou firmou. Dále bude provedeno dle výkresové dokumentace Vzduchotechniky a ústředního vytápění - navržen dle ČSN přívod vzduchu otvorem o rozměru 600 x 300 mm z venkovního prostoru. Odvod vzduchu bude vzduchovodem od stropu kotelny o průměru 200mm vedeným podél komínových vložek komínovým tělesem do venkovního prostoru nad střechu. Výpočet větracích otvorů byl proveden pomocí software firmy Protech.

Regulace:

Bude řešena samostatnou složkou projektové dokumentace M+R.

Otopná plocha:

Jako otopná plocha jsou navržena ocelová desková tělesa firmy Korado Radik Ventil kompakt, dále ve sprchách městské policie a jedné sprše Měú jsou navržena trubková dekorativní tělesa Koralux Rondo. Na chodbách a sociálních zařízeních Měú jsou navržena segmentová designová tělesa Koratherm Vertikal – M se spodním středovým připojením v barvě Anthracit Metallic. Všechna tělesa budou osazena na závěsech dle montážního předpisu výrobce. Tělesa se spodním připojením budou osazena připojovací armaturou Vekolux (Danfoss RLV-K) doporučenou výrobcem těles a termostatickou hlavicí např. Danfoss RAE 5054. V místnostech s pohybem veřejnosti – chodby soc. zařízení budou osazeny hlavice do veřejných prostor Danfoss RA 2920. Osazení těles v kancelářích je nutno koordinovat s ostatními instalacemi, především elektro a slaboproudé rozvody vedené v parapetních žlabech. (viz detail v příloze TZ) Pro správnou fukci těles osazených ve výklencích pod parapety je nutno dodržet rozměry mřížek v parapetech.

Potrubí:

Pro rozvod topného media v kotelně bude použito trub černých ocelových závitových nebo hladkých spojovaných svařováním. Potrubí okruhu vzduchotechniky a teplovodního vytápění v  budově od rozdělovače a sběrače vedené nad podhledem a drážkami ve zdivu bude z trub měděných pájených Supersan. Vzhledem k použití potrubí s minimálními spády bude nutno soustavu během topné zkoušky důkladně odvzdušnit a toto opakovat i během zkušebního provozu před předáním do užívání. Veškeré potrubí bude vedeno ve stavební konstrukci mimo prostorů kotelny a části 1.pp mimo prostor městské policie! Délková roztažnost potrubí bude kompenzována smyčkovými kompenzátory na vyznačených místech ve výkresové části projektové dokumentace pro provedení stavby.

Izolace potrubí:

Veškeré potrubí ústředního vytápění bude izolováno minerální izolací s AL povrchovou úpravou, resp. z Pe pěny Mirelon (v administrativní vestavbě) a to v min. tloušťkách dle vyhl. 193/2007Sb. Spoje izolace budou zalepeny páskou, kolena budou řezaná po 30°, spojky budou po cca 200 mm. Použita bude potrubní tepelná izolace určená pro izolování rozvodů vytápění se součinitelem tepelné vodivosti menším nebo rovným 0,040 W/m-2K-1.

Zkoušky systému:

Po dokončení montáže bude potrubí propláchnuto a současně se na nejnižších místech rozvodu provede odkalení příp. nečistot. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a topné.

Zkouška těsnosti:

Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 0,4 MPa. Po napuštění celé soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 hodin, a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku.

Dilatační zkouška:

Bude provedena před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných izolací. Topná voda bude ohřáta na max. provozní teplotu a potom se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude opakován 2x. Zkouška je úspěšná nedošlo-li k netěsnostem soustavy, popř. jiným závadám.

Topná zkouška:

Bude provedena v topném období a bude trvat 96 hodin. Účelem zkoušky je ověření funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur,rovnoměrné ohřívání těles, dosažení parametrů stanovených v projektu, funkce regulačních a měřících zařízení. Součástí zkoušky je také doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topná zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830, výkon otopných těles odpovídá tepelné pohodě místností a dále pokud je otopná soustava vyregulována a byla vyzkoušena funkce prvků

Hlavní normy a předpisy:

ČSN EN 12831 	- Tepelné soustavy v budovách – výpočet tep. výkonu

ČSN EN 12828 	- Tepelné soustavy v budovách – navrhování teplovodních

tepelných soustav

ČSN EN 12170 	- Tepelné soustavy v budovách – Návod pro provoz, obsluhu,

údržbu a užívání

ČSN EN 832:2000 - Tepelné chování budov – výpočet potřeby energie na vytápění

ČSN 060210	- Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 060310 	- Ústřední vytápění – projektování a montáž

ČSN 060320 	- Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování

ČSN 060830 	- Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání

užitkové vody

ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty.

ČSN 73 0862	Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 0863	Požárně technické vlastnosti hmot.

ČSN 07 0703 	     Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č.575/1990 Sb. a zákona ČNR č.159/1992 Sb., zákona č.396/1992 Sb. (úplné znění) a zákona č.47/1994 Sb. a zákona č.124/2000 Sb.

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb. a zákona č.275/1994 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.554/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP  č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky  ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb.  a Vyhlášky ČÚBP  č.207/1991 Sb.

Vyhláška  ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Vyhláška MPO č. 196/1995 Sb., kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu

Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

Zákon č.458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Vyhláška  ČÚBP č.91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v ntl. kotelnách

Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií

ČSN 730540 1-4	 	- Tepelná ochrana budov

v Turnově   25.5.2010                           vypracoval :  Ing. Richard Műller