Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

 : 482 720 472, mobil : 604 665 735

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@atlas.cz

Technická zpráva

Elektroinstalace - silnoproud

Akce : 			Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul.,

Turnov

SO-01 Objekt Městského úřadu

Investor :			Město Turnov

Stupeň :			Dokumentace realizace stavby

Datum :			03 / 2010

Vypracoval :			Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projekt řeší silnoproudé elektroinstalace v rámci rekonstrukce objektu č.p. 466 ve Skálově ulici, Turnov.

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byly předloženy tyto podklady :

- Projektová dokumentace stavebních částí.

- Konzultace s projektantem stavby a ostatními profesemi.

- Konzultace se zástupcem investora.

- Prohlídka stávajícího stavu objektu

## 1.3    	Právní předpisy a normy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť (provede dodavatel el. energie) zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000 článek 1.

# 2	Údaje o provozních podmínkách

## 2.1  	Dodávky elektrické energie

1. 	Pro základní provoz je dodávka elektrické energie zajištěna ve třetím stupni (síť N). Zde je zdrojem energie distribuční síť NN.

2.	Pro nouzový provoz je dodávka elektrické energie zajištěna v prvním stupni (síť E). Zde je zdrojem energie bateriový zdroj UPS, uvedený do provozu po výpadku sítě N.

## 2.2	Napěťová soustava

Rozvody elektroinstalací nad 10 mm2	3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C

Rozvody elektroinstalací do 10 mm2		3+NPE 50Hz, 400/230V, TN-S

## 2.3	Ochrany

Proti zkratu - pojistkami v přípojkové skříni.

Proti přetížení - jističi v rozváděčích.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí bude provedena pomocí ochranného vodiče automatickým odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků. Pro veškeré zásuvkové obvody do 16A, mimo obvodů pro lednice a PC techniku bude použito doplňkové ochrany za pomoci proudových chráničů 0,03A.

## 2.4 	Ochranné pospojení

Veškeré přístupné kovové stavební konstrukce a potrubí TZB budou mezi sebou pospojovány zelenožlutým vodičem CY6 a připojeny na vyrovnávače potenciálu. Těmito vyrovnávači budou sběrny PA, instalované do jednotlivých patrových rozvaděčů. Tyto sběrny budou propojeny s centrální sběrnou MXH-PA instalovanou v elektrorozvodně. Tato sběrna bude následně propojena se zkušební svorkou na objektu zelenožlutým vodičem CYA 50.

## 2.5  	Energetická bilance

Instalovaný příkon	Soudobý příkon

Osvětlení 				        	          40.5 kW	         28.4 kW

Provozní zásuvky				          15.0 kW	           4.5 kW

Zásuvky pro PC techniku			          59.4 kW	         48.6 kW

Slaboproud						 9.5 kW		6.7 kW

Vzduchotechnika				           22.6 kW	          18.1 kW

Chlazení					           31.8 kW	          25.4 kW

Výtah						           10.0 kW	          10.0 kW

Celkem      			                                188.8 kW	        141.7 kW

## 2.6  	Návrh prostředí dle ČSN 332000-3

Venkovní prostory :

Teplota okolí : AA8 -50 - +40 C°				Vlhkost : AB8 100% při +33 C°                                                                                         Nadmořská výška : AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda : AD2 padající kapky                                                                                                              Cizí tělesa : AE4 mírná prašnost                                     	Koroze : AF2 atmosférická                                                                                                           Ráz : AG1 mírný                                                              	Vibrace : AH1 mírné                                                                                                                 Výskyt rostlinstva : AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů : AL1 bez nebezpečí

Seismicita : AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost : AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu : AR2 střední                                       	Schopnost lidí : BA1 běžná                                                                                                                Dotyk se zemí : BC1 žádný 				Únik : BD3 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu : BE1 bez nebezpečí                            	Konstrukční materiály CA1 nehořlavé                                                                                 Provedení budovy : CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k vlivu AD2 se jedná o prostory zvlášť nebezpečné.

Vnitřní prostory :

Teplota okolí : AA5 +5 - +40 C°				Vlhkost : AB5 85% při +28 C°                                                                                         Nadmořská výška : AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda : AD1 zanedbatelná                                                                                                              Cizí tělesa : AE1 zanedbatelné                                     	Koroze : AF1 zanedbatelná                                                                                                           Ráz : AG1 mírný                                                              	Vibrace : AH1 mírné                                                                                                                 Výskyt rostlinstva : AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů : AL1 bez nebezpečí

Seismicita : AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost : AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu : AR1 pomalý                                       	Schopnost lidí : BA1 běžná                                                                                                                Dotyk se zemí : BC1 žádný 				Únik : BD3 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu : BE1 bez nebezpečí                            	Konstrukční materiály CA1 nehořlavé                                                                                 Provedení budovy : CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k vlivům se jedná o prostory normální.

# 3.  	Připojení na el. síť NN

Připojení k el. distribuční síti bude realizováno ze stávající přípojkové skříně, která je instalována na objektu. Z této skříně bude veden nový kabel CYKY 3x150+70 do nového elektroměrového rozvaděče, který bude instalován v elektrorozvodně v 1PP.

# 4.  	Rozvaděče

## Elektroměrový rozvaděč RE + RH + R01

V hlavní rozvodně umístěné v místnosti 0.05 bude instalován elektroměrový rozvaděč RE společně s hlavním rozvaděčem RH a rozvaděčem R01. Bude se jednat o sestavu tří oceloplechových skříňových rozvaděčů + měřící skříně USM. Měření bude jednosazbové, nepřímé s jističem před elektroměrem 250A.

Z hlavního rozvaděče RH budou připojeny veškeré podružné rozvaděče v objektu. Skříň označená R01 bude sloužit pro odjištění veškerých elektroinstalací v 1.PP.

Podružné rozvaděče

Jednotlivé podružné rozvaděče jsou řešeny samostatnými výkresy této dokumentace. Rozvaděče budou instalovány na chodbách v jednotlivých podlažích. Rozvaděč R5, vzhledem k tomu, že je instalován v únikové cestě, bude v úpravě EI 30 DP1.

Sběrny MX-PA

Do podružných rozvaděčů budou přidány třetí nulové můstky označené MX-PA, na které budou přivedeny zelenožlutými vodiči CY veškeré kovové hmoty v objektech. Sběrny budou následně propojeny s centrální sběrnou MXH-PA umístěnou v elektrorozvodně. Tato sběrna bude následně propojena s uzemňovací soustavou objektu.

Veškeré rozvaděče budou mít živé části chráněny krycími panely před úmyslným dotykem. K jejich obsluze stačí osoba prokazatelně poučená. Zásahy vyžadující přístup pod krycí panely musí provádět pracovníci s odpovídající kvalifikací.

# 5.  Elektroinstalace

Provedení elektroinstalací bude řešeno dle požadavků na jednotlivé prostory. Na chráněné únikové cestě musí být použity kabely B2ca, s1, d0. Pro zařízení funkční při požáru musí být kabely provedeny nehořlavými kabely – viz ČSN 73 0848. V ostatních prostorách pak kabely CYKY.

Kabelové rozvody budou vedeny nad podhledy. Svody budou řešeny ve zděných částech pod omítkou.

Vodiče budou uloženy v instalačních zónách buď vodorovně, nebo svisle dle ČSN. U dveří je svislá zóna 10-30 cm vedle dveřního otvoru, u oken 10-30 cm vedle okenního otvoru a u rohu místnosti, to je 10-30 cm od rohu místnosti. Vodorovné zóny jsou horní 15-45 cm pod stropem, nebo dolní 15-45 cm nad dokončenou podlahou.

# 6. 	Osvětlení

Osvětlení kanceláří bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1 odstavec 5.3.2  takto:

Typ prostoru: Kanceláře, prostory pro psaní na stroji, čtení a zpracování dat

průměrná   osvětlenost	500 lx

činitel osvětlení UGRL	  19

index barevného podání Ra	  80

Osvětlení chodeb, technických místností a toalet bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1 odstavec 5.5.1.2  takto:

Typ prostoru: Obecné prostory, chodby, šatny, toalety

průměrná   osvětlenost	200 lx

činitel osvětlení UGRL	  25

index barevného podání Ra	  80

Veškeré osvětlení bude provedeno svítidly se zářivkovými zdroji, která budou vybavena elektronickými předřadníky.

Svítidla a světelné vývody budou ovládány lokálními spínači dle obvyklých zvyklostí. Vypínače budou umístěny do výšky 120 cm jejich střed nad konečnou úrovní podlahy.

Rozmístění jednotlivých svítidel je řešeno na výkrese elektroinstalací. Jejich charakter a vyobrazení řeší kniha svítidel.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo podle ČSN EN 1838 36 0453 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení. Slouží k označení únikových směrů a východů z jednotlivých prostor objektu a k zajištění alespoň orientačního osvětlení. Řešeno bude samostatnými autonomními nouzovými svítidly s autotestem. Doba autonomnosti svítidel bez el. energie je minimálně jedna hodina. Toto splňuje požadavek na nouzové osvětlení únikových cest.

# 7.  	Zásuvkové obvody

Zásuvky jsou navrženy pro napájení běžných elektrospotřebičů jako jednofázové. Jejich rozmístění je řešeno v jednotlivých výkresech elektroinstalací. Provozní zásuvky budou osazeny 20 cm jejich střed nad konečnou úrovní podlahy. Výška zásuvek v kuchyňkách bude stanovena na stavbě dle dodané kuchyňské linky a použitého obkladu. V technických místnostech budou zásuvky instalovány 120 cm nad konečnou úrovní podlahy.

Pro připojení počítačové techniky bude v kancelářích veden bílý dvoukomorový zásuvkový žlab 70 x 170 mm. Žlab bude vybaven stínící přepážkou. Umístění žlabů je řešeno detaily na jednotlivých výkresech elektroinstalací. Jedno PC pracoviště bude vybaveno 2x provozní zásuvkou 16A/230V barva šedá a 2x zásuvkou pro připojení PC techniky 16A/230V barva bordó.

# 8.  	Vzduchotechnika

Zařízení  č. 1

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 1.PP (sklep)

Zařízení  č. 2

- Přívod 230V/50 Hz k venkovní klimatizační jednotce na ploše před budovou (místo bude upřesněno). Propojení venkovní  a vnitřní jednotky provede dodavatel VZT souběžně s potrubím chladiva, včetně propojovacích silových a komunikačních kabelů. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 3, 4

- Přívod 230V/50 Hz k vnitřním klimatizačním kazetovým jednotkám. Přívod 3x400V/50Hz k venkovní jednotce. Veškeré komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami, včetně propojení s nástěnnými ovladači provede dodavatel VZT. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a každou vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 5

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 5.NP

Zařízení  č. 6

- Přívod 230 V/50 Hz k venkovní klimatizační jednotce na ploše před budovou (místo bude upřesněno). Propojení venkovní jednotky a vnitřních kazetových jednotek (silové a komunikační) provede dodavatel VZT souběžně s potrubím chladiva. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 7

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 5.NP

Zařízení  č. 8

- Přívody el. proudu 3x 400/50Hz k ventilátoru na úrovni 1.NP, spouštění přes tlačítka na jednotlivých podlažích, zálohovaný zdroj napájení

Zařízení  č. 9

- Přívody el. proudu 1x230V/50Hz k odsávacím ventilátorům na úrovni 1.PP – doběhový spínač a čidlo vlhkosti jsou součástí dodávky ventilátoru. Paralelně nutno připojit spínání všech ventilátorů přes časový spínač – předpoklad chodu ventilátoru každé 2 hod poběží cca 30 minut.

Pro všechna zařízení zabezpečit uzemnění VZT zařízení vč. porubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny. Všechny díly vzduchotechniky na střeše napojit na  bleskosvod.

# 9. 	Ochrana před bleskem

Jedná se o stávající objekt o pěti podlažích s hřebenovou střechou, který bude sloužit jako administrativní budova.

Použité normy

ČSN EN 62505-1  Ochrana před bleskem Část 1:

Obecné principy

ČSN EN 62505-2  Ochrana před bleskem Část 2:

Řízení rizika

ČSN EN 62505-3  Ochrana před bleskem Část 3:

Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN EN 62505-4  Ochrana před bleskem Část 4:

Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Vnější systém ochrany před bleskem

Objekt bude zařazen do třídy LPS III. (systém ochrany před bleskem).

Bude použit systém hřebenové soustavy. Provedení jímací soustavy střechy drátem AlMgSi ø 8 mm. Drát jímací soustavy bude veden na typizovaných podpěrách. Podpěry musí odpovídat konstrukci střechy a musí být schváleny dodavatelem střechy. K jímacímu vedení na střeše budou připojeny veškeré kovové konstrukce. Pro zařízení převyšující vrchní hranu budovy budou použity jímací tyče.

Svody budou řešeny drátem AlMgSi ø 8 mm. Připojeny budou přes zkušební svorky s uzemňovací soustavou. Podpěry svodů budou instalovány po cca 1 metru. Stejně tak jako podpěry střechy musí být podpěry svodů schváleny dodavatelem zateplení. Zkušební svorky budou instalovány ve výšce 1200 mm a budou vybaveny  štítkem s označením svodu.

Uzemňovací soustava bude provedena jako obvodová provedená tuhým páskem FeZn 30x4mm. Pásek bude uložen v hloubce 1 metr. Veškeré spoje na pásku musí být provedeny zdvojenou svorkou (SR02, SR03). Spoje musí být izolovány proti vniknutí zemní vlhkosti. Zemní odpor zemniče se doporučuje 10 Ohmů. Pro stožáry STA bude řešen oddálený hromosvod dle pozice stožáru. Je nutné, aby správci jednotlivých systémů opařili svoje zařízení přepěťovými ochranami.

Vnitřní systém ochrany před bleskem

Vnitřní ochrana před bleskem je provedena ekvipotenciálním pospojováním a přepěťovým ochranným zařízením .

# 10.	Bezpečnost práce při instalaci, údržbě a opravách

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami. Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních musí být dodržovány zejména tyto normy :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem				ČSN 33 2000-4-41

Uzemnění a ochranné vodiče					ČSN 33 2000-5-54

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť (provede dodavatel el. energie) zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000 článek 1.

# 11.	Příloha

Kniha svítidel

Tabulka připojení slaboproudých zařízení