## List1
Požadavky na přívody 230V pro slaboproudá zařízení
Zařízení | Umístění SLB zařízení | Rozváděč | Umístění rozváděče | Typ přívodního kabelu | Poznámka
Typ, vybavení |  | Jištění
ústředna EZS | 4.NP - server (m.č. 4.23)
ATS3000 |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x2,5
AKU 18Ah, DA-275 DFI 6
ZDP - vysílač | 4.NP - server (m.č. 4.23)
TSM45x |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x1,5
AKU 7Ah, CZ-275 S
Expandér se zdrojem | 3.NP - (m.č. 3.19a)
ATS1201 (03) |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x2,5
AKU 18Ah, DA-275 DFI 6
Expandér se zdrojem | 1.NP - server (m.č. 1.27)
ATS1201 (06) |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x2,5
AKU 18Ah, DA-275 DFI 6
ZDP - sběrná stanice | Podkroví -
RSN45x |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x1,5
AKU 7Ah, CZ-275 S
RACK 1.0 | 4.NP - server (m.č. 4.23) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v samostatné zásuvce
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5 | RACK bude pospojen na HOP kabelem CYA6
CYA6
RACK 1.1 | 3.NP - (m.č. 3.19a) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v samostatné zásuvce
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5 | RACK bude pospojen na HOP kabelem CYA6
CYA6
RACK 1.2 | 2.NP - (m.č. 2.21a) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v samostatné zásuvce
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5 | RACK bude pospojen na HOP kabelem CYA6
CYA6
RACK 1.3 | 1.NP - server (m.č. 1.27) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v samostatné zásuvce
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5 | RACK bude pospojen na HOP kabelem CYA6
CYA6
RACK - MKS | 1.NP - server (m.č. 1.27) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v samostatné zásuvce
Policie |  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5 | RACK bude pospojen na HOP kabelem CYA6
CYA6
Zařízení | Umístění SLB zařízení | Rozváděč | Umístění rozváděče | Typ přívodního kabelu | Poznámka
Typ, vybavení |  | Jištění
Tel. ústředna | 4.NP - server (m.č. 4.23) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v zásuvce ve výšce 1,3m nad podlahou, v rámci zásuvkového obvodu v m.č.4.23
Siemens Off. Pro |  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5
VS - vyvolávací systém | 1.NP - chodba (m.č. 1.07) |  |  |  | Proveden napájecí obvod 230V po chodbě s ukončením v rozbočovacích krabicích dle PD, samostatné jištění v rámci VS pro 1.NP
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5
VS - vyvolávací systém | 2.NP - chodba (m.č. 2.01) |  |  |  | Proveden napájecí obvod 230V po chodbě s ukončením v rozbočovacích krabicích dle PD, samostatné jištění v rámci VS pro 2.NP
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5
VS - vyvolávací systém | 4.NP - chodba (m.č. 4.01) |  |  |  | Proveden napájecí obvod 230V po chodbě s ukončením v rozbočovacích krabicích dle PD, samostatné jištění v rámci VS pro 4.NP
|  | Faxx-B16A |  | CYKY-J 3x2,5
JČ - jednotný čas | 1.NP - chodba (m.č. 1.03) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici nad podhledem dle PD, samostatné jištění v rámci JČ pro 1.NP
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
JČ - jednotný čas | 1.NP - operační míst. (m.č. 1.33) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici nad podhledem dle PD, samostatné jištění v rámci JČ pro 1.NP
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
JČ - jednotný čas | 2.NP - chodba (m.č. 2.01) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici nad podhledem dle PD, samostatné jištění v rámci JČ pro 2.NP
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
JČ - jednotný čas | 3.NP - chodba (m.č. 3.01) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici nad podhledem dle PD, samostatné jištění v rámci JČ pro 3.NP
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
JČ - jednotný čas | 4.NP - chodba (m.č. 4.01) |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici nad podhledem dle PD, samostatné jištění v rámci JČ pro 4.NP
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
Fasádní hodiny ve štítu | čelní strana budovy do |  |  |  | Přívod 230V ukončen v rozbočovací krabici u hodin
| ul. Skálova | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
Zařízení | Umístění SLB zařízení | Rozváděč | Umístění rozváděče | Typ přívodního kabelu | Poznámka
Typ, vybavení |  | Jištění
AZ1 | vjezd na parkoviště
automatická závora |  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x2,5 + CYA6
Zdroj ID | 1.NP - server (m.č. 1.27)
PZ5 |  | Faxx-B6A |  | CYKY-J 3x2,5
AKU 18Ah, DA-275 DFI 6
Animeo - CŘJ | 4.NP - server (m.č. 4.23)
|  | Faxx-B10A |  | CYKY-J 3x1,5
Animeo - přívody pro motory