## Rekapitulace
Akce : | Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul., Turnov
SO-01 Objekt Městského úřadu
Investor : | Město Turnov
Stupeň : | Dokumentace realizace stavby
Datum : | 3.2010
Celková rekapitulace - výkaz výměr
Svítidla včetně zdrojů
Svítidla montáž
Elektroinstalace materiál
Elektroinstalace montáže
Rozvaděče
Ochrana před bleskem (hromosvod)
Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
UPS 6kVA 400/400V motorová charakteristika, 10min
Revize el. zařízení
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
Proškolení obsluhy
Celkem bez DPH

## Svítidla
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [8 empty] | List č.1
index svítidla | použítí svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 | technické místnosti |  | Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 36W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP54, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - přisazené | ks | 35
A2 | kanceláře |  | Těleso svítidla - ocelový plech bíle lakovaný, vysoce leštěná parabolická mřížka, světelný zdroj - 4x lineární zářivka 18W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - vestavné do rastrového podhledu | ks | 350
A3 | chodby |  | Těleso svítidla - ocelový plech bíle lakovaný, lesklá mřížka, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 36W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - vestavné do rastrového podhledu | ks | 60
A4 | nad kuch. Linku |  | Zářivkové svítidlo přisazené s opálovým krytem, barva bílá, bez vypínače, instalované nad pracovní deskou v kuchyňce, IP20, zdroj 1x18W/230V, elektronický předřadník. | ks | 6
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [8 empty] | List č.2
index svítidla | použítí svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A5 | nad umyvadla |  | Zářivkové svítidlo přisazené, těleso svítidla - ocelový plech bíle lakovaný, býlý opálový kryt, nad umyvadlo, zdroj 1x36W/230V, elektronický předřadník, | ks | 9
A6 | zářivková linka zasedačka |  | Zářivkové svítidlo zavěšené, těleso svítidla - hliníkový profil, leštěná mřížka, elektronický předřadník, průběžná montáž, svítidlo S02P, zářivkové, 2x49W, T5, 230V, IP20, PAR mřížka, direkt/indirekt, 79x146mm, l=1520mm, cena včetně závěsů apropojení svítidel. | ks | 16
B1 | soc. zázemí |  | Kruhový rámeček - hliníkový výlisek barvy bílé, reflektor - polykarbonát pokovený, světelný zdroj - 1x kompaktní zářivka 26W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - vestavné do podhledu | ks | 41
B2 | vstup |  | Kruhový rámeček - hliníkový výlisek barvy bílé, reflektor - polykarbonát pokovený, světelný zdroj - 2x kompaktní zářivka 26W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - vestavné do podhledu | ks | 21
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [8 empty] | List č.3
index svítidla | použítí svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
B3 | podkroví |  | Kruhový rámeček - hliníkový výlisek s distančním nástavcem, barva šedá reflektor - polykarbonát pokovený, světelný zdroj - 2x kompaktní zářivka 26W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - vestavné do podhledu, např svítidlo DEOS řada V271 + distanční nástavec | ks | 10
D1 | soc. zázemí |  | Montůra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x18W , napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP43, třída izolace - I, montáž - přisazené. | ks | 9
D2 | schodiště |  | Montůra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x32W , napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené. | ks | 32
H1 | násvětlení zasedačka |  | Reflektorové svítidlo pro povrchovou montáž, otočné o 355° a výklopné do 90°, barva šedá, zdroj 35W/230V, IP20, možnost montáže na hořlavé materiály | ks | 9
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže | [8 empty] | List č.4
index svítidla | použítí svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
H2 | venkovní nasvětlení vstupů |  | Nástěnné svítidlo TOUAREG, exteriérové, venkovní, základna hliník, barva antracit, 2x7W, 4200K, GX53, 230V, IP44, v=230mm, š=100mm, h=140mm | ks | 8
N1 |  |  | Nouzové svítidlo do podhledu s piktogramem směru úniku, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, zdroj 11W, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, IP20 | ks | 9
N |  |  | Nouzové svítidlo přisazené s piktogramem se směrem úniku, Legrand L31-obdélníkový difuzor | ks | 73
| Nouzový modul |  | Nouzový modul pro univerzální využití, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 7VA, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, výbava - autotest | ks | 60
Celkem
|  |  | Drobný pomocný materiál 3% |  | 3
|  |  | Přesun materiálu 2,5% |  | 2.5
Celkový součet

## Elektroinstalace
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.1
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 947
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku , pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 205
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, v provedení pod omítku , pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. Bezhalogenové provedení. | ks | 35
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice | ks | 135
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice bezhalogenevé provedení | ks | 15
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1 , krytí IP20 | ks | 34
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5 , krytí IP20 | ks | 49
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6 , krytí IP20 | ks | 65
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+1 , krytí IP20 | ks | 9
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7 , krytí IP20 | ks | 9
Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 53
Požární tlačítko nouzové | ks | 8
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1 , krytí IP44 | ks | 8
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5 , krytí IP44 | ks | 1
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6 , krytí IP44 | ks | 2
Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů | ks | 6
Infrapasivní automatiký spínač do podhledu 360 stupňů | ks | 39
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40, barva šedá | ks | 450
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40, barva bordó | ks | 198
Zásuvka v provedení pod omítku, 16A/230V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44 | ks | 11
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 2
Topný kabel samoregulační (na potrubí) 25W/m, montáž, fixační prvky, souprava pro ukončení kabelu. | m | 3
CXKH-R 2Ax1,5 | m | 760
CXKH-J-R 3x1,5 | m | 2185
CXKH-J-R 5x1,5 | m | 760
CXKH-J-R 3x2,5 | m | 1315
CXKH-J-R 5x2,5 | m | 45
CXKH-J-R 5x10 | m | 55
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.2
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
CXKH-V 2Ax1,5 | m | 285
CXKH-J-V 5x2,5 | m | 25
SYKFY 2x2x0,6 | m | 510
Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 1540
Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 1540
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 6910
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 5710
Kabel CYKY-J 3x6 | m | 45
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 940
Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 62
Kabel CYKY-J 5x6 | m | 20
Kabel CYKY-J 5x10 | m | 245
Kabel CYKY-O 4x35 | m | 55
Kabel CYKY 3x 150+70 | m | 40
Vodič CY6 zelenožlutý | m | 380
Vodič CY35 zelenožlutý | m | 66
Vodič CY50 zelenožlutý | m | 40
Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci | m2 | 1.5
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 5
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² (výrobce např. OBO Bettermann) | ks | 124
Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x1,5mm² (výrobce např. OBO Bettermann) | ks | 120
Podlahová zásuvková krabice 9-12násobná | ks | 16
Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. | m | 179
Trubka Monoflex 1423 | m | 520
Trubka Kopoflex 40/32 | m | 240
Kabelový žlab 62/50 pozinkovaný + výko žlabu | m | 55
Kabelový žlab 120/100 pozinkovaný + výko žlabu | m | 188
Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 3340
Kovová hmoždinka HM8 + vrut | ks | 2800
Svorka SR02 pásek/drát | ks | 4
Svorka SR03 pásek/pásek | ks | 6
Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů | m | 15
Výkop rýhy 35x80 volný terén 4.třída | m | 10
Zához rýhy 35x80 4.třída | m | 10
Připojení motoru VZT | ks | 48
Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 32
Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 8
Ukončení drátu do 50mm2 | ks | 2
Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 22
Elektroinstalace materiál a montáže | [5 empty] | List č.3
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 249
Ukončení kabelu do 3x6mm2 | ks | 1
Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 25
Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 2
Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 14
Ukončení kabelu do 4x35mm2 | ks | 2
Ukončení kabelu 3x 150+70 | ks | 2
Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 7
Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 3
Celkem
Drobný pomocný materiál 3% | % | 3
Přesun materiálu 2,5% | % | 2.5
Stavební přípomoci 5% | % | 5
Celkový součet

## Rozvaděče
Rekapitulace rozvaděče
Rozvaděč RE+RH+R01
Rozvaděč R1.1
Rozvaděč R1.2 Policie
Rozvaděč R2
Rozvaděč R3
Rozvaděč R4
Rozvaděč R5
Rozvaděč R0.2 VZT požár
Celkem
Rozvaděč RE+RH+R01 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Skříň 600x2000x400 | ks | 2
Skříň 800x2000x400 | ks | 1
Bočnice 400x2000 | ks | 2
Podstavec pod skříň | ks | 3
Měřící skříň USM | ks | 1
Jistič 250A 3pólový 25kA | ks | 1
Proudový transformátor 200/5A cejchovaný | ks | 3
Pojistkový odpínač 000 do 100A na lištu | ks | 1
Pojistka 63A typ 000 | ks | 3
Pojistka 2A se základnou | ks | 3
Kompaktní svodič přepětí B+C | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič třípólový B16/1 25kA | ks | 1
Jistič třípólový B16/3 25kA | ks | 2
Jistič třípólový D16/3 25kA | ks | 1
Jistič třípólový B20/3 25kA | ks | 1
Jistič třípólový B32/3 25kA | ks | 1
Jistič třípólový B40/3 25kA | ks | 7
Jistič třípólový 125/3 25kA | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Jistič jednopólový C2/1 | ks | 1
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 7
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 9
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 2
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 2
Programovatelné spínací jednokanálové hodiny | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 40
Svorka 6 mm2 | ks | 6
Svorka 10 mm2 | ks | 21
Svorka 35 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 65
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R1.1 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-24 | ks | 1
Konstrukce instalační 2-24 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 17
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 26
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Stykač 20A/2Z/230V (výkonový) | ks | 2
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 3
Soumraková jednotka včetně čidla | ks | 1
Programovatelné spínací jednokanálové hodiny | ks | 2
Přepínač na lišto (1-0-2) 20A | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 65
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R1.2 Policie | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-24 | ks | 1
Konstrukce instalační 2-24 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 16
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 26
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 1
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Stykač 20A/2Z/230V (výkonový) | ks | 1
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 3
Soumraková jednotka včetně čidla | ks | 1
Programovatelné spínací jednokanálové hodiny | ks | 1
Přepínač na lišto (1-0-2) 20A | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 65
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R2 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-24 | ks | 1
Konstrukce instalační 2-24 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 22
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 30
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 3
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 65
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R3 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-24 | ks | 1
Konstrukce instalační 2-24 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 22
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 30
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 3
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 65
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R4 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-24 | ks | 1
Konstrukce instalační 2-24 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 24
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 35
Jistič jednopólový C32/1 | ks | 1
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 3
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 70
Svorka 6 mm2 | ks | 1
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 75
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R5 | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 2U-21 | ks | 1
Protipožární sada EI 2U-21 | ks | 1
Konstrukce instalační 2U-21 | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 15
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 22
Jistič třípólový B16/3 | ks | 1
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Impulsní spínač 16A/2Z | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 50
Svorka 6 mm2 | ks | 3
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Přídavná sběrna PA do rozvaděče | ks | 1
Popis přístrojů a okruhů | ks | 50
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Rozvaděč R0.2 VZT požár | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Rám+dveře 1A-12 | ks | 1
Konstrukce instalační 1-12 | ks | 1
Vypínač 25A 3pólový | ks | 1
Základna pro 4 póly | ks | 1
Zásuvný modul C 15kA | ks | 4
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1
Motorový spínač třípólový 4,0-6,3A | ks | 1
Stykač 10A/3Z/24V | ks | 1
Transformátor 230V/24V 15VA | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 10
Popis přístrojů a okruhů | ks | 5
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet

## Hromosvod
Ochrana před bleskem (Hromosvod)
| Materiál | Počet ks (m) | Cena/ks | Cena celkem | Poznámka
1) | Střecha
| Jímací vedení střecha | 185 |  |  | Drát AlMgSi 8
| PV na střechu | 94 |  |  | MV svorka pro svody na šikmých střechách
| Připojovací svorka | 85 |  |  | Falcová svorka pro uchycení vedení na oplechování
| SO | 10 |  |  | Okapová svorka - na vodorovný okap
| SO | 4 |  |  | Okapová svorka
| Pomocný jímač | 2 |  |  | 0,5 z drátu AlMgSi
| Podpěra drátu (nerez) | 4 |  |  | Pro svody i svislá vedení na střechách
| MV svorka | 18 |  |  | Univ. Svorka pro spojení drát-drát
| JT 1,5m | 2 |  |  | Jímací tyč Al 16/1500 mm včetně kotvení apomocného materiálu
| Svorka 16/8 | 2 |  |  | Pro připojení JT k vedení
| SP | 8 |  |  | Svorka připojovací
| Sada pro oddálený hromosvod stožáru STA včetně kotvení | 2 |  |  | Jímací hrot d-1m, podpůrná trubka d-4,7m, 2x distanční tyč d-1030, kotvení ns střeše objektu
2) | Svody
| Vedení svod svody | 145 |  |  | Drát AlMgSi 8
| Podpěra vedení | 138 |  |  | Podpěra vedení (vhodá do zateplení 15mm)
| MV svorka | 10 |  |  | Svorka pro připojení svodů k vedení na střeše
| SZ | 11 |  |  | Svorka zkušební
| ZT | 11 |  |  | Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací
| PZT | 22 |  |  | Podpěra zaváděcí tyče
| SP | 12 |  |  | Svorka připojovací
| Označovací štítek pro svod ke ZS | 17
| Oddělovací jiskřiště DFS | 2
3) | Uzemnění
| Pásek FeZn 30x4 | 125 |  |  | Vrstva pozinku 70 mikrometrů
| Drát FeZn 10 | 35
| Svorka klínová | 12 |  |  | Napojení pásek-pásek
| Svorka klínová | 22 |  |  | Napojení pásek-drát
| SP | 4 |  |  | Svorka připojovací
Všechny spoje v zemi protikorozně ošetřit
Zemní odpor max. 10 Ohm
4) | Ochrana proti přepětí slaboproud
| Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení HX-090 N50 | 20
Celkem materiál
| Drobný pomocný materiál 2,5% | 2.5
| Celková montáž 45% | 45
| Stavební přípomoci 5% | 5
| Revize a měření 10% | 10
| Dílenská dokumentace 3% | 3
| Dokumentace skutečného stavu 3% | 3
| Přesun materiálu 2,5% | 2.5
5) | Zemní práce
| Výkop rýhy 35x100 volný terén 4.třída | 120
| Zához rýhy 35x100 4.třída | 120
| Hutnění zeminy | 43
Celkový součet
Všechny spoje v zemi protikorozně ošetřit
Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi