# Zakázka č. 10039 - Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

# Dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZMĚNA 1

A. Průvodní zpráva

a.1. Jméno a adresa žadatele:	Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: PhDr. Hana Maierová

zastoupení pro věci technické: Josef Kobosil

e-mail: j.kobosil@mu.turnov.cz

a.2. Jméno a adresa zpracovatele dokumentace:

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 46506942

tel.: 481319831

- odpovědný projektant: Ing. Richard Müller, autorizovaný inženýr  pro techniku prostředí, spec.technická zařízení a pozemní stavby ČKAIT 0600585

- odpovědný projektant: Ing. Tomáš Hocke, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT  0501084

a.3 Označení stavby a pozemku:  Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

Předmět řízení:

- SO-01 stavební úpravy objektu č.p.466

(st.614)

- IO-02 zpevněné plochy, opěrná zeď, sadovnické úpravy, veřejné osvětlení  rozšíření příjezdové komunikace na (st.614, p.č.611/1, 611/2, st.609, p.č.610/1, p.č.3873/2)

- SO-03 garáže a přístřešek pro os. automobily na (st.614, p.č.611/2)

- IO-04 úpravy stávajících plynovodů (st.614, p.č.611/1,  st.609)

- IO-05 jednotná areálová kanalizace vč.lapolu (st.614, p.č.611/1, 611/2) – vodoprávní řízení

Pozemek stavby: obec: Turnov

k.ú. Turnov st.614, p.č.611/1, 611/2, st.609, p.č.3873/2, 610/1

b.1. Údaje o dosavadním využití území, stavebním pozemku

Stávající objekt č.p. 466 byl původně vystavěn jako turnovský sirotčinec. V rámci doby svého vzniku se jednalo o důstojný, architektonicky i stavebně kvalitně provedený dům. V dalších obdobích sloužil dům pro školské účely. V časově poslední etapě byl v objektu umístěn internát OAHŠ a kuchyň s jídelnou.

V 70-tých letech prošel objekt generální rekonstrukcí. V rámci této akce byly v objektu kompletně vyměněny dřevěné stropy za hurdiskové, bylo provedena nová fasáda a vyměněny okna. Tím bohužel přišel objekt o svou původní architektonickou hodnotu.

K dalším výměnám oken došlo zhruba před 5 lety.

Vzhledem k navrhované rekonstrukci a provedenému stavebně technickému průzkumu lze objekt považovat za zachovalý, s nutností výměny všech vnitřních instalací. V rámci stavebních úprav bude nutné maximálně přizpůsobit dispozici, vnitřní instalace i celkové architektonické pojetí nové provozní náplni objektu. Objekt ve svém nejbližším okolí disponuje pozemky pro vybudování parkování a další zázemí.

b.2. Údaje o majetkoprávních vztazích pozemků dotčených stavbou

k.ú. Turnov, obec Turnov

parc. č.	            druh pozemku	               	vlastník

st. 614     	zastavěná plocha a nádvoří                                       Město Turnov

p.č.611/1	ostatní plocha                                                            Město Turnov

p.č. 611/2 	trvalý travní porost                                                    Město Turnov

st. 609	zastavěná plocha a nádvoří                                       Město Turnov

p.č.610/1	zahrada                                                                      Město Turnov

p.č.3873/2	ostatní plocha                                                            Město Turnov

c.1. Údaje o provedených průzkumech

Zaměření stávajícího stavu objektu č.p. 466, Skálova ul. Turnov – Profes projekt, s.r.o., Turnov, leden 2010.

Radonový průzkum (výskyt radonu v interiéru budovy), Radium spol. s r.o., Liberec, únor 2010

Polohopis  a výškopis okolí objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov – Ing. Alexej Bělecký, Liberec, prosinec 2010.

Stavebně technický průzkum objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov – Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o., Liberec, leden 2010.

Měření vlhkosti v suterénu, Realsan, a.s., Liberec, duben 2010

.

c.2.  Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd, přístup

Příjezd do objektu bude ze Skálovy ulice po stávající rozšiřované komunikaci podél objektu č.p.600 a dále novou obslužnou komunikací do prostoru parkovacích stání a přístřešku na automobily v prostoru za objektem č.p.466. Další přístup pro pěší je přímo ze Skálovy ulice po nově upravovaných stávajících plochách.

##### Vodovod

Objekt je napojen ze stávající vodovodní přípojky. Měření zůstane zachováno v suterénu objektu.

Dešťová kanalizace

Deštové vody objektu č.p. 466, garáže, přístřešků a zpevněných ploch budou nově napojeny 	do jednotné obecní kanalizace přes kanalizační šachtu SŠ1, která byla vybudována v rámci 	akce Čistá Jizera. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vedeny přes lapol.

Splašková kanalizace

Splaškové vody z objektu č.p.466, jsou napojeny do jednotné obecní kanalizace přes kanalizační šachtu SŠ1, která byla vybudována v rámci akce Čistá Jizera. Odtud jsou sváděny na městskou ČOV.

Plyn

Stávající objekt č.p. 466 je napojen přípojkou na stl. plynovod a další přípojkou na ntl. plynovod. Stávající přípojka ntl. plynovodu bude zaslepana před objektem. Stávající stl. přípojka bude upravena tak, že bude prodloužena na západní stranu objektu č.p.466, kde bude zřízen nový HUP a měření v nice obvodové stěny. Celé navrhované řešení je součástí objektu IO-04 Plynovody.

Vedení NN

Připojení k el.distribuční síti bude realizováno ze stávající přípojkové skříně, která je instalována na objektu. Z této skříně bude veden nový kabel CYKY 3x150+70 do nového elektroměrového rozvaděče, který bude instalován v elektrorozvodně v 1PP. V rámci změny užívání objektu je nutno navýšit příkon z 125A na 250A. Vedení NN z garáží a přístřešků je propojeno s objektem č.p.466, kde je také měření.

Slaboproudé rozvody

Stávající objekt č.p.466 je napojen na optickou síť Pamico CZ, s.r.o.. Prostřednictvím této sítě bude objekt napojen na telefon, internet, kamerový systém MP. V rámci projektu byl objekt č.p.466 vybaven EZS, identifikačním systémem, průmyslovou televizí, strukturovaným kabelovým systémem a částečně vyvolávacím systémem.

d. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace splňuje požadavky podle schválené územně plánovací dokumentace, dále  splňuje podmínky územního rozhodnutí a požadavky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců sítí.

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržené objekty splňují obecně závazné předpisy pro výstavbu, zejména vyhl. č.268/2009   Sb., dále vyhl. č. 398/2009 Sb., dále odpovídají platným normám ČSN resp. EN.

f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Pro danou lokalitu nebyl zpracován regulační plán.

Záměr splňuje podmínky územního rozhodnutí (v případě objektu IO-02 zpevněné plochy).

g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Jako podmiňovací stavby lze chápat demolici staveb a přístřešků na st.614. Demolice těchto staveb je součástí jiné dokumentace.

h. Předpokládaná lhůta výstavby, popis výstavby

V případě rozhodnutí o stavbě na podzim roku 2010, lze očekávat délku stavby v trvání

9 měsíců. Samotné staveniště bude kompletně oploceno. Bude se jednat především o objekt č.p.466 a přilehlé plochy. Podrobný popis výstavby a situace stavby je popsána v Zasadách organizace výstavby. Určitá krátkodobá dopravní omezení přinese výstavba rozšíření  komunikace podél č.p.600 a to především pro uživatele školní jídelny, objektu č.p.415, č.p. 2052 a objektu volejbalových kurtů.

i.  Orientační hodnota stavby, údaje o podlahové ploše

Celková cena stavby je cca 40 mil. Kč bez DPH.

Zastavěná plocha:

SO-01 Městský úřad 608,2m2

IO-02 Zpevněné plochy 	– pojížděné plochy 1440m2

- chodníky 347m2

SO-03 Garáže a přístřešek 229m2

Obestavěný prostor: SO-01 cca 10 400m3

Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a  22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části  objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí.

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a.    Staveniště

Rekonstruovaná stavba se nachází v centrální části města Turnov, v bezprostřední blízkosti nám. Českého ráje. Jedná se o hmotově výrazný objekt, který doplňuje významné reprezentativní objekty Skálovy ulice – základní školu, objet Sokolovny a SUPŠ. Z hlediska historického pak tento objekt vystavěný panem Ing.Skálou jako sirotčinec pro turnovské děti utvářel prvotně celkový ráz této vskutku pozoruhodné ulice.

Lokalita se nachází v blízkosti památkové zóny města Turnov.

Město Turnov má zpracován a schválen územní plán. Uvedený záměr je v souladu s územním plánem.

b.  Urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení

Z hlediska urbanistického řešení je objekt pevně zakotven ve stávající struktuře města.

Jeho výrazná hmota se uplatňuje nejen ze Skálovy, ale i z údolí řeky Jizery. Vedle objektu základní školy a sokolovny patří k dominantním objektům Skálovy ulice.

Architektonické řešení

V rámci navrhované rekonstrukce bude objekt očištěn od postupných přístaveb, tak aby 	bylo docíleno původního hmotového řešení. Jeho architektonické ztvárnění výchází ze 	dvou možných přístupů. Jedním je návrat k původní architektuře dokumentované na 	archivních fotografiích, druhým pak soudobé pojetí objektu. Vzhledem k nové funkční 	náplni, prakticky zničeným původním prvkům fasády a s ohledem na snížení energetické 	náročnosti objektu navrhují autoři příklon k současnému pojetí objektu. Je třeba 	připomenout, že ponechání objektu v současném tristním architektonickém pojetí by 	bylo vzhledem ke změně provozu chybou. V rámci rekonstrukce je objektu je ideální 	příležitost vrátit tomuto domu důstojnou podobu.

Sadové úpravy v okolí objektu vycházejí ze stávajícího projektu sadových úprav Skálovy 	ulice a v projektu budou s tímto návrhem koordinovány. Bude provedeno osázení okolí 	parkovacích stání.

Dispoziční řešení, interiér

Dispozice administrativní budovy je řešena s předpokladem umístění každého odboru v jednom podlaží. Dispozici lze řešit variantně, dle konkrétních potřeb. Na výkresech je dokumentována konkrétní dispozice umisťovaných odborů, která byla v rámci zpracování studie projednána s vedením těchto odborů.

Skladba podlaží:

Suterén - pomocné prostory městské policie, technické zázemí, sklady

1.NP – odbor správní, městská policie

2.NP – odbor sociální

3.NP – odbor dopravní

4.NP – živnostenský úřad, odbor přestupkového řízení, OŠKS

podkroví – velká zasedací místnost, zázemí, rezerva

Úsek městské policie je navržen jako samostatný, s předpokládanou službou 24 hodin, sedm dnů v týdnu, se samostatným vstupem.

Do objektu bude vsazeno nové schodiště a výtah, tak, aby byl celý objekt bezbariérový. Vsazení schodiště umožní rozvolnění stávající chodbové dispozice a jeho prosvětlení.

Zhlediska interiérového řešení bude snaha o jednotné barevné řešení po jednotlivých patrech.

Ve dvoře objektu je navrženo parkování jak pro městské automobily, tak pro občany. Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a  22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části  objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Prostor pro parkování městského úřadu a veřejného parkoviště bude oddělen závorou.

c. Technické řešení

SO-01 Objekt Městského úřadu

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu č.p.466 a změně užívání stavby z původního internátu na administartivní budovu. Objekt je čtyřpodlažní, s částečným podsklepením a podkrovím. Půdorysně jde o obdélník 40,23x14,75m, výška +18,39m.

V rámci navrhovaných stavebních úprav budou provedeny dispoziční úpravy na nové kanceláře, do objektu bude vestavěno nové schodiště a výtah. Do nevyužívaného podkroví budou vestvěny zasedací místnosti. Objekt bude očištěn od přístaveb. Budou provedeny sanace proti vlhkosti suterénního zdiva. Objekt bude kompletně zateplen. Budou kompletně vyměněny a upraveny rozvody zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

IO-02 Venkovní úpravy

V rámci tohoto objektu je řešena příprava území, nové chodníky, nové parkovací plochy, nové komunikace a stavební úpravy stávajících komunikací. V rámci stavby bude vybudováno 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a  22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části  objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí.

SO-03 Garáže, přístřešek

Navržený objekt zahrnuje vybudování vlastního přístřešku o rozměrech 15,94x6,1m a dvou garáží rozměrů 4,4x6,1m, situovaných vždy na konci přístřešku. Celková délka stavby tedy bude 24,46m, objekt je přízemní nepodsklepený.

Přístřešky na osobní automobily jsou navržené jako ocelové rámové konstrukce vetknuté do železobetonového základu. Garáže budou opláštěny minerálními sendvičovými panely.

IO-04 Plynovody

a) úprava stávající stl. přípojky pro č.p. 466 – prodloužení přípojky a přemístění objektu HUP, měření a regulace z J fasády na Z fasádu objektu bude provedeno v délce 19,5m.

b) zrušení ntl. plynovodů v zájmovém území, objektu pro regulaci ntl/stl včetně připojení ze stl. plynovodu, stávajících přípojek pro objekty č.p.600 (ZŠ), č.p.415, 466 a objekt na p.č. 610/2 (jídelna ZŠ) – samostatná akce VČP Net, s.r.o.

c) výstavba nového stl. plynovodu – prodloužení včetně nových stl. přípojek pro č.p.600 (ZŠ), č.p.415,  a objekt na p.č. 610/2 (jídelna ZŠ)

Nový stl. plynovod bude veden v trase stávající upravené stl. přípojky pro č.p.2052 a nové stl. přípojky pro č.p.600, č.p.415,  a objekt na p.č. 610/2 v trase podél rušených ntl. Přípojek – samostatná akce VČP Net, s.r.o.

IO-05 Kanalizace

Tato projektová dokumentace pro stavební řízení řeší novou jednotnou kanalizaci, odvodnění zpevněných ploch, střechy objektu městského úřadu a přístřešku pro parkování vozidel a odvod splaškových vod z objektu městského úřadu. Veškeré vody ze zpevněných ploch budou uličními vpustmi svedeny do stoky „A“ a odváděny přes gravitačně sorpční odlučovač olejů (např. GSOL-5/20). Splaškové vody pak stokou „B,C“ do stoky „A“ která je zaústěna do stávající  šachty SŠ1 umístěné v jižní části pozemku. Šachta SŠ1, včetně přípojky jednotné kanalizace pro č.p.466, byla vystavěna v rámci projektu Čistá  Jizera.

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd

Viz A.c.1

Vodovod

Viz A.c.1

Dešťová kanalizace

Viz A.c.1

Splašková kanalizace

Viz A.c.1

Plyn

Viz A.c.1

Vedení VN

Viz A.c.1

Slaboproudé rozvody

Viz A.c.1

e. Řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek pro poddolované a svážné území

Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a  22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části  objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tato kapacita je v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (2006) viz výpočet v příloze.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Lokalita určená pro stavbu není postižena svahovými pohyby.

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Vlastní  provoz  objektu nemá  podstatný negativní  vliv na životní prostředí. Vytápění objektu je navrženo dvěma kondenzačními závěsnými kotli Rendamax R30/100 (kotelna III.kategorie), každý o jmenovitém výkonu 88,2kW.

Vzduchotechnické jednotky budou odsávat vzduch z řešených vnitřních prostorů 	administrativní budovy. Odsávaný vzduch bude odpovídat hygienickým požadavkům na 	pracovní prostředí. Vzduch vyfukovaný větracími zařízeními do venkovního prostředí 	nebude obsahovat žádnou  sledovanou zdraví škodlivou látku.

Ve všech zařízeních na výrobu chladiva, v kazetových stropních jednotkách a chladiči VZT-	jednotky zař. Č.7 bude použito ekologické chladivo R410A.

## Hladiny hluku od vzduchotechniky

Vnější prostředí

| - Maximální hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od zdrojů | LA = 63 dB(A) |
| --- | --- |
| - Maximální hladina hluku v okolí budovy na nejbližším chráněném místě nepřevýší | 50 dB(A) ve dne 40 dB(A) v noci |

Vnitřní prostředí – maximální hodnota akustického tlaku

| - Zasedací místnosti, čekárny, chodby | LA = 45 dB(A) |
| --- | --- |
| - Šatny | LA = 50 dB(A) |
| - Sociální zařízení | LA = 60 dB(A) |

Posouzení hladiny hluku vzhledem k okolním obytným objektům je popsána v hlukové 	studii. Obdobné posouzení hluku bude provedeno i z ohledem na rozšíření parkoviště za 	objektem.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu výstavby bude řešena odpovědným stavbyvedoucím. Budou minimalizovány dopady na vlastníky sousedních nemovitostí. Případné krátkodobé uzavírky budou s těmito majiteli projednány s dostatečným předstihem (14 dní).

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

g. Řešení bezbarierového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací

Objekt městské úřadu a zpevněné plochy byly navrženy v souladu s vyhl.č. 398/2009 Sb.

Do objektu je navrženo nové schodiště a výtah.

Na parkovišti osobních vozů jsou vyhrazena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu dle vyhl.č. 398/2009 Sb. Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový.

h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a zapracování do projektové dokumentace

Zaměření stávajícího stavu objektu č.p. 466, Skálova ul. Turnov – Profes projekt, s.r.o., Turnov, leden 2010 – bylo použito při jako podklad ke kompletnímu projektu.

Radonový průzkum (výskyt radonu v interiéru budovy), Radium spol. s r.o., Liberec, únor 2010 – závěr: není třeba zvažovat provedení zásahu ke snížení přírodního ozáření osob.

Polohopis  a výškopis okolí objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov – Ing. Alexej Bělecký, Liberec, prosinec 2010 – bylo použito při projektování zpevněných ploch a jako podklad pro koordinační situaci.

Stavebně technický průzkum objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov – Diagnostika stavebních konstrukcí, s.r.o., Liberec – leden 2010 – na základě tohoto průzkumu byly navrhovány úpravy stávající skladeb podlah,  úpravy krovu, , sanace suterénních prostor.

Měření vlhkosti v suterénu – Realsan, a.s., Liberec, duben 2010 – na základě tohoto průzkumu byly navrhován projekt sanace vlhkosti objektu.

i. Údaje o podkladech pro vytyčení, polohový a výškový systém

Jako podklad pro projekční práce a podklad pro vytyčení stavby bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření pozemku zpracované firmou  Ing. Alexej Bělecký, Liberec, prosinec 2010.

Výškové osazení objektu 0,00 = 274,31 m.n.m. Výškový systém Bpv.

Poloha nových stavbních objektů je určena vytyčovacími body. Vytyčovací body jsou v souřadnicích Y, X (viz výkr.č.C.2 Koordinační situace) v systému JTSK.

j. Členění stavby na stavební objekty

SO-01 Objekt Městského úřadu

IO-02 Venkovní úpravy

SO-03 Garáže, přístřešek

IO-04 Plynovody

IO-05 Kanalizace

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Hluk

Hlavními zdroji hluku z provozu objektu bude vzduchotechnika a doprava.

Hluk ze staveniště je popsán v odstavci f.

Ovzduší

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

## Objekt bude vytápěn ústředním teplovodním systémem, zdrojem tepla budou dva kondenzační plynové kotle. Větrání objektu bude zajištěno  vzduchotechnickým zařízením s ohřevem a filtrací vzduchu. Chlazení vybraných kanceláří je řešeno centrálně pomocí kazetových jednotek fan-coil. Příprava studené vody je na bázi elektrického kompresoru.

l. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Je uvedeno v části F.

2. Mechanická odolnost a stabilita

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha, a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí, Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidle a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí, Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí, Obecná pravidla  - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí, Volba materiálů, navrhování a provádění zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí, Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Statický výpočet :

Zatížení bylo stanoveno v souladu s normou ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha, a užitná zatížení pozemních staveb takto:

kancelářské plochy, chodby, schodiště (kategorie B)      2,5 kN . m-2

Byly posouzeny stávající stropy, podchycení stávajícího zdiva, překlady, konstrukce schodiště.

Statický výpočet proveden programem SCIA ESA PT.

Ve statickém výpočtu jsou (z důvodu rozsahu) shrnuty podmínky zatížení, navržené výztuže, zatížení zdiva, jeho kvalita a návrh základových konstrukcí.

3. Požární bezpečnost

Požárně bezpečnostní řešení stavby je přílohou F.1.3 .1.01 Požárně bezpečnostní řešení, objektu SO – 01,  F.1.3 .1.03 Požárně bezpečnostní řešení, objektu SO – 03.

4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana zdraví pracovníků

Počty pracovníků a směnnost:

Provoz objektu městského úřadu č.p.466, lze rozdělit na dva provozy.

Standartní provoz kanceláří jednotlivých odborů bude probíhat 5 dní v týdnu, v jednosměnném provozu.

Počet osob v administrativě: 64 (1 směna, muži/ženy - 30%/70%)

Provoz Městské policie bude 7 dní, ve třísměnném provozu

- celkem 15 mužů a 2 ženy

Kanceláře orientované na jižní a západní stranu jsou vybaveny chlazením s individuální regulací v každé kanceláři, kanceláře na jižní stranu jsou vybaveny exteriérovými žaluziemi pro snížení tepelných zisků, všechny kanceláře jsou vybaveny otopnými tělesy a interiérovými žaluziemi (práce se zobrazovacími jednotkami). Výměna vzduchu na chodbách a hygienickém zázemí je navrženo pomocí centrální vzduchotechniky. V kancelářích je uvažováno větrání celoročně přirozeným způsobem otevřenými okny.

Stavba městského úřadu splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem (zák. č.183/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 526/2006 Sb. Provoz je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí podle druhého oddílu výše zmíněné vyhlášky. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vnitřní prostředí stavby.

Jedná se zejména o následující obecně závazné předpisy a směrnice :

- Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících      zákonů

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti prací s azbestem a biologickými činiteli

- Nařízení vlády č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č.258/2000 Sb.:

§ 3 Hygienické požadavky na vodu.

Zdroj pitné vody je napojen na vnitřní rozvod pitné vody, který je napojen na zdroj pitné vody ve správě SčVAK, a.s.

§ 30 Provoz nepřekračuje hygienické limity určené pro pracoviště, venkovní prostor a nejbližší stavby pro bydlení a stavby občanského vybavení. Hodnoty nepřesáhnou hodnoty požadované nařízením vlády č.148/2006 Sb.

§ 35 Neionizující záření.

Expozice fyzických osob nepřekračuje nejvyšší přístupné hodnoty neionizujícího záření daného v zák.č. 480/2000 Sb.

§ 37 Kategorie prací podle vyhl.č.432/2003 Sb.

Předpokládá se, že pracovníci v kanceláři budou v kategorii č.I. Zatřídění do kategorií provede provozovatel.

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci:

Část druhá, hlava II, díl 1  Zátěž teplem

Prostory budou osazeny navrženým vzduchotechnickým zařízením zajišťující požadovanou výměnu vzduchu, ohřev, chlazení a filtraci vzduchu. Podrobný rozsah vzduchotechnického zařízení je řešen v souladu především s těmito předpisy:

NV č. 361/2007 Sb.  O  ochraně zdraví zaměstnanců při práci

NV č. 148/2006 Sb.  O  ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky“

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením“

Zákon č. 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší

Část třetí, hlava I, Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti   Větrání

## Parametry vnitřního prostředí

### WC, chodby, kuchyňky – zdravotně technická část

Přívod a odvod vzduchu z větraných prostorů WC, chodeb, kuchyněk, šaten, sprch, úklidových komor byl dimenzován podle počtu  zařizovacích předmětů takto:

| - na 1 šatní skříňku | 20 m3h-1 |
| --- | --- |
| - na 1 WC | 50 m3h-1 |
| - na 1 výtok teplé vody umyvadlo | 30 m3h-1 |
| - na 1 pisoár | 40 m3h-1 |
| - na 1 sprchu v době provozu | 150 m3h-1 |

### Sklady policie 1.PP

| - výměna vzduchu sklady(s přihlédnutím k účelu skladu) | 1 až 3 h-1 |
| --- | --- |

### Administrativa kanceláře- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= 25 + 7°C |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |

Dle požadavku GP a investora, potvrzeného zápisem z jednání o projektu ze dne 31.03.2010, bude hygienicky nutný přívod venkovního vzduchu pro veškeré kancelářské prostory celoročně zajišťován přirozeným větráním okny. Vzduchotechnika v těchto prostorách řeší pouze chlazení v letním období dle parametrů, uvedených v tomto odstavci. Nucený přívod vzduchu je zajišťován pro čekárny a chodby a dále pro místnosti, bez přirozeného větrání.

### Administrativa čekárny, chodby- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= neupravována, dle venkovní teploty |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |
| chodby, čekárny |  | Přívod na 1 osobu 40 m3h-1 |

### Zasedací místnosti 5.NP

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= 25 + 7°C |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |
| Přívod a odvod vzduchu |  | na 1 osobu 40 m3h-1 |

### Suterén

| Teplota vzduchu | zimní ti = neupravována | letní ti= neupravována |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu |  | Max 50% (dle nastavení vlhkostního čidla ) |
| Výměna vzduchu |  | 1 až 2 h-1 |

Část třetí, hlava II, Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště

Osvětlení kanceláří bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1 odstavec 5.3.2  takto:

Typ prostoru: Kanceláře, prostory pro psaní na stroji, čtení a zpracování dat

průměrná   osvětlenost	500 lx

činitel osvětlení UGRL	  19

index barevného podání Ra	  80

Osvětlení chodeb, technických místností a toalet bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1 odstavec 5.5.1.2  takto:

Typ prostoru: Obecné prostory, chodby, šatny, toalety

průměrná   osvětlenost	200 lx

činitel osvětlení UGRL	  25

index barevného podání Ra	  80

Veškeré osvětlení bude provedeno svítidly se zářivkovými zdroji, která budou vybavena elektronickými předřadníky.

Svítidla a světelné vývody budou ovládány lokálními spínači dle obvyklých zvyklostí. Vypínače budou umístěny do výšky 120 cm jejich střed nad konečnou úrovní podlahy.

Rozmístění jednotlivých svítidel je řešeno na výkrese elektroinstalací. Jejich charakter a vyobrazení řeší kniha svítidel.

Část třetí, hlava III, Bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště

Světlé výšky prostoru pro trvalou práci jsou dodrženy. Objemový prostor a rozměry podlahové plochy jsou navrženy v souladu s právním předpisem.

Část třetí, hlava VII, Rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení

Sanitární zařízení jsou navržena v souladu s uvažovanými počty zaměstnanců a dále dle ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“ a dle nařízení vlády č.361/2007.

Vyhláška č.148/2006 Sb :

Při výstavbě může v některých případech dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

-organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

-směřovat nejhlučnější činnost do odpoledních hodin

- minimalizovat činnost v dopoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Při vlastním provozu hluk z denního ani nočního provozu dopravy a stacionárních zdrojů s nedosáhne hranice povolených limitů a výrazně neovlivní akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru ani v okolní obytné zástavbě – viz hluková studie v části Doklady.

§ 12  Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací

Provoz není zdrojem vibrací působících na člověka.

Zákon č.254/2001 Sb. :

Hlava II, díl 1, § 5

(3) Likvidace odpadních vod

Splašková kanalizace je určena pro odvedení komunálních splaškových vod z administrativní budovy. Technologické odpadní vody zde nebudou vznikat. S přípravou jídel se neuvažuje. Splaškové vody budou odvedeny splaškovou kanalizací na ČOV.

Vyhláška č.409/2005 Sb Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.:

Všechny použité výtokové armatury budou mít atest na použití v souladu s touto vyhláškou.

5. Bezpečnost při užívání

Zajištění bezpečnosti při užívání objektů.

Vlastní provoz z hlediska bezpečnosti práce a obsluhy lze hodnotit jako běžný admistrativní provoz. Běžnou údržbu je možné zajistit proškoleným správcem.

Kotelnu III. kategorie může obsluhovat pouze obsluha se způsobilostí pro obsluhu kotelny dle vyhl. 91/1993Sb.

6. Ochrana proti hluku

Při výstavbě může v některých případech  dojít k překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 148/2006 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin

minimalizovat činnost v dopoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Při vlastním provozu hluk z denního ani nočního provozu dopravy a stacionárních zdrojů s rezervou nedosáhne hranice povolených limitů a výrazně neovlivní akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru ani v okolní obytné zástavbě.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Nové okenní konstrukce a obvodový plášť splňují požadavek ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov. Výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění objektu, byl proveden dle ČSN 730540 a rekapitulace tepelných ztrát, včetně posouzení energetické náročnosti dle vyhl. MPO č.148/2007 je přílohou dokladové části  dokumentace ke stavebnímu řízení.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V rámci tohoto projektu byla řešena opatření dle ustanovení vyhlášky č.398/2009 Sb. Jedná se o veřejně přístupný objekt. Vstup do objektu je navržen jako bezbariérový. Do objektu je navrženo nové schodiště, výtah a toaleta pro TP. Vnitřní prostory a výplně otvorů jsou navrženy v souladu s vyhl. Na parkovišti osobních vozů jsou vyhrazena 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radonový průzkum (výskyt radonu v interiéru budovy), Radium spol. s r.o., Liberec, únor 	2010 – závěr:  není třeba zvažovat provedení zásahu ke snížení přírodního ozáření osob.

Podle ČSN 73 0036 se území stavby nachází mimo seizmicky aktivní území.

Lokalita stavby není na poddolovaném území.

Lokalita není ohrožena svahovými pohyby.

Objekt se nachází mimo záplavové území.

Stavba nezasahuje do chráněných území, nedotýká se památných stromů, nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Ochrana kulturních památek není dotčena, stavba nezasahuje do památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.

Stavba nezasahuje do významného krajinného prvku.

Výstavba areálu nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

Ochranná pásma inženýrských sítí budou dle obecně závazných předpisů.

10. Ochrana obyvatelstva

Výstavba nevyžaduje opatření civilní ochrany.

11. Inženýrské stavby

Splaškové vody

S ohledem na bilanci odběru vody 1512 m3/rok.

Bilance dešťových  vod :

Zpevněné plochy:

plocha komunikací a zpevněných ploch :	1250m2

součinitel odtoku :			0,70 l/s m2

vydatnost deště na m2 :			0,0152 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 13,3 l/s

Střechy:

plocha střechy :	   		691m2

součinitel odtoku :			0,90 l/s m2

vydatnost deště na m2 :			0,0152 l/s

výpočtový průtok dešťových vod :		Qd = 9,45 l/s

Bilance odběru vody:

Celková spotřeba pitné vody

Základní údaje:

-30 l.os-1.den-1  	počet osob: 68

-30 l.zam-1.den-1  	počet osob ve 3 směnách po 8hod: 18

-6 l.os-1.den-1  	počet osob: 200

-0,2 l.m-2 (uklid) 	plocha cca: 2444 m2

Průměrná potřeba vody :

QP =  ( 30 x68) + (30 x18) + ( 6 x200)  + ((0,2 x2444):7) = 3850 l.den-1

Maximální denní potřeba vody :

Qm = QP x kd = 3850 x 1,25 = 4813 l.d-1

Maximální hodinová potřeba vody :

Qh = Qm x kh = 4813 x 3,9/8 =2346 l.h-1 = 0,65 l.s-1

kde kh je součinitel hodinové nerovnoměrnosti

Roční potřeba vody (dle vyhl. č. 428/2001):

Pracovníci	úřadu		                              16 m3.rok-1.zam-1

Návštěvníci	úřadu		                                2 m3.rok-1.os-1

Čistící stroj 				                    0.2x2444x48  = 24 m3.rok-1

Celkem: ( 16 x68 )  + (2 x200) + 24 =  1512 m3.rok-1

#### Potřeba požární vody

Potřeba požární vody je dána normativními předpisy  a projektem protipožárního zabezpečení stavby a činí pro vnitřní hydranty Hasil HSH 19/20 - 0,3 l.s-1

c. Zásobování energiemi

Bilance spotřeby tepla a paliva

Objekt městského úřadu má nechráněnou polohu v krajině s normálními větry v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -15°C. Výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla na vytápění objektu, byl proveden dle ČSN 730540, rovněž bylo provedeno Posouzení energetické náročnosti budovy dle vyhl.148/2007Sb. a je přílohou dokladové části dokumentace ke stavebnímu řízení.

Odběr plynu bude v kategorii malodběr.

Soupis připojených spotřebičů v objektu:

typ		                                           			výkon               spotřeba         počet

závěsný kondenz. kotel RENDAMAX  R30/120           88,2 kW           8,7 m3/hod          2

Celkem odběr plynu 	176,4 kW	  17,4  m3/hod         2

Bilance spotřeby teplé užitkové vody

Množství ohřáté vody  (určené poměrem k bilanci odběru studené vody)

1820 l/den (teplota vody 45°C), tj. 455m3/rok

Roční potřeba energie pro ohřev TUV je 18 520 kWh

Bilance spotřeby elektrické energie

Instalovaný příkon	Soudobý příkon

Osvětlení 				        	          40.5 kW	         28.4 kW

Provozní zásuvky				          15.0 kW	           4.5 kW

Zásuvky pro PC techniku			          59.4 kW	         48.6 kW

Slaboproud						 9.5 kW		6.7 kW

Vzduchotechnika				           22.6 kW	          18.1 kW

Chlazení					           31.8 kW	          25.4 kW

Výtah						           10.0 kW	          10.0 kW

Celkem      			                                188.8 kW	        141.7 kW

Napěťová soustava

Rozvody elektroinstalací nad 10 mm2		3+PEN 50Hz, 400/230V, TN-C

Rozvody elektroinstalací do 10 mm2		3+NPE 50Hz, 400/230V, TN-S

d. Řešení dopravy

Příjezd do areálu

Příjezd do objektu bude ze Skálovy ulice po stávající rozšiřované komunikaci podél objektu č.p.600 a dále novou obslužnou komunikací do prostoru parkovacích stání a přístřešku na automobily v prostoru za objektem č.p.466. Další přístup pro pěší je přímo ze Skálovy ulice po nově upravovaných stávajících plochách.

Doprava v klidu

Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a  22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části  objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Tato kapacita je v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ (2006) viz výpočet v příloze.

e. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy

Venkovní úpravy

Komunikace tvoří přístup do areálu budoucího objektu městského úřadu a navazují na Skálovu ulici. Komunikace č.1 je na vjezdu ze Skálovy ulice a je navržena s celkovou šířkou 5,5m a napojením s poloměry 3,0m. Na komunikaci po prvé straně ve směru staničení navazuje zelený pruh 1,5m a chodník šířky 2,0m kopírující objekt č.p.600. Podél komunikace jsou vytvořeny parkovací stání podélná a příčná. Komunikace č.2 je navržena v zadní části budoucího městského úřadu a je s délkou 34,85m s příčným sklonem 2,0%. Na tuto komunikaci navazují příčná parkovací stání. Komunikace je navržena i na vstupu do objektu ze Skálovy ulice. Tento vjezd bude sloužit služebním vozům městské police, jsou zde navržena 2 parkovací místa.

Parkovací stání jsou navržena podél příjezdových komunikací a jsou podélná a příčná. Celkem je navrženo 36 parkovacích stání (14 míst pro potřeby zaměstnanců městského úřadu a 22 pro potřeby občanů) a 2 parkovací místa pro služební vozy městské policie v přední části objektu. Z celkového počtu jsou vyhraženy 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Zde bude osazena svislá dopravní značka IP12 a vodorovné značení V10f.

Zpevněné plochy kolem objektu č.p.466 jsou určeny pro pohyb osob a jsou tvořeny systémem chodníků. Hlavní vstup pro pěší je ze Skálovy ulice, v tomto místě je chodník navázán na stávající chodník. Před vstupem je navržena odpočinková plochy s lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na kola. Odpočinková plocha navazuje na pojížděnou plochu pro příjezd vozů městské police. Plocha pro příjezd vozů městské policie je navržena se skladbou S4. Podél objektu na východní straně je navržen přístupový chodník šířky 1,9m. Pro vstup do zadního vchodu je navržen chodník šířky 1,5m, který je veden od parkoviště pro veřejnost a zaměstnance městského úřadu. Chodník před vchodem a chodník u parkovacích míst je propojen schodištěm šířky 1,5m.  Na vstupech do objektu jsou navrženy čistící zóny viz SO-01. Kolem objektu je navržen okapový chodníček z těženého kameniva šířky 0,5m.

Odvodnění komunikace a zpevněných ploch je řešeno sklonem ploch do uličních vpustí a odvodňovacího žlabu. V trase komunikace jsou navrženy 4 uliční vpusti s litinovým roštem. U hlavního vstupu do objektu jsou navrženy 2 dvorní vpusti 0,3x0,3m s litinovým roštem. V koncové části je navržen odvodňovací žlab. Opěrná zeď je navržena v zadní části objektu mezi parkovištěm a objektem č.p.466. Zeď je navržena z drátokošů systém např. PSB.

Sadovnické úpravy

Návrh řeší zbytkové plochy zeleně v areálu kolem budovy č.p. 466. Projekt respektuje stávající inženýrské sítě a nároky na budoucí provoz budovy. Na ploše převažuje trávník. V místech dotčených stavbou bude založen nový trávník, na ostatní ploše bude ponechán původní trávník. Do trávníku jsou navrženy listnaté a jehličnaté stromy. Kolem budovy jsou navrženy převážně trvalkové záhony. Před budovou je to záhon světlomilných a suchomilných rostlin, za budovou záhon stínomilných rostlin se zastoupením vřesovištních druhů. Nad gabionovou zdí jsou navrženy pnoucí rostliny, které zeď ozelení. V páse mezi komunikací a budovou základní školy jsou navrženy pokryvné růže.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

V objektu není umístěna žádná výrobní technologie.

V objektu bude umístěna technologie výtahu.

Vypracoval : 	Ing. Tomáš Hocke

Ing. Richard Müller

V Turnově, dne 29.4.2010

# Posouzení dopravy v klidu

Posouzení je provedeno v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 6110 „Projektování místní komunikací“.

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí ze vztahu:

N = Oo . ka + Po . ka . kp

Oo …... 	základní počet odstavných stání – vzhledem k charakteru posuzované stavby, nejsou řešena odstavná parkovací místa

Po ……	základní počet parkovacích stání – celkový součet podlahových ploch kanceláří je 1184,2m2 a ½ zasedacích místností je 82,9m2. Plocha celkem 1267,1m2. Posuzovaná stavba je „Administrativa pro veřejnost – instituce celoměstského nebo nadměstského významu“. Na každých 25m2 připadá jedno základní parkovací stání.

Po=1267,1/25 = 51 míst

Z tohoto počtu je 50% krátkodobých stání a 50% dlouhodobých stání.

ka ……	stupeň vlivu automobilizace, ka = 0,84

kp ……	součinitel redukce stání. Dle tabulky 30 a 31 je kp=0,8

N = 0 . 0,84 + 51 . 0,84 . 0,8  = 35 míst

Celkový počet nově vzniklých míst je 38 z tohoto počtu je 14 míst vyhrazeno pro potřeby zaměstnanců městského úřadu, 22 míst je určeno pro veřejnost, 2 místa jsou určena pro služební vozy městské policie, z tohoto počtu stání jsou vyhrazeny 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je při počtu stání od 21 do 40 státní je nutné vyhradit 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Závěr

Dle provedeného výpočtu dopravy v klidu navržený počet stání pro budovaný městský úřad vyhovuje. Dále je doprava v klidu v souladu s vyhlášky č.398/2009 Sb.

V Turnově 29.4.2010		vypracoval: Ing. Petr Štěpánek

# Zakázka č. 10039 - Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

# Dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

Doplněk 1

Shrnutí všech změn od odevzdání dokumentace 30.4.2010

# Na základě  projednávání projektu Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov byl projekt doplněn, či upraven v těchto částech:

- byl zkrácen přístřešek pro osobní automobily, aby byl záměr souladu s platným ÚP

- byla vymezena plocha pro požární zásah (požadavek HZS)

- byly doplněny el. automatické dveře v zádveří 1.04 a doplněno WC pro imobilní zaměstnance ve 3.np  (požadavek NIPI)

- Navrhované výškové přeložení stávajícího ntl a stl. plynovodu (v trase upravované komunikace) bylo na základě požadavku VČP net, s.r.o., změněno na prodloužení stl.plynovodu vč.přípojek, bylo projednáváno v územním řízení a dále se jedná o samostatnou akci VČP net, s.r.o. (bude projednáváno samostatně)

V Turnově 8.2.2011						Ing. Tomáš Hocke