DOMOV DŮCHODCŮ POHODA

28.října 812, 511 01 Turnov

NÁVRH KONCEPCE PLYNOFIKACE A NOVÉHO ZDROJE TEPLA

Leden 2017

| Vypracoval: | Ing. Richard Műller Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technického prostředí staveb ČKAIT č. 0600585 |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Město Turnov, OSM Ant. Dvořáka 335, 511 01 Turnov |

Zakázka č. 17007 – Domov důchodců Pohoda, 28. října 812, 51101 Turnov

Technická pomoc – koncepce plynofikace zdroje tepla

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Obsah

1. Úvod

2. Výchozí podklady

3. Zhodnocení současného stavu

3.1 Popis současného stavu

3.2 Doporučená opatření dle energetického auditu

4. Návrh řešení nového zdroje tepla - koncepce

4.1 Ústřední vytápění

4.2 Stl. přípojka plynu

4.3 Odběrné plynové zařízení

4.4 Elektroinstalace

4.5 MaR

4.6 Stavební úpravy, ostatní

5. Závěrečné shrnutí

6. Přílohy

6.1 Půdorys 1PP objekt B, původní dokumentace z r. 2000

6.2 Schema stávající strojovny UT, původní dokumentace z r. 2000

6.3 Vyjádření GasNet s.r.o. – zákres polohy stáv stl. plynovodu v ul. 28 října

6.4 Předběžný propočet nákladů na realizaci

# 1. Úvod

Tato zpráva popisuje stávající stav a návrh koncepce nového zdroje tepla, místo stávajícího připojení na centralizovaný zdroj tepla.

Zpráva bude také sloužit jako část zadání pro zpracování projektové dokumentace plynofikace a nového zdroje tepla.

# 2. Výchozí podklady

- projektová dokumentace stavby z.č. 00200, vypracoval Profes projekt spol. s r.o. v r.2000.

- energetický audit DD Pohoda vypracovaný Martinem Mindrákem v prosinci 2015

- prohlídka budovy

3. Zhodnocení současného stavu

3.1 Popis současného stavu (dle původní projektové dokumentace z.č.00200)

Areál domova důchodců leží v krajině s normálními větry s nechráněnou polohou v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -15°C. Byl proveden podrobný výpočet tepelných ztrát budovy dle ČSN 730540 , který je přílohou dokumentace ke stavebnímu řízení a byly vypočteny následující údaje:

Celková tepelná ztráta objektu A, B, C:	Q = 283.849 W

Průměrná vnitřní teplota:	tis =	20°C

Roční spotřeba energie na vytápění:	Qr =	2.259 	GJ

Skutečná spotřeba tepla na vytápění v letech 2011-2016 se pohybovala v rozmezí  1400 – 2000 GJ s průměrem okolo 1600 GJ. Nižší než projektem vypočtená potřeba tepla je způsobena pravděpodobně více faktory, od zpravidla nižší než výpočtové intenzity větrání, nadprůměrně teplou zimou v posledních letech a případně i snížením průměrné vnitřní teploty v objektu, především v době nočního útlumu.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je nyní centrální kotelna městské nemocnice. V současnosti je přivedeno teplovodní potrubí uložené v kanále na severovýchodní roh zdravotní školy, spolu s potrubím teplé užitkové vody a cirkulace. Zde je výměníková stanice pára/voda dálkového přívodu tepla, ze kterého je napojen i objekt DD Pohoda. Z této výměníkové stanice jsou bezkanálově vedeny čtyři předizolované potrubí TARCO (2 pro vytápění ‐ ocel DN 100 a 2 pro teplou vodu ‐ ocel DN 50). Měření spotřeby tepla probíhá ve výměníkové stanici.

Strojovna út

Strojovna út je umístěna ve východní části v 1.pp objektu B, kam je zaústěna i teplovodní přípojka. Za vstupem předizolovaného potrubí Tarco do objektu je proveden přechod na potrubí ocelové černé hladké DN100, opatřené tepelnou izolací a je zde umístěna sestava uzavíracích armatur a zařízení pro měření odebraného tepla. Dále je ve strojovně osazen rozdělovač a sběrač topné vody, a odtud jsou napojeny jednotlivé větve ústředního vytápění. Rozdělovač se sběračem je propojen uzavíratelným by-passem dle schematu. Jednotlivé ekvitermně regulované větve út jsou osazeny mimo potřebných uzavíracích armatur a filtru s výměnnou vložkou, oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček a čtyřcestným směšovacím ventilem s el. pohonem (Honeywell Centra). Větev pro vzduchotechnické výměníky v tomto objektu má konstantní teplotní spád a je mimo potřebných armatur osazena také oběhovým čerpadlem WILO TOP. Řízení a napájení jednotlivých aktivních prvků ve strojovně je z centrálního regulátoru (Honeywell XL50 a XD50-PC).

Pro domov důchodců jsou na rozdělovač a sběrač napojeny tyto větve:

okruh č.1	vytápění otopnými tělesy v objektu A a B, ekvitermní regulace,

teplotní spád 85/65°C, max. 105.1 kW

okruh č.2	vytápění otopnými tělesy v objektu C, ekvitermní regulace,

teplotní spád 85/65°C, max. 161,3 kW

okruh č.3	podlahové vytápění  v objektu  B, ekvitermní regulace,

teplotní spád 50/40°C, max. 27.2 kW

okruh č.4	přívod tepla pro výměníky vzduchotechniky v objektu B

konstantní teplotní spád 90/70°C, max. 46 kW

Do strojovny je stejným způsobem zaústěno i předizolované potrubí Tarco, rovněž serie 2 s monitorovacím vodičem DN50 a DN32 potrubí TUV a cirkulace. Ve strojovně jsou umístěny uzavírací armatury a měření odebrané TUV vodoměrem DN25 Hydrometer typ 123M-TX 90. Na cirkulačním potrubí je osazen deskový výměník Alfa Laval, armatury dle schematu v příloze a cirkulační čerpadlo.

3.2 Doporučená opatření dle energetického auditu

Výsledek posouzení navrhovaného zřízení samostatné plynové kotelny III. kategorie s kondenzačními kotli ukazuje poměrně rychlou předpokládanou návratnost. Návratnost investice dle energetického auditu vychází do 2 až 3 let a zhodnocení investice s výhledem na 20let je okolo 18%.

Odpojení od CZT přinese provozovateli větší ekonomickou nezávislost, možnost výběru dodavatele zemního plynu vybraného ve veřejné soutěži a nemalé snížení nákladů na provoz budovy. Tato investice má ekonomicky velký potenciál s návratností do 2 až 3 let. Snížení nákladů není jenom ve výrobě tepla, ale i v ceně za odebíranou teplou vodu.

Současné hodnoty spotřeby tepla a teplé vody podle dodaných údajů z DD Pohoda:

Rok 2015 teplo:			1440 GJ

teplá voda: 				890 m3

Rok 2016 teplo:			1400 GJ

teplá voda: 				1020 m3

Spotřeby teplé vody za poledních 5 let se pohybuje v rozmezí 900-1200 m3

Spotřeba tepla za posledních 5 let se pohybuje v rozmezí 1400-2000 GJ.

4. Návrh řešení nového zdroje tepla - koncepce

4.1 Ústřední vytápění

Ve stávající strojovně vytápění v 1.PP objektu B (výřez půdorysu v příloze č.6.1) bude zřízena plynová kotelna III. kategorie.

Podle požadavku ČSN 06 0310 je požadováno, k zajištění spolehlivosti provozu teplené soustavy, volit při poruše jednoho kotle přiměřenou zálohu 60% maximálního výkonu zařízení. V tomto případě cca 180-200 kW. Proto navrhuji instalaci 2 ks kondenzačních kotlů, resp dvojkotlové sestavy s výkonem jednoho kotle okolo 180-200 kW při teplotním spádu 80/60°C. Účinnost nových kotlů ve vztahu k výhřevnosti je okolo 107%, účinnost ke spalnému teplu je okolo 97%, modulační schopnost výkonu je v rozmezí minimálně 1:5.

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,4 MJ/m3 a tlaku do 300kPa v stl. přípojce a v stl. a 2-5kPa za regulací pro kotle v kotelně III. kategorie.

Spaliny od každého ze 2 kotlů v provedení Cxx budou odvedeny společným izolovaným komínem, částečně vedeným po fasádě objektu C (od koty +4,05m) mm nad střechu objektu (ukončení bude ve výšce 1m nad horní hranou střechy ve výšce cca + 17,60m). Nadstřešní část bude propojena se zemnící soupravou objektu. Podlaha kotelny v 1.PP objektu B je na kotě cca -3,75m. Kotle budou mít společný nebo samostatný přívod spalovacího vzduchu z exteriéru.

Oba kotle budou zapojeny do kotlového okruhu, který bude od rozdělovače a sběrače hydraulicky oddělen vsazením hydraulického vyrovnávače tlaku, který zajišťuje stálý průtok kotlovým okruhem bez ohledu na odběr tepla nebo nastavení na sekundárních okruzích. Pro udržení stálého tlaku v soustavě út a doplňování otopné vody bude v kotelně automatická doplňovací souprava s úpravnou vody.

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy bude tvořeno pružinovým pojistným ventilem a expanzní tlakovou nádobou s membránou o příslušném objemu. Každý z kotlů bude osazen pojistným ventilem, který je součástí vestavěné pojistné a čerpadlové sestavy kotle.

Teplovodní vytápění bude navrženo v souladu s ČSN 060310 teplovodní s nuceným oběhem vody o teplotním spádu max. 80/60° C v kotlovém okruhu.

Kondenzát od kotle ze spalin (i z kouřovodů) bude odveden připojovacím potrubím ze systému HT pro vnitřní kanalizaci DN40 se zápachovou uzavírkou přes neutralizační box do potrubí splaškové kanalizace. Do kanalizace budou rovněž svedeny přepady z pojistných ventilů otopného systému a systému ohřevu TV.

Ohřev TV bude centrální v  zásobníkovém ohřívači projektem vypočteném objemu (cca 750-1000l) s nepřímým ohřevem z topného systému. Rozvody TV budou s novým elektronicky řízeným cirkulačním oběhem.

V projektové dokumentaci bude posouzena možnost využití sestavy armatur jednotlivých stávajících okruhů, ale vzhledem k jejich stáří bych uvažoval s kompletní výměnou i s rozdělovačem a sběračem, včetně čerpací techniky odpovídající předepsané energetické účinnosti.

Prostor stávající strojovny UT je poměrně stísněný (3500x4200mm), ale při vhodné volbě kotlů a jejich rozmístění sem lze požadovaný výkon umístit. Pouze bude pravděpodobně nutné situovat zásobníkový ohřívač TV do jiné místnosti (skladu) z prostorových důvodů.

4.2 Stl. přípojka plynu

Bude provedena jako Plynárenské zařízení napojením ze stávající distribučního stl. plynovodu v ulici 28. října z potrubí PE100, SDR11, 63x5,8mm a ukončena objektem pro HUP, regulaci a měření v blízkosti objektu B,C na vhodném místě s přístupem z veřejného prostoru. Pro stanovení podmínek odběru a jako podklad pro uzavření smluvního vztahu s distributorem bude podána žádost v kategorii maloodběr. Předpokládaná délka přípojky bude cca 12m. Je třeba počítat s provedením metodou řízeného protlaku a pro propoj se stl. plynovodem uvažovat s dopravním opatřením, uzavřením jednoho pruhu komunikace v průběhu prací. Zákres polohy stávajícího stl. plynovodu je v příloze č.6.3

4.3 Odběrné plynové zařízení

Od nového objektu HUP se sestavou armatur, regulace a měření plynu bude plynové odběrné zařízení vedeno do objektu B do prostoru budoucí kotelny III. kategorie v 1.PP. Na OPZ před vstupem potrubí do kotelny bude umístěn hlavní uzávěr kotelny a elektromagnetický havarijní ventil. Rozvod v objektu bude proveden dle TPG 70401 a ČSN EN 1775 s provozním tlakem do 5kPa z ocelových bezešvých trubek přesných závitových spojovaných svařováním, materiál jakosti 11 353.1 dle ČSN 425710 a ČSN 425711. Prostupy nosnými stavebními konstrukcemi a dutými prostorami (obvodový plášť) budou opatřeny chráničkou. Vzdálenost potrubí od jiných rozvodů musí být min. 100 mm. Podrobné podmínky a návrh rozvodu plynu stanoví projektová dokumentace. Součástí OPZ bude odvzdušňovací potrubí z kotelny do exteriéru.

Kotelna III. kategorie

Tato kotelna bude mít svým výkonem kotlů charakter kotelny III. kategorie dle ČSN 070703 v platném znění a vyhl. 91/93 Sb.

Vybavení kotelny:

Dveře do kotelny budou nehořlavé otevírané ven a označeny tabulkou " Kotelna - vstup zakázán" a s požární odolností dle projektu PBŘ.

V kotelně musí být toto vybavení :

- místní provozní řád kotelny

- hasící přístroj sněhový S 6

- lékárnička pro první pomoc

- pěnotvorný prostředek se štětcem

- bateriová svítilna

- detektor na zjišťování kysličníku uhelnatého

- detektor na zjišťování výskytu topného plynu

Součástí projektu MaR a dodávky regulace kotelny bude dvouúrovňový detektor výskytu plynu jako čidlo pro zvukovou a optickou signalizaci havarijního stavu při dosažení nebezpečné koncentrace plynu a pro uzavření havarijního ventilu na přívodu plynu dle ČSN 070703 v platném znění. Obsluhu kotelny (jedná se o kotelnu dle vyhlášky č.91/1993 Sb.) musí provádět osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky ČUBP č.21/1979 Sb. O provozu kotelny musí vést obsluha provozní deník dle ČSN 070703. U  vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro odstavení přívodu plynu do hořáků (odpojením el. přívodu a uzavřením havarijního ventilu na plynovodu). Havarijní ventil bude umístěn na přívodu plynu do kotelny spolu s Hlavním uzávěrem kotelny a bude zřetelně označen.

4.4 Elektroinstalace

4.5 MaR

V prostoru strojovny se předpokládá kompletní nová elektroinstalace. Rovněž zcela nový bude i systém regulace kotelny a ekvitermní regulace sekundárních topných okruhů, vzt zařízení a ohřevu vody. V podrobnostech bude stanoven projektem.

4.6 Stavební úpravy, ostatní

Mimo provedení prostupů pro potrubí OPZ, úprav strojovny v souladu s ČSN 070703 v platném znění a vyhl. 91/93 Sb. bude nutno řešit prostupy pro komínové těleso, jeho samotné provedení s kotvením do fasády objektu C a také prostupy vedení přívodu spalovacího vzduchu pro kotle. V prostoru vstupní haly v 1.NP objektu B bude nutno řešit zakapotování komínového tělesa, to bude spojené s úpravou interiéru.

Dále bude nutno řešit větrání budoucí kotelny III. kategorie.

Bezpečnostní výměna vzduchu:

Trvalá bezpečnostní minimální 0,5x výměna vzduchu bude s ohledem na polohu kotelny zajištěna nuceně samostatným ventilátorem s filtrací a případně i dohřevem vzduchu na min. +5°C.  je třeba zajistit rovnoměrné provětrání celého prostoru. Vazba chodu ventilátoru bude na hlavní uzávěr kotelny, kdy chod ventilátoru snímán výhradně od tlakové diference.

V předstihu bude nutno provést stavební část objektu pro HUP, měření a regulaci v prostoru opěrné zídky přiléhající k chodníku.

5. Závěrečné shrnutí

Cílem této technické zprávy bylo shromáždit a vyhodnotit dostupné údaje o objektu, mající vliv na rozhodování o koncepci zdroje tepla a TV pro potřeby zadání projektové dokumentace plynofikace objektu a zřízení nové kotelny III. kategorie.

v Turnově , leden 2017                                             vypracoval :  Ing. Richard Műller