VK INVESTING, s.r.o.

Moravská 205

551 01 Jaroměř

SO02 Ubytovna

D.1.4.c) Plynové odběrné zařízení

1. Technická zpráva

Stavba: 			Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda

a ubytovny pro nemocnici v Turnově

ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově

Stavební úřad:		Turnov

Kraj: 				Královehradecký

Stavebník 			Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Gen. projektant:     		VK INVESTING s.r.o.

Moravská 205

551 01 Náchod

IČ:49287851

DIČ: CZ49287851

Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Radomír Vojtíšek

Stupeň:                   		Dokumentace k územnímu souhlasu

Vypracoval:			Martin Šimeček

Datum zpracování:		Červenec 2017						Paré:

## a) Úvod

Projekt řeší novou výstavbu NTL plynovodu ze stávající skříně HUP k objektu Ubytovny pro nemocnici města Turnov a jeho rozvod po tomto objektu. V objektu je plynovod veden k plynovým kondenzačním kotlům, sloužící jako zdroj tepla objektu a pro ohřev TV.

Podkladem byly požadavky investora a platné předpisy, vyhlášky, normy.

## b) Předpokládaná spotřeba plynu

Plynová kondenzační kotel o výkonu 45 kW (2ks)			Qmax = 2x45 kW

V = 2 x 4,4 m3/h

p = 2 kPa

Maximální spotřeba plynu za hodinu					8,8 m3/h

Maximální spotřeba za rok						125 000 m3/rok

Celková roční potřeba energie na vytápění				1250 MWh/rok

## c) Rozvod venkovního plynu

Z plynoměrné a regulační skříně je plynovod veden do prostoru stávající strojovny vytápění, kde vstupuje přes obvodovou stěnu (potrubí se opatří chráničkou a izolací proti vniku vlhkosti do objektu).

Členění plynových rozvodů dle provozování:

Rozvod k objektu:

Materiál 		PE

Dimenze		50x3,2 (DN40)

Délka plynovodu	5,2 m

Typ připojení a tlak	NTL; 2,1 kPa

## d) Měření a regulace

Bude zřízena nový plynoměrný sloupek, umístěný na stávající zídce. V něm bude umístěn rohový regulátor z STL na NTL o průtoku 10 m3/h. Měření plynu zajistí dvoutrubkový membránový plynoměr G6 s připojením DN 25. Před regulátor se umístí kulový kohout DN25, který bude sloužit jako hlavní uzávěr plynovodu. Za plynoměrem je umístěn UK 40.

## e) Rozvod potrubí v objektu

Z místa vstupu do objektu (v prostoru strojovny vytápění) se provede přechodka z plastu na ocelové svařované potrubí, potrubí je vedeno po nosné stěně objektu do prostoru strojovny vytápění, kde napojuje kaskádu dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu á 45 kW.

U kotlů se provede odvzdušnění podle platných vyhlášek a norem.

Materiál		ocel, svařovaní

Dimenze 		DN40

Délka plynovodu	12 m

Typ připojení, tlak	NTL; 2 kPa

## Osazeno akumulační potrubí DN80 v délce 3 m.

V rámci stavby plynovodu musí být dodrženo ochranné pásmo 1 m a vzdálenosti od ostatních vedení [m]:

| Druh sítí |  | Silové kabely do |  |  |  | Sdělovací kabely | Plynovod. potrubí |  | Vodovodní sítě a přípojky | Tepelné sítě | Kabelovody | Stokové sítě a kanalizační přípojky | Potrubní pošta | kolektor | Kolej, tramvajové dráhy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kV | 10 kV | 35 kV | 220 kV |  | do 0,005 MPa | do 0,3 MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| Plynovodní potrubí | do 0,005 Mpa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,5012) | 0,50 | 0,40 | 1,0012) | 0,40 | 0,40 | 1,20 |
|  | do 0,3 MPa | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,609) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 1,20 |

9) Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.

12) Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.

Při vedení NTL plynovodu nedochází k žádnému známému styku s ostatními sítěmi.

## f) Materiálové požadavky

Pro potrubí NTL bude použit materiál ocel spojovaná svařováním podle ČSN EN 1057.

## g) Montážní práce

Budou prováděny dle ČSN 38 6420 a normami souvisejícími. Výnosem č.1/1979 „Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství“. Svařování plynovodního potrubí do dn80 se oproti TPG 921 01 provádí výhradně metodou elektrosvařováním elektrotvarovkami.

Propojovací práce na distribučním plynovodu smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

## h) Odtah spalin

Z kaskády dvou plynových kotlů je veden jeden odtah spalin DN150 do stávajícího komínového tělesa o rozměrech 200 x 200 mm, v komínovém tělese se provede nový kouřovod DN150 z plastu pro potřeby kotlů. Provedení spalinové cesty bude odpovídat platným technickým předpisům - ČSN 73 4201.

Materiál

Odvod spalin – materiál AK, průměr 150 mm. Nad posledním kotlem kaskády bude osazeno koleno s kontrolním otvorem.

Odvodu kondenzátu je řešen v zadní části kotle, na výstupu kouřovodu z kotle – kondenzát je odveden pryžovou hadicí do neutralizační nádoby a odtud už jako odpadní voda sveden samotížně do kanalizace. Délka komínu je cca 12m, komínové těleso je na střeše objektu ukončeno systémovým ukončením.

i) Větrání kotelny

Ponecháno stávající.

## j) Uzemnění potrubí, signalizační vodič a výstražná fólie

Zařízení jsou vodivě propojena podle ČSN 322 030.

Signalizační vodič bude uložen v celé délce budovaného PZ. Minimální průřez měděného vodiče je 2,5 mm2, izolace CYY.

Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno. Vodič přípojky musí být vodivě spojen s vodičem plynovodu.

## k) Popis dotčených pozemků

- Pozemek č.	druh pozemku				majitel			katastrální území

- 1258/4		zastavěná plocha			město Turnov		Turnov [771601]

- Pozemky ve vzdálenosti menší než 2 m od osy STL a NTL plynovodu:

- nejsou

## l) Závěr

Projekt plynofikace je vypracován dle platných norem a předpisů, správná funkce systému je podmíněna dodržením projektu a kvalitní montáží.