## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SO01 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | 28. Října č.p. 812 Turnov | [8 empty] | Datum: |  | 10.07.2017 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00276227 | [13 empty] | 0,1
|  |  | Město Turnov | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00276227 | [13 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 49287851 | [13 empty] | False
|  |  | VK INVESTING s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ49287851 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Martin Šimeček | [12 empty] | DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | SO01
| Stavba: | [6 empty] | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
| Místo: | [6 empty] | 28. Října č.p. 812 Turnov | [6 empty] | Datum: |  | 10.07.2017
| Objednavatel: | [6 empty] | Město Turnov | [6 empty] | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 847.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {28171B2A-952A-4E62-82AF-0612A3BCDEB8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | IO01 |  |  |  | Přípojka plynu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 72.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {BF09127F-D1AD-4875-BBF6-26B44D0BCE5D} | {28171B2A-952A-4E62-82AF-0612A3BCDEB8}
/ |  | SO01 F.1.4.a) |  |  |  | Vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 575.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {492818FC-F8E3-45D0-A54D-BF1441B5108C} | {28171B2A-952A-4E62-82AF-0612A3BCDEB8}
/ |  | SO01 F.1.4.c) |  |  |  | Rozvod vnitřního plynu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 117.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {D59339D3-7BD3-4F14-BADF-8CFE56B2EBF4} | {28171B2A-952A-4E62-82AF-0612A3BCDEB8}
/ |  | SOO1 F.1.4.e) |  |  |  | Zdravotechnika | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7736535B-5DDC-4E2F-AE4E-9B04DDD9924D} | {28171B2A-952A-4E62-82AF-0612A3BCDEB8}
|  | F.1.4.g) |  |  |  | MaR - Elektro a MaR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## IO01 - Přípojka plynu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {BF09127F-D1AD-4875-BBF6-26B44D0BCE5D}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
| Objekt: |  | IO01 - Přípojka plynu
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Turnov | [5 empty] | Datum: |  | 10.07.2017
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Turnov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ49287851
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Šimeček | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | IO01 - Přípojka plynu
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Plynovod | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | IO01 - Přípojka plynu
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodávatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 72.446 |  | 24.7044 |  | 1.028 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 52.748 |  | 4.138 |  | 1.028 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 32.922 |  | 0.00033 |  | 1.028 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
39 | K | 113154236r | Vybourání asfaltu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.03 | 0.00033 | 0.00033 | 0.768 | 0.768 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
40 | K | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.176 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
23 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 | K | 132101193 | Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.401 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
32 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
25 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
41 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
28 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.415 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.97 |  | 3.96 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 271562211r | Kamenivo těžené drobé frakce 0-4pr |  |  | t | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 1.97 | 1.98 | 3.96 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.95 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  |  | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.695 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.906 |  | 0.17766 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 572131111 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.069 | 0.069 | 0.09341 | 0.09341 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
43 | K | 576153311 | Náprava asfaltové povrchu do původního stavu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
37 | K | 596211130r | Náprava chodníku ze zámkové dlažby do původního stavu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.785 | 0.785 | 0.08425 | 0.08425 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
34 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.663 |  | 20.5664 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 18.663 |  | 20.5664 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 723170215r | Potrubí plynové plastové Pe D 32/3,0 mm spojované elektrovarovkami |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 1.407 | 0.0014 | 0.0098 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
36 | K | 230181025 | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 32 mm, tl 3,0 mm |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.153 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
44 | M | 286149321r | Elektrotvarovky, fitinky, příslušenství pro PE DN 32 |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
45 | M | 286531060r | Přechod PE - Ocel DN 32 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
46 | M | 230200015 | Napojení na stavájící plynovod PE DN 225 s odbočkou PE DN 32 |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6.4e-05 | 6.4e-05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
52 | K | 899721112r | Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.061 | 0.427 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
54 | M | 405620660r | regulátor tlaku plynu, 300kPA / 2,1 kPa, průtok 50 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
55 | M | 593836150r | Pilíř HUP rozměr: 100x100x56 (92x72x56), nerezové dvířka, včetně příslušenství, zemní souprava uzávěru plynu na chodník |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
51 | K | 286000125 r | smtršťující páska - komplet |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.468 | 1.468 | 0.03569 | 0.03569 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
50 | K | 286000126 r | Vypěnovací hmota - komplet |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.737 | 1.737 | 0.01829 | 0.01829 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
49 | K | 210021063r | Výstražná fólie z PVC š. 33 cm |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.023 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
48 | K | 230230022 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 250 |  |  | m | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
47 | K | 230170005 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.035 |  | 3e-05 |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.035 |  | 3e-05 |  | 0 |  | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 460620007r | Zatravnění po výkopu do původního stavu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.035 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | HZS1292 | Stavební přípomoce |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
18 | K | 013254001r | Ochrana kořenového systému stromu |  |  | Kč | 1 |  |  | 0
20 | K | 013254002r | Geodetické zaměření |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 044002000 | Revize plynu |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024
21 | K | 044002000r | Koordinace s Innogy, předání dokladů |  |  | Kč | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024

## SO01 F.1.4.a) - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {492818FC-F8E3-45D0-A54D-BF1441B5108C}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
| Objekt: |  | SO01 F.1.4.a) - Vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Turnov | [5 empty] | Datum: |  | 10.07.2017
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Turnov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ49287851
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Šimeček | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SO01 F.1.4.a) - Vytápění
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| HZS - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SO01 F.1.4.a) - Vytápění
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodávatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 575.4852 |  | 9.3267 |  | 2.6216 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.458 |  | 0.24017 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.692 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 121112112 | Sejmutí ornice a štěrkového násypu s vodorovným přemístěním do 50 m |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.666 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
119 | K | 121112113r | Zasypání ornice a štěrkového násypu kolem betonového žlabu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.026 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 3.364 |  | 0.054 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | M | 611656030r | Požární dveře 90 do "výměníku", požární typové plné nehořlavé (ocelové) s odolností alespoň EW 30 DP1-C včetně samouzavíracího zařízení typu "C", nové dveřní zárubně |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
165 | M | 611656031r | Požární dveře 90 do "instalačního prostoru", požární typové plné nehořlavé (ocelové) s odolností alespoň EW 30 DP1, nové dveřní zárubně |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
164 | K | 766660001r | Montáž požárních dveřích |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
165 | K | 766660002r | Bourací práce pro odvod spalin |  |  | soub | 1 |  |  | 0
165 | K | 766660003r | Malba kotelny |  |  | soub | 1 |  |  | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.402 |  | 0.18617 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 417351512r | Betonování žlabu pro odvod spalin včetně vyspádování odpadu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.178 | 0.178 | 0.05272 | 0.05272 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
122 | K | 417352411r | Příplatek za vybetování uložení pochůzných mříží |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.224 | 0.224 | 0.04945 | 0.04945 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
123 | M | 552422150r | Mříž lehká s rámem 400x400 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.084 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 512.0272 |  | 9.0695 |  | 2.6216 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 36.084 |  | 0.15504 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x |  |  | m | 124 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.291 | 36.084 | 0.00038 | 0.04712 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
48 | M | 631546120r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 133/80 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00202 | 0.0606 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
50 | M | 631545770 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 76/40 mm |  |  | m | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00102 | 0.02448 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
51 | M | 631545350 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 60/30 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00376 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
53 | M | 631545120r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 35/20 mm |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.01344 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
54 | M | 631545110r | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 28/20 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00348 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
133 | M | 631545300 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 22/20 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 213.9492 |  | 7.1553 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731150101r | Kotel kondenzační závěsný na plyn s modulovaným výkonem 15-100%, výkon 20,5-107 kW (80/60°C) |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.68 | 22.72 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
114 | K | 731150103r | Sada kaskády na stěnu pro 4 kondezační plynové kotle |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 7.952 | 7.952 | 0.14755 | 0.14755 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
60 | K | 731151133r | Neutralizační box dle specifikace |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.93 | 6.93 | 0.11754 | 0.11754 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
116 | K | 731152204r | Izolace k sadě kaskády |  |  | soubor | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 5.68 | 68.16 | 0.13345 | 1.6014 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
117 | K | 731152304r | Izolace hydraulické spojky |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 8.73 | 8.73 | 0.1706 | 0.1706 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
149 | K | 731251125r | Kaskádové čidlo |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
115 | K | 731251114r | Čidlo pro TV okruh |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.988 | 2.988 | 0.03739 | 0.03739 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
147 | K | 731251120r | Čidlo pro směšovaný okruh |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.586 | 10.758 | 0.05033 | 0.15099 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
148 | K | 731251124r | Základní deska pro okruh |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.631 | 4.631 | 0.06433 | 0.06433 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
150 | K | 731251126r | Sledování stavu kotelny přes internet |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.631 | 4.631 | 0.06433 | 0.06433 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
55 | K | 731810411r | Odtah spalin pro kaskádu plynových kondenzačních kotlů DN 300 s patním kolenem, délky 18 m ukončený systémovou hlavicí, včetně kotvícího materiálu a práce |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.735 | 0.735 | 0.00117 | 0.00117 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
93 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m |  |  | t | 7.155 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.582 | 75.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 19.4309 |  | 0.20756 |  | 1.2756 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 732110814 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 400 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.76 | 3.04 | 0 | 0 | 0.27689 | 1.1076 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
98 | K | 732420814 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25-65 |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.54 | 3.78 | 7e-05 | 0.00049 | 0.024 | 0.168 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
56 | K | 732111142r | Rozdělovač topení dle specifikace, s tepelnou izolací tl. 150 mm, DN200, délka 1,3 m, s konstrukcí na podlahu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.514 | 3.514 | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
57 | K | 732111142rr | Sběrač topení dle specifikace, s tepelnou izolací tl. 150 mm, DN200, délka 1,3 m, s konstrukcí na podlahu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.514 | 3.514 | 0.0785 | 0.0785 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.0054699 | 0.0054699 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
127 | K | 732331621 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 litrů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 0.8 | 0.02257 | 0.02257 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
113 | K | 732390911r | Vypuštění otopné soustavy a vypláchnutí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.164 | 1.164 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
67 | K | 732429111r | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 do potrubí, včetně šroubení |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.281 | 0.843 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
68 | M | 426105810r | Čerpadlo č.2 okruhu TV DN32, 4, m3/h, 32 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
69 | M | 426105100r | Čerpadlo č.3 okruhu VZT, DN25, 2,4 m3/h, 21 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
70 | M | 426105820r | Čerpadlo č.5 okruhu objektu B DN32, 4,2 m3/h, 31 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
71 | M | 426106300r | Izolace tepelná pro čerpadla DN32 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
72 | K | 732429112r | Montáž čerpadla oběhového DN 50 do potrubí, včetně šroubení |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.53 | 1.06 | 0.00092 | 0.00184 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
73 | M | 426106180r | Čerpadlo č.4 objektu A, DN50, 7 m3/h, 72 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
74 | M | 426106190r | Čerpadlo č.6 okruhu C, DN50, 7,5 m3/h, 76 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
75 | M | 426106350r | Izolace tepelné pro čerpadla DN50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
152 | M | 735345500r | Osazení a dodávka bezpečnostních cedulek |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
153 | K | 727121112r | Protipožární průchodky dle PBŘ |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.625 | 0.625 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
92 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.208 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.043 | 0.84094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 115.0732 |  | 0.93086 |  | 0.48255 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.545 | 9e-05 | 0.00135 | 0.00858 | 0.1287 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
109 | K | 733120836 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 |  |  | m | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.208 | 3.12 | 0.00012 | 0.0018 | 0.02359 | 0.35385 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
132 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 včetně nátěru |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.459 | 3.672 | 0.00199 | 0.01592 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 včetně nátěru |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.517 | 6.204 | 0.00296 | 0.03552 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
13 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 včetně nátěru |  |  | m | 42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 27.384 | 0.00373 | 0.15666 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 včetně nátěru |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 6.272 | 0.00621 | 0.04968 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 733121224 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,6 včetně nátěru |  |  | m | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.919 | 22.056 | 0.00696 | 0.16704 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
5 | K | 733121132 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x4,5 včetně nátěru |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.805 | 24.15 | 0.01621 | 0.4863 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
43 | K | 733124122 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním |  |  | kus | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.363 | 9.541 | 0.00237 | 0.01659 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
134 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 159x6,3 |  |  | m | 124 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.063 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
91 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.931 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 107.7196 |  | 0.49217 |  | 0.86352 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.707 | 14.14 | 2e-05 | 0.0004 | 0.039 | 0.78 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
106 | K | 734200814 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 |  |  | kus | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.156 | 5.304 | 0.00013 | 0.00442 | 0.0022 | 0.0748 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
103 | K | 734290815 | Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné do DN 80 s přímým průtokem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.697 | 1.394 | 0.0003 | 0.0006 | 0.00436 | 0.00872 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
83 | K | 734109413r | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 50 |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.31 | 2.62 | 0.00829 | 0.01658 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
80 | K | 734295114r | Směšovací armatura trojcestná č. T1, DN 50, kvs 40 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.948 | 0.948 | 0.003373 | 0.003373 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
136 | K | 734295116r | Servopohon k trojcestné armatuře, 120s, 230V, tříbodové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.246 | 1.246 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
82 | K | 734109412 | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 20 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.716 | 1.716 | 0.01412 | 0.01412 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
79 | K | 734295116 | Směšovací armatura trojcestná č. T2, DN 20, kvs 6,3 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.246 | 1.246 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
137 | K | 734295117r | Servopohon k trojcestné armatuře, 120s, 230V, tříbodové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.246 | 1.246 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
84 | K | 734109417r | Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 50 |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.165 | 1.165 | 0.00669 | 0.00669 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
81 | K | 734295113 | Směšovací armatura trojcestná č. T3, DN 50, kvs 40 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.783 | 0.783 | 0.00275 | 0.00275 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
135 | K | 734295118r | Servopohon k trojcestné armatuře, 120s, 230V, tříbodové |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.948 | 0.948 | 0.00337 | 0.00337 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
63 | K | 734491105r | Měřič tepla DN65, 25 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.0006043 | 0.0006043 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
61 | K | 734491105r | Měřič tepla DN25, 6 m3/h |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 0.422 | 0.0006043 | 0.0006043 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
62 | K | 734494212 | Návarek s trubkovým závitem G 3/8 |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.278 | 1.39 | 0.00021 | 0.00105 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
138 | K | 891215323r | Montáž zpětných klapek DN 25 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.58 | 0.58 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
28 | M | 422844000r | klapka zpětná samočinná DN25 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
27 | K | 891215321r | Montáž zpětných klapek DN 32 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.58 | 0.58 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
139 | M | 422844010r | klapka zpětná samočinná DN32 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
25 | K | 891185321 | Montáž zpětných klapek DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.58 | 0.58 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
26 | M | 422814000 | klapka zpětná samočinná DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
23 | K | 891235321 | Montáž zpětných klapek DN 65 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.65 | 1.3 | 0.00069 | 0.00138 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | M | 422844030 | klapka zpětná samočinná DN65 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0195 | 0.039 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
16 | K | 734109118 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125 |  |  | soubor | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 6.156 | 0.00778 | 0.03112 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
17 | M | 551280772 | klapka uzavírací mezipřírubová disk litina, DN 125 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00385 | 0.0154 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
124 | M | 319427670 | topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 1" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
125 | M | 319427680 | topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 5/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00088 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
126 | M | 319427700 | topenářské šroubení, přímé provedení mosaz 2" |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00132 | 0.00396 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
32 | K | 734163423 | Filtr DN 25 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.869 | 0.869 | 0.01094 | 0.01094 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
31 | K | 734163424 | Filtr DN 32 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.978 | 0.978 | 0.01309 | 0.01309 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
30 | K | 734163426 | Filtr DN 50 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.29 | 1.29 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
29 | K | 734163428 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 3.078 | 0.02974 | 0.05948 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
36 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 1.442 | 0.00024 | 0.00336 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
140 | K | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
33 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.536 | 0.00094 | 0.00188 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
34 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 1.23 | 0.00022 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
35 | K | 734291124r | Kohout plnící a vypouštěcí G 1 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.113 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
141 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.22 | 1.1 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
20 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 2.34 | 0.0007 | 0.0063 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
18 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.52 | 2.08 | 0.00315 | 0.0126 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
142 | K | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.62 | 4.96 | 0.00432 | 0.03456 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
38 | K | 734411131 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 3.81 | 0.00065 | 0.0065 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
39 | K | 734411601 | Jímka se závitem do G 1 |  |  | kus | 22 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.329 | 29.238 | 0.003 | 0.066 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
40 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 5.196 | 0.00221 | 0.02652 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
42 | K | 734424102 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 200 do 300°C |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.648 | 0.00085 | 0.0068 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
90 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.408 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.575 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 751 - Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8.984 |  | 0.0725 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.763 | 7.63 | 0.00653 | 0.0653 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
146 | K | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.677 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
145 | M | 429729440 | Žaluzie protidešťové DN300 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10.7863 |  | 0.05608 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg |  |  | kg | 53 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 10.6 | 6e-05 | 0.00318 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
87 | M | 133844150 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 65 |  |  | t | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
88 | M | 311971010 | tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0029 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
89 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.056 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 0.18631 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| HZS - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 56 |  | 0.017 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | HZS2211 | Regulace otopné soustavy, napuštění vody |  |  | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
129 | K | HZS2212 | Topná zkouška |  |  | hod | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
162 | K | 045303009r | Revize |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
151 | K | 045303000r | Autorizované měření emisí kotelny |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
154 | K | 045303001r | Provozní řád kotelny |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
155 | K | 045303002r | Skutečné provedení |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
161 | K | 045303007r | Požární dozor stavby po sváření |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
156 | K | 045303003r | Povinné vybavení kotelny |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
160 | K | 045303005r | Pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
159 | K | 045303004r | Detektor na oxid uhelnatý |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512
157 | M | 449325110r | přístroj hasicí ruční sněhový (CO2) o obsahu 5 kg s hasící schopností alespoň 55B |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
158 | M | 449321130r | přístroj hasicí ruční práškový |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | 32 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16

## SO01 F.1.4.c) - Rozvod vn...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {D59339D3-7BD3-4F14-BADF-8CFE56B2EBF4}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
| Objekt: |  | SO01 F.1.4.c) - Rozvod vnitřního plynu
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Turnov | [5 empty] | Datum: |  | 10.07.2017
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Turnov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ49287851
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Šimeček | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SO01 F.1.4.c) - Rozvod vnitřního plynu
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SO01 F.1.4.c) - Rozvod vnitřního plynu
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodávatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 117.6251 |  | 3.6215 |  | 0.3415 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 49.1775 |  | 0.99202 |  | 0.3415 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 22.633 |  | 0 |  | 0.26 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 113106025r | Rozebrání zdi, náprava do původního stavu |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 0.318 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
36 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.058 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
35 | K | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.176 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
37 | K | 132101193 | Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.401 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
38 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
39 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
40 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.652 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
41 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
42 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
43 | K | 175102101 | Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.415 | 7.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 2 - Zakládání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.4925 |  | 0.99 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 271562211r | Kamenivo těžené drobé frakce 0-4pr |  |  | t | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 0.4925 | 1.98 | 0.99 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 16.95 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého |  |  | m3 | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.695 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.102 |  | 0.00202 |  | 0.0815 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 977151211 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.644 | 1.322 | 0.00041 | 0.000205 | 0.004 | 0.002 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
24 | K | 977151226 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů |  |  | m | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 15.56 | 7.78 | 0.00363 | 0.001815 | 0.159 | 0.0795 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 62.4476 |  | 2.6295 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 55.0062 |  | 2.317 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 včetně nátěru |  |  | m | 35 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.472 | 16.52 | 0.00146 | 0.0511 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
3 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 včetně nátěru |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.589 | 5.89 | 0.00184 | 0.0184 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
28 | K | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.608 | 7.296 | 0.00856 | 0.10272 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
27 | K | 723150317 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 159x4,5 mm |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 4.335 | 0.01883 | 0.09415 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
2 | K | 723150348r | Redukce zhotovená kováním DN 150/80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.544 | 5.088 | 0.00446 | 0.00892 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
30 | K | 723170219r | Potrubí plynové plastové Pe DN 80 spojované elektrovarovkami |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.201 | 2.01 | 0.0014 | 0.014 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
31 | K | 230181029r | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, DN 80 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.153 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
29 | M | 286531059r | Přechod PE - Ocel DN 80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
32 | K | 286149321r | Elektrotvarovky, fitinky, příslušenství pro PE DN 80 |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.185 | 0.185 | 1.9312 | 1.9312 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
22 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí |  |  | m | 72 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 4.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
5 | K | 723213204r | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso šedá litina |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.096 | 2.192 | 0.01639 | 0.03278 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
6 | K | 723214138 | Filtr plynový DN 80 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.539 | 1.539 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 723219104 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 80 ostatní typ |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.488 | 1.488 | 0.00803 | 0.00803 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
11 | M | 422236260r | Bezpečnostní rychlouzávěr přírubový DN50, pracovní přetlak 0-50 kPa |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 723221304 | Ventil vzorkovací rohový G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | K | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 0.332 | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 723230104 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" 2x vnitřním závitem |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 0.824 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
7 | K | 723221304r | Požární průchodky každým průchodem zdí plyn. potrubí |  |  | soub | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
12 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.385 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.333 | 0.51321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7.4414 |  | 0.3125 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg |  |  | kg | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 6.4 | 6e-05 | 0.00192 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
19 | M | 133844150 | tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 65 |  |  | t | 0.31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
20 | M | 311971010 | tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00058 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
21 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.313 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.327 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník - zapravený plynoměrné skříně a otvoru po jádrovém vrtání |  |  | hod | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512

## SOO1 F.1.4.e) - Zdravotec...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {7736535B-5DDC-4E2F-AE4E-9B04DDD9924D}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
| Stavba: |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
| Objekt: |  | SOO1 F.1.4.e) - Zdravotechnika
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Turnov | [5 empty] | Datum: |  | 10.07.2017
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Město Turnov | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ49287851
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Martin Šimeček | [6 empty] | DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SOO1 F.1.4.e) - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [13 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt: |  |  | SOO1 F.1.4.e) - Zdravotechnika
Místo: |  |  | Turnov |  |  |  | Datum: |  | 10.07.2017
Objednavatel: |  |  | Město Turnov |  |  |  | Projektant: |  | VK INVESTING s.r.o.
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Šimeček
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodávatel
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 81.6406 |  | 1.5452 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 81.6406 |  | 1.5452 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.894 |  | 0.03326 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x |  |  | m | 34 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.291 | 9.894 | 0.00038 | 0.01292 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
39 | M | 631545750 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 60/40 mm |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01408 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
40 | M | 631545330 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 42/30 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00037 | 0.0037 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
41 | M | 631545320 | pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s AL povrchem 35/30 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00256 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 9.8867 |  | 0.00996 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.356 | 3.56 | 0.00053 | 0.0053 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
8 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 |  |  | m | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.735 | 3.675 | 0.00056 | 0.0028 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
4 | K | 721300912 | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.879 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
28 | M | 551617220 | uzávěrka zápachová podlahová DN50 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
10 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.47 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 31.268 |  | 0.14956 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.696 | 5.568 | 0.00125 | 0.01 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
33 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.743 | 7.43 | 0.00256 | 0.0256 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
34 | K | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.814 | 13.024 | 0.0061 | 0.0976 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
18 | K | 722230103r | Pojistný ventil DN 25, maximální tlak 8 bar |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 1.816 | 0.00072 | 0.00576 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
45 | K | 722231075 | Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.269 | 0.269 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
44 | K | 722231077 | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.424 | 0.424 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
48 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.2 | 0.4 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
47 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 1.56 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
46 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.41 | 0.41 | 0.00168 | 0.00168 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
9 | K | 731341150 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 |  |  | m | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.168 | 0.00073 | 0.00292 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
21 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.327 | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.6009 |  | 0.093018 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 724211207r | Napuštění celé otopné soustavy upravenou vodou dle požadavků zdroje tepla |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.524 | 3.524 | 0.0562 | 0.0562 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
15 | K | 724246020r | Systémový oddělovač 3/4" |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 0.5 | 0.020248 | 0.020248 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
17 | K | 724246023 | Ostatní příslušenství úpravny vody - membránový ventil, měření vodivosti, včetně uvedení do provozu úpravny vody,filtr |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.357 | 2.357 | 0.01657 | 0.01657 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
20 | K | 998724101 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.093 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.364 | 0.21985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.791 |  | 0.00392 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 725862123r | Sifon pro kondenzáty kotlů včetně hadičky průhledné |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.113 | 0.452 | 0.00066 | 0.00264 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
29 | K | 725865501r | Sifon pro odvod kondenzátu z komína včetně hadičky průhledné |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.339 | 0.339 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 22.932 |  | 1.2543 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 732231232r | Akumulační nádrž TV objemu 500l, výkon výměníku 93kW, teplosměnná plocha 3,14 m2 |  |  | soubor | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 7.691 | 15.382 | 0.15838 | 0.31676 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
35 | K | 732332413r | Změkčovací stanice (demineralizace) pro průtok 1 m3/h, objem soustavy 5 600 l včetně uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.284 | 6.284 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
42 | M | 484664060 | nádoba expanzní tlaková NG 50/6 objem 50l maximální přetlak do 6 bar |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00715 | 0.00715 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
37 | K | 732332602 | Automatický dopouštěcí ventil (výkon dopňování 0,5 m3/h při delta p = 1,5 bar) včetně uvedení do provozu |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
31 | K | 732421113r | Čerpadlo cirkulační závitové DN32, 3,5 m3/h, 34 kPa |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.978 | 0.978 | 0.00929 | 0.00929 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.268 |  | 0.00124 |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 0.268 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16

## F.1.4.g)MaR - Elekro a MaR
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {61c291d9-c06c-4a2c-a1d0-b70ba03be134}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt:
SO01 F.1.4.g) MaR - Elektro a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Turnov |  |  | Datum: | 10.07.2017
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Turnov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 49287851
|  | VK INVESTING s.r.o., Ing. Jakub Kubina |  |  |  | DIČ: | CZ49287851
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt:
SO01 F.1.4.g) MaR - Elektro a MaR
Místo: |  |  | Turnov |  |  | Datum: | 10.07.2017
Zadavatel: |  |  | Město Turnov |  |  | Projektant: | VK INVESTING s.r.o., Ing. Jakub Kubina
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Strojovna | [5 empty] | 0
| D3 - Montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Strojovna | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda
Objekt:
SO01 F.1.4.g) MaR - Elektro a MaR
Místo: |  |  | Turnov |  |  | Datum: | 10.07.2017
Zadavatel: |  |  | Město Turnov |  |  | Projektant: | VK INVESTING s.r.o., Ing. Jakub Kubina
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Strojovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | [15 empty] | PP | 2
2 | K | 2 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | [15 empty] | PP | 2
3 | K | 3 | Lišta LH 20/20 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Lišta LH 20/20 | [15 empty] | PP | 2
4 | K | 4 | Lišta LH 18/13 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Lišta LH 18/13 | [15 empty] | PP | 2
5 | K | 5 | CYSY 3Cx1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | CYSY 3Cx1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
6 | K | 6 | CYSY 4x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | CYSY 4x1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
7 | K | 7 | CYKY 2x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | CYKY 2x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
8 | K | 8 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
9 | K | 9 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
10 | K | 10 | CYKY 5Cx4 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | CYKY 5Cx4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
11 | K | 11 | JYTY 2x1 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | JYTY 2x1 | [15 empty] | PP | 2
12 | K | 12 | JYTY 4x1 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | JYTY 4x1 | [15 empty] | PP | 2
13 | K | 13 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem, vč. trubic | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem, vč. trubic | [15 empty] | PP | 2
14 | K | 14 | svítidlo nouzové LED, 1h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | svítidlo nouzové LED, 1h | [15 empty] | PP | 2
15 | K | 15 | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | [15 empty] | PP | 2
16 | K | 16 | spínač č.1, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | spínač č.1, IP44 | [15 empty] | PP | 2
17 | K | 17 | signalizační maják poruchové signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | signalizační maják poruchové signalizace | [15 empty] | PP | 2
18 | K | 18 | STOP tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | STOP tlačítko | [15 empty] | PP | 2
19 | K | 19 | detekce zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | detekce zaplavení kotelny | [15 empty] | PP | 2
20 | K | 20 | prostorový termostat havarijní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | prostorový termostat havarijní | [15 empty] | PP | 2
21 | K | 21 | detektor plynů - dvoustupňový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | detektor plynů - dvoustupňový | [15 empty] | PP | 2
22 | K | 22 | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | [15 empty] | PP | 2
23 | K | 23 | Ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů, včetně teplotních čidel | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů je součástí dodávky kotlů - profese vytápění | [15 empty] | PP | 2
24 | K | 24 | Podružný materiál 3% z celkového nosného materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Podružný materiál 3% z celkového nosného materiálu, | [15 empty] | PP | 2
| D | D3 | Montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Strojovna |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 25 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 150/50 | [15 empty] | PP | 2
26 | K | 26 | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Kabelový drátěný rošt MERKUR 2 M2 50/50 | [15 empty] | PP | 2
27 | K | 27 | Lišta LH 20/20 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Lišta LH 20/20 | [15 empty] | PP | 2
28 | K | 28 | Lišta LH 18/13 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Lišta LH 18/13 | [15 empty] | PP | 2
29 | K | 29 | CYSY 3Cx1 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | CYSY 3Cx1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
30 | K | 30 | CYSY 4x1 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | CYSY 4x1 mm2 | [15 empty] | PP | 2
31 | K | 31 | CYKY 2x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | CYKY 2x1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
32 | K | 32 | CYKY 3Cx1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | CYKY 3Cx1,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
33 | K | 33 | CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | CYKY 3Cx2,5 mm2 | [15 empty] | PP | 2
34 | K | 34 | CYKY 5Cx4 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | CYKY 5Cx4 mm2 | [15 empty] | PP | 2
35 | K | 35 | JYTY 2x1 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | JYTY 2x1 | [15 empty] | PP | 2
36 | K | 36 | JYTY 4x1 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | JYTY 4x1 | [15 empty] | PP | 2
37 | K | 37 | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, s krytem | [15 empty] | PP | 2
38 | K | 38 | svítidlo nouzové LED, 1h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | svítidlo nouzové LED, 1h | [15 empty] | PP | 2
39 | K | 39 | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | zásuvka 16A/230V zap., IP44, nástěnné provedení | [15 empty] | PP | 2
40 | K | 40 | spínač č.1, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | spínač č.1, IP44 | [15 empty] | PP | 2
41 | K | 41 | signalizační maják poruchové signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | signalizační maják poruchové signalizace | [15 empty] | PP | 2
42 | K | 42 | STOP tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | STOP tlačítko | [15 empty] | PP | 2
43 | K | 43 | detekce zaplavení kotelny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | detekce zaplavení kotelny | [15 empty] | PP | 2
44 | K | 44 | prostorový termostat havarijní | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | prostorový termostat havarijní | [15 empty] | PP | 2
45 | K | 45 | detektor plynů - dvoustupňový, vč. kontroly a zkoušky funkčnosti | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | detektor plynů - dvoustupňový, vč. kontroly a zkoušky funkčnosti | [15 empty] | PP | 2
46 | K | 46 | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | R MaR,ocel.plech.nástěnný.rozv.,600x900x250,IP40/20, viz. schéma | [15 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: - ekvitermní regulace kotlů a jednotlivých topných okruhů je součástí dodávky kotlů - profese vytápění | [15 empty] | P | 2
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 47 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | hod | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | [15 empty] | PP | 2
48 | K | 48 | Úklid pracoviště | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Úklid pracoviště | [15 empty] | PP | 2
49 | K | 49 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2
50 | K | 50 | Revize elektro | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Revize elektro | [15 empty] | PP | 2
51 | K | 51 | Oživení a zaregulování | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Oživení a zaregulování | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 52 | Monitoring chodu kotelny vč. vizualizace a vzdálený přístup na internetu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Monitoring chodu kotelny vč. vizualizace a vzdálený přístup na internetu | [15 empty] | PP | 2
53 | K | 53 | Pomocné práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015976762
54 | K | 54 | Doprava pracovníků na místo montáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638454137