Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 460 01

 :  604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Akce : 			Chodník Turnov – Sobotecká ulice

VI. etapa – Veřejné osvětlení

Objednatel :			Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Stupeň :			DUR

Datum :			3 / 2016

Vypracoval:			Renata Bednářová

Zodpovědný projektant:	Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení v rámci výstavby chodníku v Sobotecké ulici, Turnov

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena koordinační situace s nově řešeným chodníkem a současně proběhly konzultace s hlavním projektantem stavby a zástupcem správce veřejného osvětlení.

## 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem				ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Uzemnění a ochranné vodiče					ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení			ČSN 73 6005

Osvětlení pozemních komunikací - požadavky			ČSN EN 132 01-2

Osvětlení pozemních komunikací - výpočet			            ČSN EN 132 01-3

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

## 2.1	Typ sítě   3+PEN 50Hz, 230/400V  TN-C

## 2.2	Energetická bilance

17 kusů svítidel po 70 W = 1,190 kW

## 2.3	Návrh prostředí pro venkovní rozvody dle ČSN 332000-5-51 ed. 3 Z1

Venkovní prostory

Teplota okolí: AA8 -50 - +40 C°				Vlhkost: AB8 100% při +33 C°

Nadmořská výška: AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda: AD2 padající kapky

Cizí tělesa: AE4 mírná prašnost                                     	Koroze: AF2 atmosférická

Ráz: AG1 mírný                                                              	Vibrace: AH1 mírné

Výskyt rostlinstva: AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů: AL1 bez nebezpečí

Seismicita: AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost: AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu: AR2 střední                                       	Schopnost lidí: BA1 běžná

Dotyk se zemí: BC1 žádný

Jedná se o venkovní prostory, které jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazeny jako prostory nebezpečné.

## 2.4	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení instalace elektro

## 3.1  	Současné provedení

V současné době je v řešené části komunikace provedeno veřejné osvětlení devíti výbojkovými svítidly, která jsou instalována na podpěrných bodech (železobetonových sloupech) rozvodu NN (ČEZ distribuce a.s.). Rozvod je proveden vrchním samonosným kabelem.

Svítidla budou zdemontována a to včetně propojujícího kabelu.

## 3.2	Nové řešení

Nově bude veřejné osvětlení řešeno samostatně stojícími lampami instalovanými na šestimetrových stožárech, které budou propojeny zemním kabelem.

Kabel pro připojení nových lamp bude veden od stávající lampy, která se nachází před pozemkem p.p.č. 298/3. Na druhém konci bude kabel zaveden ke stávajícímu sloupu ČEZ, na kterém bude ukončen ve výšce cca 3 metry nad terénem pojistkovou skříňkou SP100. Do této skříňky bude následně sveden stávající kabel od vrchního vedení veřejného osvětlení připojující následující stávající svítidla instalována na sloupech ČEZ.

Stejný způsob řešení je v zakázce proveden ještě ve dvou místech – u lamp č.12 a 16. V těchto případech se jedná o připojení stávajícího veřejného osvětlení v kolmých navazujících uličkách na Soboteckou ulici.

## 3.3	Svítidla a kabelový rozvod

Pro osvětlení dané části komunikace bude rozmístěno celkem sedmnáct výbojkových svítidel s použitím pro veřejné osvětlení, každé s příkonem 70W. Dle sdělení správce veřejného osvětlení jsou pro danou oblast specifikovaná svítidla od výrobce Vyrtych typ Dingo 1VV 70 S-PC,1x70W. Svítidla budou instalována na žárově zinkovaných dvoustupňových stožárech vysokých 6 metrů nad terénem.

## Kabelový rozvod

Dle požadavku správce veřejného osvětlení bude kabelový rozvod pro nová svítidla proveden kabelem CYKY 4Bx16. Souběžně s tímto kabelem bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4.

## Připojení svítidel

V místech svítidla ponechat vždy volné konce kabelů s délkou minimálně 2 metry.

Současně budou svítidla uzemněna zemnícím drátem FeZn 10 na svorky SP1, které jsou součástí stožárů a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou dráty FeZn 10 připojeny svorkami na průchozí zemnící pásek FeZn 30/4. Svorky budou zatřeny asfaltovou barvou.

## 3.4  	Uložení kabelů v zemi.

Uložení ve volném terénu nebo chodníku

Ve volném terénu bude kabel veden v hloubce 60 cm pod konečnou úrovní terénu. Uložen bude v pískovém loži (10 cm pod a 10 cm nad kabelem). Cca 20 cm nad pískovým ložem bude položena výstražná fólie.

Uložení v místech pojezdných komunikací

V místech pod pojezdnými komunikacemi bude kabel uložen do kabelové chráničky 110/94 veden v hloubce 1 metr. Chránička bude obetonována a nad ní ve vzdálenosti cca 20 cm bude položena výstražná folie.

Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané bezpečné vzdálenosti. Zásypy výkopů musí být dostatečně zhutněny, aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu propadání.

# Závěr

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních sítí.

Po provedení pokládky kabelu provést geodetické digitální zaměření, které v jednom výtisku předat investorovi.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Před uvedením do provozu musí zhotovitel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000-1 edice 2, článek 134.2.

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je nutné zajišťovat pravidelné revize elektroinstalací a pravidelné revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2.

Po provedení elektroinstalací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení a to jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.

# Příloha

Výkaz výměr