# Zakázka č. 16046 Chodník Turnov - Sobotecká ulice IV etapa - veřejné osvětlení

# Dokumentace pro územní řízení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Chodník Turnov - Sobotecká ulice IV etapa - veřejné osvětlení

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby: Turnov

katastrální území: Mašov u Turnova (p.č. 1282/1, 1282/16)

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace a územního řízení je výstavba nového veřejného osvětlení podél Sobotecké ulice (silnice III/27926).

A.1.2 Údaje o žadateli

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272,

511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Petr Chval, jednatel

zodpovědný projektant: Jaromír Bednář, ev.č. ČKAIT 0500791

zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek, ev.č. ČKAIT 0501081

tel.: 481319831

A.2 Seznam vstupních podkladů

- územní plán obce

- polohopisné a výškopisné zaměření

A.3 Údaje o území

A.2.1 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné

Lokalita se nachází v zastavěném území.

b) dosavadní využití a zastavěnost

Stavební pozemky jsou v současné době součástí silnice III/27926 (jedná se o krajnici, příkop).

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, atd.)

Lokalita není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. Lokalita nezasahuje do zvláštně chráněného území ani do záplavové zóny.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou výstavbou veřejného osvětlení narušeny.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Pro danou lokalitu je platný územní plán (usnesením zastupitelstva č.299/2014 ze dne 26.06.2014, nabytí účinnosti 26.7.2014). Zájmové území se nachází v plochách silniční dopravy (DS). Záměr je v souladu s územním plánem.

f) údaje o splnění obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s vyhl. č.501 /2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

obec Turnov,  k.ú. Mašov u Turnova

parc. č.	druh pozemku	vlastník

1282/1	ostatní plocha	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

1282/16	ostatní plocha	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavbě nebo změna dokončené stavby

Všechny stavby budou nové.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit pro jako veřejné osvětlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Všechny stavby budou trvalé.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena dle podmínek vyplývajících z vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stavba nevyžaduje řešení dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod)

Délka nového kabelu VO: 538m

Počet lamp VO: 17

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí)

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Záměr neprodukuje žádné odpady.

j) základní předpoklad výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaný termín výstavby je rok 2017. Výstavba bude cca 3 měsíce. Stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby

cca 0,9 mil Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází v obci Turnov podél silnice III/27926.

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci stavby nebyly provedeny žádné průzkumy.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba je v ochranném pásmu silnice III/27926. Dále se stavba nachází v ochranném pásmu stl. plynovodu, sdělovacího kabelu a vodovodu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita se nachází mimo záplavové území.

Lokalita se nenachází v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizace stavby nemá podstatný negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadavky na asanaci území.

Nedojde k demolici.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

V rámci realizace stavby nedojde k záboru zemědělské půdy.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Nový kabel veřejného osvětlení bude napojen na stávající podzemní rozvody veřejného osvětlení.

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Záměr navazuje na polohu nového chodníku, který má již vydané územní rozhodnutí stavby  č.j.: SÚ/2163/328/A/2004/HOZ ze dne 7.2.2005. Záměr také navazuje na projekt chodníku ke stavebnímu řízení, které je však řešen samostatným projektem (firma Profes projekt, s.r.o. zak.č.16048).

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání bude veřejné osvětlení.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Lampy veřejného osvětlení navazují na již použitý typ osvětlení v Sobotecké ulici. Jedná se o žárově zinkované dvoustupňové stožáry vysoké 6 metrů nad terénem. Lampy jsou navrženy 0,25m od okraje budoucího chodníku.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Viz odst. a.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení zůstává beze změn.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje řešení dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání

Bezpečnosti při užívání je dána silničním zákonem.

B.2.6 Základní technický popis staveb

V současné době je v řešené části komunikace provedeno veřejné osvětlení devíti výbojkovými svítidly, která jsou instalována na podpěrných bodech (železobetonových sloupech) rozvodu NN (ČEZ distribuce a.s.). Rozvod je proveden vrchním samonosným kabelem. Svítidla budou zdemontována a to včetně propojujícího kabelu.

## Nové řešení

Nově bude veřejné osvětlení řešeno samostatně stojícími lampami instalovanými na šestimetrových stožárech, které budou propojeny zemním kabelem.

Kabel pro připojení nových lamp bude veden od stávající lampy, která se nachází před pozemkem p.p.č. 298/3. Na druhém konci bude kabel zaveden ke stávajícímu sloupu ČEZ, na kterém bude ukončen ve výšce cca 3 metry nad terénem pojistkovou skříňkou SP100. Do této skříňky bude následně sveden stávající kabel od vrchního vedení veřejného osvětlení připojující následující stávající svítidla instalována na sloupech ČEZ.

Stejný způsob řešení je v zakázce proveden ještě ve dvou místech – u lamp č.12 a 16. V těchto případech se jedná o připojení stávajícího veřejného osvětlení v kolmých navazujících uličkách na Soboteckou ulici.

## Svítidla a kabelový rozvod

Pro osvětlení dané části komunikace bude rozmístěno celkem sedmnáct výbojkových svítidel s použitím pro veřejné osvětlení, každé s příkonem 70W. Dle sdělení správce veřejného osvětlení jsou pro danou oblast specifikovaná svítidla od výrobce Vyrtych typ Dingo 1VV 70 S-PC,1x70W. Svítidla budou instalována na žárově zinkovaných dvoustupňových stožárech vysokých 6 metrů nad terénem.

Dle požadavku správce veřejného osvětlení bude kabelový rozvod pro nová svítidla proveden kabelem CYKY 4Bx16. Souběžně s tímto kabelem bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4.

V místech svítidla ponechat vždy volné konce kabelů s délkou minimálně 2 metry.

Současně budou svítidla uzemněna zemnícím drátem FeZn 10 na svorky SP1, které jsou součástí stožárů a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou dráty FeZn 10 připojeny svorkami na průchozí zemnící pásek FeZn 30/4. Svorky budou zatřeny asfaltovou barvou.

## Uložení kabelů v zemi.

Uložení ve volném terénu nebo chodníku

Ve volném terénu bude kabel veden v hloubce 60 cm pod konečnou úrovní terénu. Uložen bude v pískovém loži (10 cm pod a 10 cm nad kabelem). Cca 20 cm nad pískovým ložem bude položena výstražná fólie.

Uložení v místech pojezdných komunikací

V místech pod pojezdnými komunikacemi bude kabel uložen do kabelové chráničky 110/94 veden v hloubce 1 metr. Chránička bude obetonována a nad ní ve vzdálenosti cca 20 cm bude položena výstražná folie.

Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané bezpečné vzdálenosti. Zásypy výkopů musí být dostatečně zhutněny, aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu propadání.

B.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Záměr nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení.

Energetická bilance

17 kusů svítidel po 70 W = 1,190 kW

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany

Stavba je bez vlivu na požární bezpečnost.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, kriteria tepelně technického hodnocení

Záměr nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi ani tepelně technické hodnocení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Jedná se o stavby veřejného osvětlení ve venkovním prostředí. Stavba nevyžaduje nároky na pracovní a komunální řešení staveb a zásady řešení vlivu stavby na okolí.

Vyhláška č.272/2011 Sb:

Část druhá Hluk na pracovišti

Není řešeno.

Část třetí

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hodnoty dle §

11-12.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Stavba se nachází mimo záplavové území.

Lokalita není ohrožena svahovými pohyby.

Lokalita není na poddolovaném území.

Průzkum výskytu radonu není řešen.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojení místa technická infrastruktury, přeložky

Nový kabel veřejného osvětlení bude napojen za stávajících rozvodů.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Délka nového kabelu VO: 538m

Počet lamp VO: 17

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení zůstává beze změn.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu není řešeno.

c) doprava v klidu

Záměr nevyžaduje posouzení dopravy v klidu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénní úprav

Po skončení stavebních prací bude založen trávník ve vymezených plochách

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ochrany ovzduší

Předpokládaná doba výstavby jsou cca 3 měsíce. Zemní práce by měly probíhat asi 2-3 týdny. Odkrytá plocha může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru. Emise z dopravy budou nepravidelné a oproti možnému znečištění ovzduší z plošného zdroje ne až tak významné.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Ochrany proti hluku

Záměr nevyvolává zvýšení intenzitu hluku.

Ochrana vod

Nebudou vznikat odpadní vody.

Odpady

Jedná se o realizaci veřejného osvětlení, provozem záměru nebudou vznikat odpady.

Odpady budou vznikat při fázi výstavby. Současná legislativa na úseku odpadového hospodářství požaduje především předcházení vzniku odpadů a zajištění jejich přednostního využití. S tím souvisí zejména jejich třídění a zajištění možného dalšího využití. Základní povinností původce odpadů je, při jejich nevyužití, předání oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Touto základní filosofií je povinen se řídit každý původce odpadů. Z toho pak plynou povinnosti a opatření k problematice odpadového hospodářství při provozu skladovacích ploch uživateli.

Pro fázi přípravy území pro přístavbu haly bude nejpodstatnější skrývka ornice. Následovat bude vlastní příprava plochy, výkopy, přemístění zemin a vlastní stavba. Odhad množství i kategorizace odpadů je vždy v tomto případě přibližný. Množství odpadů, ale i jejich zařazení, bude odvislé jak od vlastního způsobu výstavby.

Investorovi se doporučuje pracovat před zahájením prací harmonogram výstavby, kde by měla být samostatná část odpadového hospodářství. Pro vlastní výstavbu i provoz není až tak podstatné uvedení množství odpadů. Podstatné je zabezpečit nakládání s nimi v souladu se zákonnými předpisy a především zabezpečit nakládání s odpady nebezpečnými.

Je ovšem nutno konstatovat, že jak příprava stavby, tak i její vlastní realizace se  nevymyká běžným podmínkám na tomto úseku činnosti. V rámci přípravy území bude provedeno  skrytí povrchu území a kulturní vrstvy zeminy, která bude dále využita. Předpokládaná skladba  odpadů při výstavbě a současný stav jsou uvedeny  v tabulkách.

Odpady z bouracích prací a výstavby – možný předpoklad

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O |  |
| 170201 | Dřevo | O |  |
| 170202 | Sklo | O |  |
| 170203 | Plasty | O |  |
| 170302 | Asfaltové směsi | O |  |
| 170405 | Železo a ocel | O |  |
| 170411 | Kabely | O |  |
| 170503 | zemina nebo kameny obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 170504 | zemina a kamení | O |  |
| 170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | N |  |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |  |
| 150101 | papírové nebo lepenkové obaly | O |  |
| 150102 | plastové obaly | O |  |
| 150103 | dřevěné obaly | O |  |
| 150104 | kovové obaly | O |  |
| 150105 | kompozitní obaly | O |  |
| 150106 | směsné obaly | O |  |
| 150110 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 150202 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |
| 150203 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy | O |  |
| 200202 | zemina a kameny | O |  |
| 200301 | směsný komunální odpad | O |  |
| možné odpady |  |  |  |
| 0801 | odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů | O/N |  |
| 0802 | odpady z používání ostatních nátěrových hmot | O/N |  |
| 0804 | odpady z používání lepidel a těsnících materiálů | O/N |  |
| 200127 | barvy, pryskyřice, lepidla | N |  |
| 200128 | barvy, lepidla, pryskyřice | O |  |
| 200113 | Rozpouštědla | N |  |

Pro nakládání s odpady – zejména s odpadem, který je zařazen jako nebezpečný, je původce, nebo oprávněná osoba, povinna nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem. V opačném případě musí prokázat, že nebezpečné vlastnosti nemá. Je nutno tedy zajistit, aby ten, kdo bude nakládat s nebezpečným odpadem, měl k tomu prokazatelně souhlas příslušného orgánu odpadového hospodářství. Rovněž tak je nutno vést řádnou evidenci. Při výstavbě musí docházet k třídění odpadů. V případě použití recyklovaného materiálu na místě do výkopů a terénních úprav je třeba zajistit, aby nepřišel do styku s podzemní vodou a je třeba zajistit testy vyluhovatelnosti.

Odpadové hospodářství stavby bude zajišťovat dodavatel, ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Odpadové hospodářství provozu zajišťuje investor.

Jedná se zejména o :

-zařazování odpadů podle druhů a kategorií, jejich třídění a shromažďování; zabezpečení před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem;

-předání odpadů pouze osobě k tomu oprávněné;

-vedení průběžné evidence a zpracování plánu odpadového hospodářství;

-zajištění přednostního druhotného  využití odpadů;

-zajištění zpětného odběru některých výrobků a obalů, v souladu s novými zákonnými  normami, zejména zák. č. 477/2001 Sb.

Ochrana půdy

Záměr nevyžaduje vynětí půdy zemědělského půdního fondu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Při výstavbě bude postupováno dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §5 obecná ochrana rostlin a živočichů.

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti  staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu výstavby bude řešena odpovědným stavbyvedoucím spolu s provozovatelem výrobního areálu.

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen do 1 měsíce provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z potrubí, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

c) vliv na soustava chráněných území Natura 2000

Lokalita se nachází mimo chráněné území soustavy Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č.100/2001 Sb.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů

Realizací záměru nebudou vznikat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Výstavba záměru nevyžaduje opatřené pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude dopravně napojeno ze silnice III/27926. Napojení na technickou infrastrukturu nebude řešeno, v případě potřeby bude řešeno mobilními zdroji.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Při výstavbě může v některých případech dojít ke krátkodobému překročení hodnot příslušných limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní zástavbě (podle vyhl. č. 272/2011 Sb.) V průběhu výstavby je možné k eliminaci nadměrného hluku přijmout tato opatření:

- dodržet dobu povolenou pro výstavbu (7-21 hod.)

- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena

rovnoměrně v průběhu dne

- směřovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních),

- minimalizovat činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách

- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů

Ovzduší

Předpokládaná doba výstavby jsou cca 3 měsíce. Zemní práce by měly probíhat asi 2-3 týdny. Odkrytá plocha po odtěžení ornice může při nepříznivých okolnostech (sucho, větrno) představovat plošný zdroj sekundární prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich velikosti a na síle větru.

V podmínkách k provádění stavby bude stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou stavební plochu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem ze stavby.

Odpady

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z obalů stavebních materiálů, textilní materiál a pod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné trvalé)

Maximální zábor pro staveniště je dán obvodem stavby a stavebními pozemky viz část A. Průvodní zpráva.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie

Bilance zemních prací bude s vyrovnanou bilancí. V místě nebudou vznikat deponie stavebních materiálů. Ty budou přiváženy a odváženy dle potřeb na stavbě. V případě potřeby vzniku deponií bude řešeno v místě a čase stavby na pozemcích objednatele.

V Turnově,  duben 2016 		Vypracoval : 	Ing. Petr Štěpánek

Jaromír Bednář