##### Zakázka č. 17068A - Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa IV., část B

##### IO-301.4 Kanalizace

IO-311.4 Zásobování vodovody

IO-321.4 Odvodnění

B.3.01

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Úvod:

Projekt řeší nové inženýrské sítě (nový vodovod, jednotnou kanalizaci a odvodnění nových částí komunikace) pro budoucí výstavbu rodinných domů v rozvojové části obce Turnov v lokalitě Hruštice - Károvsko. Koncepce projektu je daná z předchozího stupně projektové dokumentace. Projekt navazuje na dokumentaci pro stavební řízení zpracovanou firmou Valbek, a.s., zak.č. 12-LI14-020, datum 02/2015.

Popis - IO-311.4 Zásobování vodovody

Nový vodovod řad č.1 bude napojen na stávající vodovod PE d90 vyhotovený v předchozí etapě výstavby, samotné napojení bude provedeno elektrospojkou PE d90-90 v ulici Nad Farářstvím, odtud bude vodovod veden ulicí cca 73m, Po této vzdálenosti bude vodovod propojen se stávajícím vodovodem LT100 v ulici Lubomíra Jasníka. Tím dojde k zokruhovaní stávajících vodovodů z ulice Nad Farářstím a Lubomíra Jasníka. Napojení na stávající LT vodovod bude provedeno výřezem na potrubí a osazením přírubového T-kusu na který bude následně napojeno PE potubí, řad č.1.

Z nového řadu č.1 a stávajícího řadu v ulici Lubomíra Jasníka provedeny nové vodovodní přípojky pro nově plánované stavební parcely, polohy přípojek viz výkresová část. Přípojky z řadu č.1 budou napojeny na vodovodní řady PE d90 navrtávacím pasem Haku 90-2“, ze stávajícího řadu LT100 pak navrtávacím pasem Hacom 100-2“, za navrtávkou bude vždy osazen zemní uzávěr, šoupě (např. HW č. 2681) s teleskopickou soupravou a uličním poklopem (viz výkres  - kladečské schéma). Samotná přípojka bude provedena z potrubí PE100, SDR11, 32x3,0mm a bude vedena v min spádu 0,4% (navrhovaný spád u jednotlivých přípojek je dle stávajícího terénu). Ukončení přípojek bude provedeno cca 2,0m za hranicí pozemku ve vodoměrné šachtě elektrozáslepkou PE d32. Vodoměrná šachta je navržena min. rozměru Ø 1,2m a výšky 1,6m.

Uložení potrubí

Vodovodní potrubí bude ukládáno s min. krytím 1,5 m do komunikace (viz podélný profil) do hloubené rýhy na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Zbytek výkopu do úrovně budoucí pláně komunikace bude zasypán tříděným vytěženým materiálem. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiále. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách zhutněn min. na 98 % PS.  Nad osu vodovodního potrubí bude uložen zemnící pásek pro možnost budoucího vytýčení. Trasa vodovodu bude označena orientačními sloupky.

Materiál potrubí

Nový vodovodní řad je navržen z potrubí HDPE100, SDR11, PN 16, spojovaného svařováním. Kotvení trub je řešeno pomocí betonových bloků. Betonové bloky musí být opřeny do rostlého terénu. Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

Armatury

Na všech odbočkách jsou navrženy uzavírací armatury zemní šoupata ovládaná zemní soupravou zakrytou ventilovým poklopem. Vlastní armatury na řadu doporučujeme HAWLE, Vod-ka nebo jiného výrobce obdobných parametrů.

Zkoušky

Na vodovodu bude provedena taková zkouška při přetlaku 1,5 MPa. Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce vodovodu.

Popis - IO-301.4 Kanalizace, IO-321.4 Odvodnění

Nové kanalizační přípojky pro jednotlivé pozemky a odbočky pro odvodnění nových částí komunikací budou napojeny vždy ze stávající jednotné kanalizace vyhotovené v předchozí etapě výstavby.  Jedná se o stávající stoky v dimenzích DN250, 300 a DN400.

Samotné napojení kanalizačních přípojek ze stávajících stok bude provedeno pomocí dvou přesuvek, odbočovacího kusu a kolena, následně kanal. potrubí DN150, kanalizační přípojky. Celá část přesuvek vč. odbočovacího kusu bude podbetonována, tak aby nedošlo k sednutí odbočky, detail viz příloha situace (foto z předchozí realizace).

Veškeré kanalizační přípojky budou ukončeny na jednotlivých pozemcích plastovou kanalizační šachtou DN425 s průchozím dnem pro potrubí DN150 a litinovým poklopem tř. zatížení B125. Šachtové dno směrem do pozemku bude zaslepeno – příprava pro budoucí napojení. Přípojky v navrhované dimenzi DN150 budou vedeny v min spádu 2,0% (spád přípojek je navržen dle konfigurace stáv. terénu).

Odvodnění nových komunikací bude provedeno pomocí nových uličních vpustí. Napojení vpustí bude řešeno stejným způsobem jako napojení přípojky pro spl. kanal., minimální spád napojení bude 2,0%. Přesná poloha je dána projektem komunikací a napojení musí být s tímto projektem koordinováno.

Materiál kanalizace

Veškeré části nové kanalizace (kanalizační přípojky) jsou navrženy jako gravitační z potrubí PVC DN150.

Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

Před započetím prací bude kopanými sondami ověřen materiál stávajícího potrubí.

Uložení potrubí

Kanalizační potrubí PVC bude uloženo na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm.

Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách (max.tl.300 mm) zhutněn min. na 98 % PS.

Výkopová rýha bude zajištěna pažením podle hloubky a geologických poměrů s ohledem na bezpečnost provádění.

V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

Revizní šachty

Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo také prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm. Šachty budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové  DN600/1000 se stupadly kapsovými. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.

Zemní práce:

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. Min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005. Výkop bude proveden dle ČSN 733050, v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích;. Z těchto podkladů zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.

Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

Při provádění tlakových zkoušek potrubí je nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, které jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je dovoleno odstraňovat jen tehdy, když v místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Vyjímku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu:

Křížení a souběhy se stávajícími podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a soubězích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 736005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci těchto objektů. Upozorňujeme na nutnost vytyčení podzemních zařízení před započetím stavby jednotlivými správci podzemních zařízení.

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, v platném znění, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze s písemným souhlasem vlastníka zařízení, popřípadě provozovatele zařízení.

V Turnově, listopad 2017	                                                                         vypracoval : Ota Hördler