Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 460 01

 :  604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IO - 421.4  Veřejné osvětlení

Akce : 			Bytová zóna Hruštice – Károvsko

Etapa IV., část B

Objednatel :			Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Stupeň :			Dokumentace pro provedení stavby

Datum :			6 / 2017

Zodpovědný projektant:	Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení v rámci bytové zóny Hruštice – Károvsko, etapa IV., část B.

## 1.2	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

## 2.1	Typ sítě   3+PEN 50Hz, 230/400V  TN-C

## 2.2	Energetická bilance nových svítidel

3 kusy svítidel po 70 W = 0,21 kW

- 2.3	Návrh prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1

Jedná se o venkovní prostory, které jsou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazeny jako prostory nebezpečné (pro venkovní vedení se neřeší protokol o určení vnějších vlivů).

## 2.4	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykem je ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 provedena automatickým odpojením elektrického zařízení od zdroje elektrické energie.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení instalace elektro

## 3.1  	Připojení na el. síť

Nově instalovaná tři svítidla v ulici Nad Farářstvím budou vsazena do stávajícího kabelu CYKY 4Bx16, který je veden mezi rozvaděčem veřejného osvětlení VO-421.4 na p.p.č. 1005/5 a stávající lampou VO 4.33. Tento kabel bude přerušen v místech nově instalovaných lamp 4.30 a 4.32 tak, aby příchozí konce kabelů mohly být zavedeny do těchto lamp. Zbylá část kabelů bude v rámci nového výkopu zrušena.

Mezi novými lampami (4.30 – 4.31 – 4.32) bude veden nový kabel CYKY 4Bx16.

## 3.2	Svítidla a kabelový rozvod

Pro osvětlení řešené části budou instalovány celkem 3 kusy výbojkových svítidel, která budou instalována na 3,5 metru vysokých žárově zinkovaných kuželových parkových stožárech. Vzhledem k tomu, že tato etapa navazuje na již zrealizované předcházející etapy, tak bude použit shodný typ svítidla a to včetně provedení jeho světelného zdroje. Jedná se o svítidlo Thorn  Avenue F2 96260067 se zdrojem HSE 70W E27.

Přesné pozice jednotlivých lamp jsou řešeny tabulkou ve výkrese B.4.02.

## Kabelový rozvod

Veškerý nově řešený kabelový rozvod pro připojení svítidel bude proveden kabely CYKY 4Bx16. Souběžně s těmito kabely bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4.

## Připojení svítidel

V místech svítidla ponechat vždy volné konce kabelů s délkou minimálně 2 metry.

Současně bude ze stávajícího průběžného zemnícího pásku vyvedeny zemnící dráty FeZn 10, které budou připojeny na svorky SP1, které jsou součástí stožárů a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou dráty FeZn 10 připojeny svorkami na průchozí zemnící pásek FeZn 30/4 a budou zatřeny asfaltovou barvou.

## 3.3  	Uložení kabelů v zemi.

Nově řešená kabelová trasa bude vedena ve volném terénu (zeleni). Kabel bude veden v hloubce 60 cm pod konečnou úrovní terénu. Uložen bude v pískovém loži (10 cm pod a 10 cm nad kabelem). Cca 20 cm nad pískovým ložem bude položena výstražná fólie.

Zásypy výkopů musí být dostatečně zhutněny, aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu propadání.

Křižovatky a souběhy

Před zahájením výkopových prací budou jednotlivými správci sítí (nebo vedením stavby u sítí, které doposud nejsou ve správě správců sítí) vytyčena stávající vedení. Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude proveden dle ČSN 73 6005.  Pokud nebude možno dodržet vzdálenost dle této ČSN, je nutno obě vedení uložit do chrániček s přesahem na každou stranu alespoň 50cm a vedení označit označníkem BALL-Marker. Toto křížení je nutno odsouhlasit s příslušným správcem sítě nebo vedením stavby.

Druh sítě				        souběh		         křížení

kabel VO - vodovod				400			200

kabel VO - plynovod do 0,005 MPa		400			100

kabel VO - kanalizace			500			300

kabel VO - kabel sdělovací			300			300

kabel VO - kabel VN				200			200

Vzdálenosti jsou měřeny mezi povrchy sítí.

# Závěr

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytýčení veškerých podzemních sítí.

Po provedení pokládky kabelu provést geodetické digitální zaměření, které v jednom výtisku předat investorovi.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy.

Před uvedením do provozu musí zhotovitel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000-1 edice 2, článek 134.2.

Dle platných zákonů a nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb (zákoník práce), nařízení vlády č. 101/2005 Sb a nařízení vlády č.: 378/2001 Sb, je nutné zajišťovat pravidelné revize elektroinstalací a pravidelné revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 edice 2.

# Příloha

Výkaz výměr