Zakázka č. 18024, Demolice objektů č.p.1001, č.p.1002, Turnov, ul. 5.května

Ukončení kanalizační a vodovodní přípojky

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Úvod

Úprava kanalizačních a vodovodní přípojky je vyvolána demolicí objektů č.p. 1001 a 1002 na pozemcích p.č. 1288 a 1287 v k.ú. Turnov.

Domovní kanalizace pro objekty č.p. 1001 a 1002 bude zrušena, stávající kanalizační přípojky ukončené revizními šachtami budou ponechány (využití pro plánování další výstavby), v revizních šachtách budou zaslepeny přítoky z domovní splaškové kanalizace, domovní část spl. kanalizace bude zrušena.

Na stávající vodovodní přípojce pro objekty č.p. 1001 a 1002 bude osazena nová vodoměrná šachta, osazení bude provedeno na p.č. 1287. Ve vodoměrné šachtě  bude osazen nový vodoměr pro potřeby stavby, zbylá část vodovodní přípojky ke stávajícím objektům bude zrušena.

Kanalizační přípojky

Domovní splašková kanalizace vedená z objektů č.p. 1001 a 1002 bude zrušena. Zrušení potrubí bude provedeno ke stávajícím revizním šachtám na pozemcích p.č. 1288 a 1287  na stávajících kanalizačních přípojkách. V revizních šachtách kanalizačních přípojek budou zaslepeny nátoky, zaslepení bude provedeno zaslepovacím kusem. Přípojky budou ponechány pro další plánovanou výstavu.

Vodovodní přípojka

Stávající vodovodní přípojka pro č.p. 1001 a 1002 bude částečně zrušena, zrušení bude provedeno od objektů č.p. 1001 a 1002 k nové vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta je navržena jako plastová min rozměru Ø 1,2m a výšky 1,5m s umístěním na stávající vodovodní přípojce De50 v šachtě bude osazen nový vodoměr Qn=2,5m3/h s příslušnými armaturami (vodoměr bude využíván pro stavbu). Osazení vodoměrné šachty je navrženo v zelené části na pozemku p.č. 1287 cca 6,3m od hlavního řadu.

V Turnově, květen 2018						Vypracoval: Ota Hördler