Název akce:

Kulturní centrum Turnov

Objekt Střelnice

Markova 311

511 01 Turnov

ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM – DOPLNĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval: Ing. Milan Hádek						Srpen 2019

Počet listů: 7

Technická zpráva

Identifikační údaje:			Zvýšení požární bezpečnosti

Doplnění systému NZS

Induktivní smyčka

Místo dodávky: 	Kulturní centrum Turnov

Objekt Střelnice

Markova 311

511 01 Turnov

Charakter projektu: 			Dodávka nových technologií a integrace

Základní údaje:

Zpracovatel projektu:  			Ing. Milan Hádek, Máslovická 10, 182 00 Praha 8

IČ: 12586102

Tel: +420 608 534 377

milan.hadek@gmail.com

Dodavatel:		      		dle výběrového řízení

Stupeň dokumentace: 			DSP (Dokumentace pro stavební povolení)

Zakázka číslo: 	     			1/8/2019

Datum:					Srpen 2019

Počet listů TZ:				4

Výkaz výměr:				1/1

Přílohy:					1/1

Úvod

Předkládaná dokumentace řeší dokumentaci doplnění Nouzového zvukového systému NZS v Kulturním centru Turnov, Markova 311, Turnov.

Jako výchozí podklady sloužilo následující:

- Projektová dokumentace stávajícího systému NZS

- Stavební výkresy.

- PBŘ Ing. Stanislav Šéfr z 07/19

- Firemní podklady výrobců zařízení

- Nosné normy:

ČSN 60 849 Nouzové zvukové systémy

Řada norem ČSN EN 54

- Stávající systém NZS

V objektu je namontován systém NZS Bosch Plena 1990 s integrovaným zesilovačemSystém byl namontován a uveden do provozu v  roce 2007.

Tato dokumentace řeší doplnění systému NZS dle PBŘ Ing. Šéfra, která řeší zlepšení požární bezpečnosti objektu kulturního domu Střelnice v Turnově. Je požadováno rozšíření o indukční smyčku, která umožní akustické informace rozhlasem pomocí naslouchadel.

- Popis použitých prvků

- Vlastní řešení

Pro buzení indukční smyčky je použit zesilovač Bosch PLN-1LA10. Jedná se o zesilovač určený k buzení smyčky instalované pod stropem, který pokryje až 600 m2. Toto řešení umožňuje uživatelům naslouchadel slyšet všechna hlášení v oblasti uzavřené smyčky. Zesilovač má 2 mikrofonní vstupy a jeden prioritní vstup zapojený přímo na 100 V rozvod NZS. Zesilovač bude umístěn v promítací a zvukové kabině, jeho porucha bude monitorována systémem EPS.

Ústředna Plena je ponechána stávající, je umístěna v samostatném požárním úseku. Je ovládána systémem EPS, při vyhlášení požárního polachu dojde k automatickému spuštění nouzového hlášení. Reproduktory jsou umístěny ve všech veřejných prostorech.

- Napájení zařízení

Zesilovač bude napájen ze sítě 230 V ze samostatného jističe v  rozvaděči. Přívod bude proveden kabelem CYKY.

- Kabelové rozvody EPS

Připojení zesilovače k lince reproduktorů NZS bude provedeno kabely se zaručenou funkční integritou při požáru typu PRAFlaGuard 2x2x0,8 včetně požární trasy dle ČSN 73 0848. (Kabelové příchytky a příslušné kotvy Hilti). Kabel zajišťující napájení EPS a protipožárních zařízení musí být z kabelů se zajištěnou funkčností dle ČSN IEC 60 331 a s třídou reakce na  oheń  B2ca-s1-d0.

- Obecné údaje

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech prostorách, kde je navrhována EPS, je ve smyslu ČSN  33 2000-5-51 ed.3 uvažováno prostředí normální (3.1.1). V souladu s ČSN 33 2000-1 je uvažována ochrana před nebezpečným dotykovým napětím nulováním na straně silové, na straně čidel ochrana bezpečným napětím. Ústředna je napájena ze sítě typu TN-C, 230V, 50Hz na straně primární, hlásiče EPS napojené na stranu sekundární jsou napájeny napětím 24 V ss. Nosná norma je ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku - u ústředny automatickým odpojením od zdroje dle čl. 411 ČSN 33 2000-4-41 ed.2, u hlásičů malým napětím dle čl. 414.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Proudová soustava: 1 PEN AC 50 Hz 230V/TN-C-S.

- Pokyny pro uživatele zařízení EPS

Zařízení NZS může být uvedeno do trvalého provozu až po vypracování výchozí revizní zprávy. Současně je nutné provést koordinační funkční zkoušku spolu se systémem EPS.