## Modernizace kotelny MěÚ Turnov
Výkaz materiálu a prací
Stavba: Modernizace kotelny budovy Městského úřadu, ul. Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Objekt:
Část: Modernizace kotelny MěÚ
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo: |  |  | 42 / 2019
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně v odpovídající cenové
soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkovém přístupu k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | ing. Antonín Horych
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Projektant: |  | TH Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Pěnčín
Zhotovitel
Datum: 03/2020
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč)
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce HSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
2 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
3 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
4 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
5 |  | Provozní vlivy | Kč |  |  | 0
6 |  | Dokumentace skutečného provedení | Kč
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka)
3 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce HSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - slaboproud | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
777 |  | Podlahy lité | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
3 |  | Svislé konstrukce
1 | 34227-2225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 17.08 |  | 0 | 0.06982 | 1.1925
2 | 34229-1111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 2.8 |  | 0 | 8e-05 | 0.000224
3 | 34229-1112 | Ukotvení příčky pomocí pozink L profilů ke stávající SDK příčce, hmoždinky, pozink šrouby | ks | 6 |  | 0
4 |  | Svislé konstrukce | Kč |  |  | 0 |  | 1.1927
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování
1 | 61213-1121 | Penetrace akrylát - silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 34.16 |  | 0 | 0.00047 | 0.016055
2 | 61214-2001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým v tlačením do tmelu stěn | m2 | 34.16 |  | 0 | 0.00489 | 0.16704
3 | 61231-1131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 34.16 |  | 0 | 0.003 | 0.10248
4 | 61232-5421 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v rozsahu do 10 % štukových | m2 | 18.33 |  | 0 | 0.0057 | 0.10448
5 | 63131-1121 | Podlahové konstrukce - doplnění dosavadních mazanin prostým betonem plochy do 1 m2 tl. do 80 mm | m3 | 0.016 |  | 0 | 2.2563 | 0.036101
6 | 63245-0134 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 6.29 |  | 0 | 0.105 | 0.66045
6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, osazování | Kč |  |  | 0 |  | 1.0866
93 |  | Dokončující konstrukce a práce
1 | 95290-1111 | Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m | m2 | 52.98 |  | 0 | 0.0004 | 0.021192
2 | PC 093-001 | Průběžný úklid komunikačních prostor užívaných stavbou včetně popř. venkovních prostor po dobu provádění prací | dní | 60 |  | 0 | 0
3 | 94910-1111 | Lešení pomocné pracovní pro zatížení do 150 kg/m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 40.98 |  | 0 | 0.015 | 0.6147
4 | PC 093-002 | Pomocné stavební práce - dodatečně požadované a odsouhlasené - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 20 |  | 0 | 0
93 |  | Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0 |  | 0.63589
96 |  | Bourání
1 | 96504-2131 | Bourání podkladů betonových tl. do 100 mm plochy do 4 m2 | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | 2.2 | 0.66
2 | 96504-2231 | Bourání podkladů betonových tl. přes 100 mm plochy do 4 m2 | m3 | 0.16 |  | 0 |  |  | 2.2 | 0.352
3 | SP 96504-6111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm - resp. odstranění nesoudržných vrstev | m2 | 40.98 |  | 0
4 | 97303-1812 | Vysekání kapes pro zavázání nových příček tl. do 100 mm | m | 2.8 |  | 0 |  |  | 0.007 | 0.0196
5 | 97801-3121 | Otlučení vnitřních omítek stěn v rozsahu do 10,0 % | m2 | 18.33 |  | 0 |  |  | 0.004 | 0.07332
6 | PC 096-001 | Vyříznutí drážky šířky 100 mm v SDK podhledu | m | 6.1 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.0183
7 | PC 096-002 | Vyříznutí drážky šířky 100 mm v SDK příčce | m | 2.8 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0.0084
8 | PC 096-003 | Vyříznutí otvoru pro dveře v SDK příčce tl. do 150 mm, rozměru cca 1000 x 2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.036 | 0.036
9 | PC 096-004 | Vybourání podlahové vpusti, zaslepení potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | 0.009 | 0.009
10 | PC 096-005 | Práce spojené s bouráním a demontážemi nezahrnuté ve výše uvedených položkách - nutno doložit dle skutečnosti | hod | 5 |  | 0
11 | 99701-3212 | Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m, výšky budovy do 9m (svisle ručně) | t | 1.1766 |  | 0
12 | 99701-3511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 1.1766 |  | 0
13 | 99701-3509 | Příplatek za každý další 1 km | t | 17.6493 |  | 0
14 | 99701-3803 | Poplatek za uložení odpadu na skládce - stavební suť | t | 1.1766 |  | 0
96 |  | Bourání | Kč |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.1766
99 |  | Přesun hmot
1 | 99801-1002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s konstrukcí zděnou výšky do 12 m | t | 2.9153 |  | 0
2 | 99801-7002 | Příplatek k cenám s omezením mechanizace výšky přes 6 do 12 m | t | 2.9153 |  | 0
99 |  | Přesun hmot | Kč |  |  | 0
721 |  | Zdravotechnika
| a) | Vodoinstalace
1 | PC 721-001 | Potrubí PPR 20x3,4 + izolace 30mm,uchycení | m | 18 |  | 0
2 | PC 721-002 | Potrubí PPR 25x4,2 + izolace 30mm,uchycení | m | 42 |  | 0
3 | PC 721-003 | Potrubí PPR 40x6,7 + izolace 50mm,uchycení | m | 42 |  | 0
4 | PC 721-004 | Tvarovky PPR | kpl | 1 |  | 0
| b) | Kanalizace
5 | PC 721-005 | Potrubí HT32-0,25m | m | 2 |  | 0
6 | PC 721-006 | Potrubí HT32-0,5m + uchycení | m | 2 |  | 0
7 | PC 721-007 | Potrubí HT32-1,0m + uchycení | m | 4 |  | 0
8 | PC 721-008 | Potrubí HT32-2,0m + uchycení | m | 1 |  | 0
9 | PC 721-009 | Koleno 32-45st. | ks | 14 |  | 0
10 | PC 721-010 | Odbočka 32/32-87st. | ks | 2 |  | 0
11 | PC 721-011 | Sifon pro odvod kondenzátu DN32 | ks | 3 |  | 0
| c) | Plynoinstalace
12 | PC 721-012 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN15 – žlutá páčka | ks | 1 |  | 0
13 | PC 721-013 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN20 – žlutá páčka | ks | 1 |  | 0
14 | PC 721-014 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN25 – žlutá páčka | ks | 2 |  | 0
15 | PC 721-015 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN50 – žlutá páčka | ks | 1 |  | 0
16 | PC 721-016 | Vzorkovací kulový uzávěr DN15 | ks | 1 |  | 0
17 | PC 721-017 | Manometr pro topné plyny 0-6 kPa, průměr pouzdra 100 mm +manometrický trojcestný kohout DN15 | ks | 1 |  | 0
18 | PC 721-018 | Bezpečnostní membránový uzávěr plynu DN50 , bez proudu uzavřeno | ks | 1 |  | 0
19 | PC 721-019 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 15 + 2x nátěr,uchycení | m | 1 |  | 0
20 | PC 721-020 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 20 + 2x nátěr,uchycení | m | 6 |  | 0
21 | PC 721-021 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 50 + 2x nátěr,uchycení | m | 6 |  | 0
22 | PC 721-022 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 80 + 2x nátěr,uchycení | m | 2 |  | 0
23 | PC 721-023 | Protipožární ucpávka potrubí DN50 EI 90 U/C | kpl | 1 |  | 0
| d) | Ostatní náklady
24 | PC 721-024 | Stavební pomocné práce, sekání, zazdívky, opravy omítek, likvidace suti, nátěry, malby, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
721 |  | Zdravotechnika | Kč |  |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění
Hlavní zařízení v kotelně
1 | PC 731-001 | Nástěnný kondenzační kotel výkon 9,4-85,0 kW ( 80/60stC), výkon 12,2-91,8 kW ( 50/30 st.C), uchycení pomocí nosníkové konstrukce s patkami do podlahy - žárově pozinkovaná | ks | 2 |  | 0
2 | PC 731-002 | Neutralizační box pro kotelny do 350kW + náplň | ks | 1 |  | 0
3 | PC 731-003 | Doplňovací automat ze systému pitné vody včetně kontaktního vodoměru , oddělovací člen a řídící jednotka | ks | 1 |  | 0
4 | PC 731-004 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků typ 2 ( průtok 8,0m3/h) + typová izolace PUR pěna typová | kpl | 1 |  | 0
5 | PC 731-005 | Expanzomat membránový - objem 300 litrů, max. pracovní tlak 6bar | ks | 1 |  | 0
6 | PC 731-006 | Expanzomat membránový s atestem pro pitnou vodu o objem 33l, max. pracovní tlak 10bar + uchycení na stěnu, příslušenství : armatura s vypouštěním a uzavíráním a zajištěním průtoku nádobou | ks | 1 |  | 0
7 | PC 731-007 | Stacionární zásobník teplé vody nepřímotopný - objem 286 l, výkon výměníku 58,8 kW | ks | 1 |  | 0
8 | PC 731-008 | Rozdělovač ocelový DN80, délka 2000 mm, vývody - viz výkes č.5, 2x nátěr základní,izolace min. tl. 60mm | ks | 1 |  | 0
9 | PC 731-009 | Sběrač ocelový DN80, délka 2000 mm, vývody - viz výkes č.5, 2x nátěr základní,izolace min. tl. 60mm | ks | 1 |  | 0
10 | PC 731-010 | Dávkovací zařízení pro chemikálie - ocel, 2x nátěr odstín šedý, 4x kulový uzávěr DN15 - viz výkres č.5 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 731-011 | Demineralizační jednotka s funkcí snižování tvrdosti a chloridů, kapacita 7200 l při 100dH. Průtok 1500 l/h, max. teplota 600 T, max. vstupní tlak 6bar, výbava uzávěry , by-pass, počítač pro měření úpravené vody, filtr, napájení baterie, | ks | 1 |  | 0
Armatury
12 | PC 731-012 | Teploměr bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm | ks | 12 |  | 0
13 | PC 731-013 | Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 15 |  | 0
14 | PC 731-014 | Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 63 mm | ks | 2 |  | 0
15 | PC 731-015 | Pojistný ventil DN20, 4bar | ks | 1 |  | 0
16 | PC 731-016 | Pojistný ventil pro TUV, DN20, 6bar | ks | 1 |  | 0
17 | PC 731-017 | Vodoměr DN20 – studená voda, Qn=2,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
18 | PC 731-018 | Redukční ventil (studená voda) nastavitelný 0-6 bar, DN20 | ks | 1 |  | 0
19 | PC 731-019 | Uzávěr s filtrem DN40 | ks | 2 |  | 0
20 | PC 731-020 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN20 | ks | 1 |  | 0
21 | PC 731-021 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN32 | ks | 5 |  | 0
22 | PC 731-022 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN40 | ks | 2 |  | 0
23 | PC 731-023 | Filtr teplovodní šikmý závitový DN50 | ks | 1 |  | 0
24 | PC 731-024 | Magnetický separační filtr DN65,magnet 12 000 Gaus | ks | 1 |  | 0
25 | PC 731-025 | Oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt, parametry : průtok 2,0 m3/h při tlakovém přínosu 3,0 kPa, 230 V | ks | 1 |  | 0
26 | PC 731-026 | Oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt, parametry : průtok 4,0 m3/h při tlakovém přínosu 4,0 kPa, 230 V | ks | 1 |  | 0
27 | PC 731-027 | Oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt, parametry : průtok 3,0 m3/h při tlakovém přínosu 4,0 kPa, 230 V | ks | 1 |  | 0
28 | PC 731-028 | Oběhové čerpadlo s funkcí autoadapt, parametry : průtok 0,5 m3/h při tlakovém přínosu 1,0 kPa, 230 V, nerez | ks | 1 |  | 0
29 | PC 731-029 | Třícestný ventil směšovací Esbe VRG131, DN20, Kvs4,0 (servopohon -dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0
30 | PC 731-030 | Třícestný ventil směšovací Esbe VRG131, DN32, Kvs16,0 (servopohon -dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0
31 | PC 731-031 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 15 | ks | 17 |  | 0
32 | PC 731-032 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20 | ks | 2 |  | 0
33 | PC 731-033 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 | ks | 1 |  | 0
34 | PC 731-034 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32 | ks | 9 |  | 0
35 | PC 731-035 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40 | ks | 14 |  | 0
36 | PC 731-036 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50 | ks | 4 |  | 0
37 | PC 731-037 | Zpětný ventil DN 20 závitový– mosaz - atest pitná voda | ks | 1 |  | 0
38 | PC 731-038 | Zpětný ventil DN 32 závitový– mosaz - atest pitná voda | ks | 1 |  | 0
39 | PC 731-039 | Zpětný ventil lehký DN32 - mosaz | ks | 2 |  | 0
40 | PC 731-040 | Zpětný ventil lehký DN40 - mosaz | ks | 3 |  | 0
41 | PC 731-041 | Zpětný ventil lehký DN50 - mosaz | ks | 1 |  | 0
42 | PC 731-042 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15 | ks | 13 |  | 0
43 | PC 731-043 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20 | ks | 1 |  | 0
44 | PC 731-044 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ | ks | 11 |  | 0
|  | Návarky pro čidla MAR, DN15 | ks | 6 |  | 0
45 | PC 731-045 | Potrubí pro vytápění - ocel
46 | PC 731-046 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 15 +nátěr + izolace miner.pouzdro 30mm, uchycení | m | 18 |  | 0
47 | PC 731-047 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 25 +nátěr + izolace miner.pouzdro 40mm, uchycení | m | 3 |  | 0
48 | PC 731-048 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 32 +nátěr + izolace miner.pouzdro 50mm,uchycení | m | 60 |  | 0
49 | PC 731-049 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 40 +nátěr + izolaceminer.pouzdro 50mm ,uchycení | m | 60 |  | 0
50 | PC 731-050 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 50 +nátěr + izolace miner.pouzdro 50mm ,uchycení | m | 30 |  | 0
51 | PC 731-051 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN 65 +nátěr + izolace miner.pouzdro 60mm,uchycení | m | 24 |  | 0
52 | PC 731-052 | Tvarovky pro změnu směru- ocel | kpl | 1 |  | 0
53 | PC 731-053 | Protipožární ucpávka potrubí DN32 EI 90 U/C | kpl | 2 |  | 0
54 | PC 731-054 | Protipožární ucpávka potrubí DN40 EI 90 U/C | kpl | 2 |  | 0
55 | PC 731-055 | Protipožární ucpávka potrubí DN50 EI 90 U/C | kpl | 2 |  | 0
|  | Příruba krková DN65 | ks | 6 |  | 0
56 | PC 731-056 | Odvod spalin - plast
57 | PC 731-057 | Sada pro dělené odkouření 110/110 | kpl | 2 |  | 0
58 | PC 731-058 | Koleno pr. 110 - 870 | m | 5 |  | 0
59 | PC 731-059 | Patní koleno pr. 110 - 870 | m | 2 |  | 0
60 | PC 731-060 | Revizní kus 110 | ks | 2 |  | 0
61 | PC 731-061 | Potrubí Ø110, uchycení | m | 22 |  | 0
|  | Komínová hlavice Ø110 | kpl | 2 |  | 0
62 | PC 731-062 | Přívod vzduchu pro kotle - plast
63 | PC 731-063 | Koleno pr. 110 - 870 | ks | 4 |  | 0
64 | PC 731-064 | Patní koleno pr. 110 - 870 | ks | 2 |  | 0
|  | Potrubí Ø110, uchycení | m | 20 |  | 0
65 | PC 731-065 | Montáže, demontáže, dokumenty
66 | PC 731-066 | Demontáž kompletního zařízení v kotelně, ekologická likvidace | kpl | 210 |  | 0
| PC 731-067 | Montáž kompletního zařízení v kotelně, přesun hmot, doprava | kpl | 930 |  | 0
68 | PC 731-068 | Výbava kotelny dle ČSN 07 0703 - přenosný hasící přístroj s hasící schopností min. 55B, pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů, lékarnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor na oxid uhelnatý | kpl | 1 |  | 0
69 | PC 731-069 | Orientační štítky s vyznačením směru proudění media šipkou na potrubí všech médií. Středním kolmým písmem dle ČSN 010451, velikost písma 50 mm. | kpl | 1 |  | 0
70 | PC 731-070 | Uvedení do provozu,revize, zkoušky | kpl | 1 |  | 0
|  | Doklady k předání kotelny provozovateli - viz příloha | kpl | 1 |  | 0
71 | PC 731-071 | Ostatní náklady
72 | PC 731-072 | Stavební pomocné práce, sekání, zazdívky, opravy omítek, likvidace suti, nátěry, malby, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - M a R
1 | PC 742-001 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 8 |  | 0
2 | PC 742-002 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 55 |  | 0
3 | PC 742-003 | Kabel H05VV-F 3J x 1,0 | m | 35 |  | 0
4 | PC 742-004 | Kabel H05VV-F 4J x 1,0 | m | 12 |  | 0
5 | PC 742-005 | Kabel JYTY 4 x 1,0 | m | 12 |  | 0
6 | PC 742-006 | Kabel JYTY 2 x 1,0 | m | 50 |  | 0
7 | PC 742-007 | Vodič CY4 zž | m | 10 |  | 0
8 | PC 742-008 | Drátěný kabelový žlab DZL 30 x 65 vč. přísl. | m | 12 |  | 0
9 | PC 742-009 | Kabelový žlab PVC 25 x 20 | m | 16 |  | 0
10 | PC 742-010 | Kabelový zlab PVC 40 x 25 | m | 8 |  | 0
11 | PC 742-011 | Jistič 16B/1 | ks | 1 |  | 0
12 | PC 742-012 | Jistič 10B/1 | ks | 3 |  | 0
13 | PC 742-013 | Čidlo úniku plynu, teplota | ks | 1 |  | 0
14 | PC 742-014 | Manostat, 630 kPa, | ks | 1 |  | 0
15 | PC 742-015 | Tlačítko stop, 1/0, IP44, sklo | ks | 1 |  | 0
16 | PC 742-016 | Čido zaplavení | ks | 1 |  | 0
17 | PC 742-017 | Zásuvka 250V/16A, IP44 | ks | 5 |  | 0
18 | PC 742-018 | Krabicová rozvodka, IP44 | ks | 6 |  | 0
19 | PC 742-019 | Svítidlo 2 x 36W, E | ks | 5 |  | 0
20 | PC 742-020 | Spinač na om., IP44 | ks | 2 |  | 0
21 | PC 742-021 | Servo 3 polohy, 230VAC, | ks | 3 |  | 0
22 | PC 742-022 | Ekvitermní regulátor v krytu vč. čidla | ks | 3 |  | 0
23 | PC 742-023 | Čidlo do jímky | ks | 3 |  | 0
24 | PC 742-024 | Čidlo venkovní | ks | 1 |  | 0
25 | PC 742-025 | Interface komunikace kotlů | ks | 2 |  | 0
26 | PC 742-026 | WEB server vč.napaječe | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RK
27 | PC 742-027 | Skříň plast, na om, 36 mod., IP54 | ks | 1 |  | 0
28 | PC 742-028 | Vypinač 25A/1 | ks | 1 |  | 0
29 | PC 742-029 | Jistič 10B/1 | ks | 3 |  | 0
30 | PC 742-030 | Jiistič 6B/1 | ks | 3 |  | 0
31 | PC 742-031 | Relé 1/1, 230 VAC | ks | 1 |  | 0
32 | PC 742-032 | Modulový termostat vč. čidla 0 – 40°C | ks | 1 |  | 0
33 | PC 742-033 | Modul jištění kotelny | ks | 1 |  | 0
34 | PC 742-034 | Modul GSM | ks | 1 |  | 0
35 | PC 742-035 | Zdroj 12 VDC stab | ks | 1 |  | 0
36 | PC 742-036 | Svorkovnice 2,5, kompletní, | ks | 12 |  | 0
Montáže,demontáže, doklady
37 | PC 742-037 | Demontáže | h | 14 |  | 0
38 | PC 742-038 | Montáž | h | 115 |  | 0
39 | PC 742-039 | Seřízení, nastavení | h | 16 |  | 0
40 | PC 742-040 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
41 | PC 742-041 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | soub | 1 |  | 0
42 | PC 742-042 | Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid | kus | 1 |  | 0
742 |  | Elektroinstalace - M a R | Kč |  |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika
1 | PC 751-001 | Spiro potrubí pr.100 mm + uchycení | m | 1 |  | 0
2 | PC 751-002 | Spiro potrubí pr.112 mm + uchycení | m | 8 |  | 0
3 | PC 751-003 | Spiro potrubí pr.125 mm + uchycení | m | 8 |  | 0
4 | PC 751-004 | Tlumič hluku pr.224/125, délka 600 | ks | 2 |  | 0
5 | PC 751-005 | Ventilátor do potrubí pr.110 plastový-tiché provedení , min. výkon 100m3/h | ks | 1 |  | 0
6 | PC 751-006 | Ventilátor do potrubí pr.125 plastový-tiché provedení , min. výkon 330m3/h | ks | 1 |  | 0
7 | PC 751-007 | Oblouk lisovaný s těsněním 90st. pr. 100mm | ks | 1 |  | 0
8 | PC 751-008 | Oblouk lisovaný s těsněním 90st. pr. 112mm | ks | 3 |  | 0
9 | PC 751-009 | Oblouk lisovaný s těsněním 90st. pr. 125mm | ks | 3 |  | 0
10 | PC 751-010 | Redukce 200/100 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 751-011 | Utěsnění prostupu stávající VZT v kotelně | kpl | 1 |  | 0
12 | PC 751-012 | Těsnící a montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
13 | PC 751-013 | Zkoušky, revize | soub | 1 |  | 0
14 | PC751-014 | Plastová mřížka do SDK 100x100mm | ks | 2 |  | 0
15 | PC 751-015 | Demontáž stávajícího VZT zařízení v kotelně, ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
16 | PC 751-016 | Stavební pomocné práce, sekání, průrazy, zazdívky, opravy omítky, likvidace suti, nátěry, lešení pracovní, hrubý úklid | kus | 1 |  | 0
751 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony
1 | PC 763-001 | Dodatečné provedení nosné konstrukce do SDK příčky pro následné osazení ocelové zárubně rozměru 1000 x 2100 mm z ocelových tenkostěnných profilů | kus | 1 |  | 0
2 | PC 763-002 | Vyspravení SDK podhledu podél nově provedené příčky | m | 12.2 |  | 0
3 | PC 763-003 | Osazení a dodávka ocelové zárubně protipožární rozměru 900 / 1970 mm do sádrokartonových příček | kus | 2 |  | 0
4 | PC 763-004 | Doplnění sádrokartonového podhledu v ploše do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0
5 | PC 763-005 | Doplnění parozábrány s napojením na stávající parozábranu v ploše do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0
6 | 99876-3402 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
763 |  | Dřevostavby, sádrokartony | Kč |  |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské
1 | PC 766-001 | Montáž dveří jednokřídlových protipožárních | kus | 2 |  | 0
2 | PC 766-002 | Dodávka - dveře vnitřní dřevěné protipožární EW 30 DP3 rozměru 900 x 1970 mm | kus | 2 |  | 0
3 | PC 766-003 | Demontáž samozavírače | kus | 1 |  | 0
4 | PC 766-004 | Demontáž kování | kus | 1 |  | 0
5 | PC 766-005 | Montáž samozavírače | kus | 2 |  | 0
6 | PC 766-006 | Dodávka samozavírače | kus | 2 |  | 0
7 | PC 766-007 | Montáž kování vnitřního | kus | 2 |  | 0
8 | PC 766-008 | Dodávka kování vnitřního | kus | 2 |  | 0
9 | PC 766-009 | Montáž dveřního prahu | kus | 2 |  | 0
10 | PC 766-010 | Dodávka dveřního prahu délky 900 mm včetně povrchové úpravy lakováním | kus | 2 |  | 0
11 | 99876-6202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
766 |  | Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic
1 | 77147-4112 | Montáž soklíku z dlaždic keramických lepených flexibilním tmelem rovných výšky do 90 mm | m | 19.46 |  | 0
2 | 77157-4116 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem hladkých do 25 ks/m2 | m2 | 18.61 |  | 0
3 | 77159-1111 | Ostatní práce - penetrace podkladu | m2 | 18.61 |  | 0
4 | 77159-1115 | Ostatní práce - spárování silikonem | m | 19.46 |  | 0
5 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 MPa | m2 | 18.61 |  | 0
6 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 18.61 |  | 0
7 | PC 771-001 | Dodávka keramické dlažby | m2 | 22.71 |  | 0
8 | PC 771-002 | Montáž a dodávka přechodové lišty | m | 0.9 |  | 0
9 | 99877-1202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
771 |  | Podlahy z dlaždic | Kč |  |  | 0
777 |  | Podlahy lité
1 | PC 777-001 | Epoxidový nátěr podlah včetně penetrace | m2 | 15.92 |  | 0
2 | PC 777-002 | Epoxidový nátěr soklu podlah do výšky 100 mm včetně penetrace | m | 16.52 |  | 0
3 | 77199-0111 | Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm pro pevnosti 15 Mpa | m2 | 15.92 |  | 0
4 | 77199-0191 | Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky min. pevnosti 15 MPa | m2 | 15.92 |  | 0
5 | 99877-7202 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech výšky do 12 m | % | 0 |  | 0
777 |  | Podlahy lité | Kč |  |  | 0
783 |  | Nátěry
1 | 78310-3801 | Odstranění nátěru z ocelových konstrukcí lehkých okartáčováním | m2 | 1.62 |  | 0
2 | 78322-1112 | Nátěry zámečnických konstrukcí syntetické 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 1.62 |  | 0
3 | PC 783-001 | Nátěr ocelových zárubní syntetický 1x základní, 2x email | kus | 2 |  | 0
4 | PC 783-002 | Nátěr dveří 1x zákl., 2 x email (světle šedý) | kus | 2 |  | 0
5 | 78310-3802 | Odstranění nátěru z ocelových konstrukcí těžkých | m2 | 2 |  | 0
6 | PC 783-003 | Protipožární nátěr s odolností R30 stávajícího sloupu ve skladu, příprava povrchu, základní nátěr | kpl | 1 |  | 0
783 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
784 |  | Malby
1 | 78411-1031 | Omytí podkladu stěn v místnostech do 3,80 m | m2 | 125.19 |  | 0
2 | PC 784-001 | Oprava stávajících sádrokartonových stěn (přetmelení, přebroušení) | m2 | 106.86 |  | 0
3 | 78418-1101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 158.13 |  | 0
4 | 78421-1131 | Malby z malířských směsí tekutých minimálně otěruvzdorných, dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 158.13 |  | 0
784 |  | Malby | Kč |  |  | 0