## Položky
Poř. | Pozice | Popis | Číslo | Výpočet | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  | přílohy |  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Lešení | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zpracování PD skutečného stavu, atesty | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Cena s daní | [9 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
001
002 |  | Zařízení č. 13 - Sociální zařízení sportovců - přívod a odvod vzduchu
003
Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, podstropní, složená v přívodní části z tlumících vložek 400x400 (sání) a 710x500 (výtlak), uzavírací klapky 400x400 (servo s havarijní funkcí) klapka uvnitř jednotky, filtru tř.F7, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 93%, teplovodního ohřívače - Qt = 10 kW, voda 50°C, a ventilátoru s EC motorem, V = 3050 m3/h, pext = 300 Pa, 2.5 kW, 3.8 A, 400 V/50 Hz, Lw 63/90/73 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek 400x400 (sání) a 710x500 (výtlak), uzavírací klapky 400x400 (klapka uvnitř jednotky), filtru tř.G4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 3150 m3/h, 300 Pa, 2.5 kW, 3.8 A, 400 V, Lw 61/89/73 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu, rozměry jednotky 2300/1600/775 mm (délka/šířka/výška), jednotku dodat včetně automatické regulace se vzdáleným reg.modulem vč.propoj.kabelu, čidel, snímačů vč.propojení a vzdáleného ovladače,
004 | 13.01 | volně loženého směšovacího uzlu, kontakt pro odpínání jednotky od EPS a kontaktu pro aktivaci systému vytápění při požadavku na teplo, pružné uložení | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
005 |  | Šéfmontáž při zapojování automatické regulace | 4.302 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
006 | 13.02 | Buňka tlumiče hluku 250x500/1000, vložný útlum 25 dB na 500 Hz | 4.302 | 2+2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
007 | 13.03 | Buňka tlumiče hluku 250x500/1000, vložný útlum 37 dB na 500 Hz | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
008 | 13.04 | Buňka tlumiče hluku 250x500/2000, vložný útlum 44 dB na 500 Hz | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
009 | 13.05 | Protidešťová žaluzie 1000x400, vč.ochr.síta, lakovaná, min.volná průtočná plocha 0.29 m2 | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
010 | 13.06 | Vyústka ocel.pozinkovaná 1-řadá na kruhové potrubí 225x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
011 | 13.07 | Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, 325x125 mm s regulací R1, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
012 | 13.08 | Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, 625x225 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
013 | 13.09 | Vyústka ocel.pozinkovaná 1-řadá na kruhové potrubí 825x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 | 2+2 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
014 | 13.10 | Vyústka ocel.pozinkovaná 1-řadá na kruhové potrubí 825x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
015 | 13.11 | Vyústka ocel.pozinkovaná 2-řadá na kruhové potrubí 425x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
016 | 13.12 | Vyústka ocel.pozinkovaná 2-řadá na kruhové potrubí 525x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
017 | 13.13 | Vyústka ocel.pozinkovaná 2-řadá na kruhové potrubí 825x125 s regulací R1 vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
018 | 13.14 | Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, 625x225 mm s regulací R1, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
019 | 13.15 | Vyústka komfortní pro přívod vzduchu, 2-řadá, 825x225 mm s regulací R1, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
020 | 13.16 | Stěnová mřížka 300x100, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
021 | 13.17 | Stěnová mřížka 600x200, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
022 | 13.18 | Stěnová mřížka 800x300, materiál hliník, rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího rámečku | 4.302 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
023 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302 | 2+3+26+1+4+20+18+3+3+13+12 | 105 | m2 |  | 0 |  | 0
024 |  | Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
025 |  | Potrubí SPIRO DN 400 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 | 5+11 | 16 | bm |  | 0 |  | 0
026 |  | Potrubí SPIRO DN 450 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 5 | bm |  | 0 |  | 0
027 |  | Potrubí SPIRO DN 500 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 9 | bm |  | 0 |  | 0
028 |  | Tepelná izolace deskami ze syntetického kaučuku tl. 25 mm s Al-fólií | 4.302 | 14+13 | 27 | m2 |  | 0 |  | 0
029 |  | Spojovací, těsnící a motážní materiál (objímky, závěsy, konzoly, hmoždinky, pom.ocel.konstrukce) | 4.302 | 37+11+26+34+28+5 | 141 | kg |  | 0 |  | 0
030
031
032 |  | Zařízení č. 14 - Zasedací místnost - přívod a odvod vzduchu
033
034 | 14.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, podstropní, složená v přívodní části z pružných manžet, filtru tř.EU4, rekuperačního deskového výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 95%, vestavěného elektrické ohřívače - Qt = 0.5 kW, a ventilátoru s EC motorem, V = 260 m3/h, pext = 250 Pa, 0.12 kW, 1 A, 230 V/50 Hz, Lw 49/74/41 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z pružných manžet, filtru tř.EU4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 260 m3/h, 200 Pa, 0.12 kW, 1 A, 230 V, Lw 47/71/41 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu, rozměry jednotky 1116/930/290 mm (délka/šířka/výška), hmotnost do 60 kg, jednotku dodat včetně automatické regulace vč.vzdáleného ovladače a jeho propojení s jednotkou a kontaktu pro vzdálené vypínání z EPS, vč. 4 ks silentbloků, 1 ks zpětné klapky do potrubí DN 160 a 1 ks DN 200 a kuličkového sifonu | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
035 |  | Šéfmontáž při zapojování automatické regulace | 4.302 |  | 1 | ks |  |  |  | 0
036 | 14.02 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 600, vložný útlum 21 dB na frekvenci 500 Hz | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
037 | 14.03 | Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 900, vložný útlum 27 dB na frekvenci 500 Hz | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
038 | 14.04 | Protidešťová žaluzie 200x200, vč.ochr.síta, lakovaná, min.volná průtočná plocha 0.03 m2 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
039 | 14.05 | Stěnový difuzor perforovaný s dalekým dosahem proudu DN 125, využívající tzv.koanda efekt, lakovaný, barva bílá | 4.302 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
040 | 14.06 | Mřížka do rastru podhledu 600x600 bílá, materiál plast, lamely ve tvaru roštu | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
041 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 4.302 |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
042 |  | Výfuková hlavice DN 160 s ochranným límcem proti dešti a s ochr.sítem oka 10x10 mm, lakovaná | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
043 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení, vč. tvarovek | 4.302 | 2+2 | 4 | m2 |  | 0 |  | 0
044 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
045 |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 8 | bm |  | 0 |  | 0
046 |  | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.100% tvarovek | 4.302 |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
047 |  | Tepelná izolace deskami ze syntetického kaučuku tl. 25 mm s Al-fólií | 4.302 |  | 5 | m2 |  | 0 |  | 0
048 |  | Spojovací, těsnící a motážní materiál (objímky, závěsy, konzoly, hmoždinky, pom.ocel.konstrukce) | 4.302 | 8+7+11+3+5 | 34 | kg |  | 0 |  | 0
049
050
051 |  | Zařízení č. 15 - WC administrativní části - odvod vzduchu
052
053 | 15.01 | Radiální potrubní ventilátor, V=80 m3/h, 180 Pa, DN125 s EC motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do potrubí DN125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
054 | 15.02 | Radiální potrubní ventilátor, V=80 m3/h, 180 Pa, DN125 s EC motorem a potenciometrem pro nastavení průtoku vč.spojovacích manžet DN125 a zpětné klapky do potrubí DN125 | 4.302 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
055 | 15.03 | Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 125 vč.zděře | 4.302 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
056 |  | Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125 | 4.302 |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
057 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 4.302 |  | 8 | bm |  | 0 |  | 0
058 |  | Spojovací, těsnící a motážní materiál (objímky, závěsy, konzoly, hmoždinky, pom.ocel.konstrukce) | 4.302 |  | 8 | kg |  | 0 |  | 0
059
060
061
062 |  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
063