## D1.4.2 Klub KUS VZT
| SPECIFIKACE |  |  | CENA
Pozice | Název dílu | Jednotky | Množství | Cena | Cena celkem
1 | Větrání klubu
1.1 | Stávající VZT jednotka - POZOR!!! Jedná se o stávající VZT jednotku a není tedy součástí dodávky VZT! Předpokládá se, že všechny výkonové parametry VZT jednotky zůstanou zachovány. | ks | 1 |  | 0
| Kontrola stávající VZT jednotky | kp | 1 |  | 0
1.2 | Přesun do nové pozice, kontrola a případné vyčištění stávajícího odvodního ventilu d200. | ks | 5 |  | 0
1.3 | Přesun do nové pozice, kontrola a případné vyčištění stávajícího přívodního anemostatu. | ks | 15 |  | 0
1.4 | Přesun do nové pozice, kontrola a případné vyčištění stávajícího odvodního ventilu d160. | ks | 8 |  | 0
1.5 | Regulační klapka listová RK 710x355 R s ručním ovládáním, se stavitelnou pákou s aretačním šroubem | ks | 1 |  | 0
1.6 | Regulační klapka listová RK 500x315 R s ručním ovládáním, se stavitelnou pákou s aretačním šroubem | ks | 1 |  | 0
1.7 | Anemostat odvodní kruhový s plenum boxem s připojením d250. Čelní bílá deska je tvořena z pevných lamel. POZOR!!! Před objednáním nutno typ anemostatu konzultovat a nechat si odsouhlasit architektem stavby! Referenční výrobek: TROX FD-R-A-H/600. | ks | 5 |  | 0
1.8 | Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. Vložený útlum na 1bm hluktlumící hadice: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 9 16 21 17,5 13,5 10 12,5 8 dB(A) Referenční výrobek: Elektrodesign SONOFLEX MO. POZOR!!! Před objednáním je bezpodmínečně nutné prověřit na stavbě dimenzi stávajících ohebných hadic a popř. upravit dimenzi nových hadic SONO (projektant vychází z poskytnutých podkladů, ale je možné, že při realizaci byly použity jiné komponenty)!!! | bm | 40 |  | 0
1.9 | Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. Vložený útlum na 1bm hluktlumící hadice: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 10,5 17,5 23 19 15 11 14 8,5 dB(A) Referenční výrobek: Elektrodesign SONOFLEX MO. POZOR!!! Před objednáním je bezpodmínečně nutné prověřit na stavbě dimenzi stávajících ohebných hadic a popř. upravit dimenzi nových hadic SONO (projektant vychází z poskytnutých podkladů, ale je možné, že při realizaci byly použity jiné komponenty)!!! | ks | 10 |  | 0
1.10 | Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci. Vložený útlum na 1bm hluktlumící hadice: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 8,5 15 19 16 12,5 9 11,5 7 dB(A) Referenční výrobek: Elektrodesign SONOFLEX MO. | bm | 10 |  | 0
1.11 | Stávající odtahový ventilátor (původní pozice 07.04.01) - POZOR!!! Jedná se o stávající ventilátor a není tedy součástí dodávky VZT! | ks | 1 |  | 0
1.12 | Talířový ventil přívodní kovový bílý d125 vč. upevňovacího kroužku pro uchycení do podhledu. Referenční výrobek: Elektrodesign KI 125 | ks | 1 |  | 0
1.13 | Talířový ventil odvodní kovový bílý d125 vč. upevňovacího kroužku pro uchycení do podhledu. Referenční výrobek: Elektrodesign KO 125 | ks | 1 |  | 0
1.14 | Talířový ventil odvodní kovový bílý d100 vč. upevňovacího kroužku pro uchycení do podhledu. Referenční výrobek: Elektrodesign KO 100 | ks | 2 |  | 0
1.15 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d100 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. Referenční výrobek: TROX VFL | ks | 1 |  | 0
1.16 | Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu d125 k zasunutí do potrubí. Plášť a list klapky a jiné součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová pružina z nerezové oceli, polyuretanové měchy, břitové těsnění pro pevné a bezpečné upevnění, přesné a snadné nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice. Referenční výrobek: TROX VFL | ks | 2 |  | 0
1.17 | Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, vč. rámečku pro osazení do stěny. | ks | 4 |  | 0
1.18 | Velmi odolná, ohebná Al hadice d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu. Referenční výrobek: Aluflex MO | bm | 3 |  | 0
1.19 | Velmi odolná, ohebná Al hadice d127, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu. Referenční výrobek: Aluflex MO | bm | 5 |  | 0
1.20-89 | Neobsazeno | ks | 0 |  | 0
1.90 | Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v celé jeho ploše. | m2 | 38 |  | 0
1.91 | Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a elementy sk. I spojované přírubovými lištami | m2 | 35 |  | 0
1.92 | SPIRO potrubí typu Safe do 125 vč. tvarovek | bm | 4 |  | 0
1.93 | Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt zařízení, potrubí a elementy - kotvení vzt zařízení, potrubí a elementů, - spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů, - těsnění všech jednotlivých spojů, - kompatibilní s materiálem vzt zařízení, potrubí a elementů, | kp | 1 |  | 0
2 | Neobsazeno
2.1-99 | Neobsazeno | ks | 0
3 | Demontáže - Předpokládaný rozsah demontáží na základě poskytnuté dokumentace stávající VZT
3.1 | Demontnáž stávajících hadic přesouvaných vířivých výustí a ventilů | kp | 1 |  | 0
3.2 | Demontáž stávajících ventilů vč. napojovacích hadic | ks | 26 |  | 0
3.3 | Demontáž stávajících čtyřhranný a kruhových VZT rozvodů vč. stávající izolace | m2 | 40 |  | 0
3.4 | Zaslepení stávajících VZT potrubí | ks | 2 |  | 0
Obecné
| Doprava, montáže VZT a KLM zařízení vč. případných montážních plošin a pomocných mechanizmů |  |  |  | 0
| Zprovoznění zařízení, zaregulování, zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení provozovatele, dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 0
CENA CELKEM |  |  |  |  | 0 | bez DPH