## D1.4.3 Střelnice klub Elektro
|  | Akce: | 02522b— stavební úpravy klubu KUS
Markova 311, 511 01 Turnov
|  | Investor: | Kulturní centrum Turnov, s.r.o.
|  | Datum: | 2.2024
D1.4.3 — ELEKTROINSTALACE
Kontrolní rozpočet
|  | Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
|  | Montáž svítidel | 0
|  | Silnoproudé elektroinstalace - materiál | 0
|  | Silnoproudé elektroinstalace - montáže | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace EPS - materiál | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace EPS - montáže | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace S.K. - materiál | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace S.K. - montáže | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace EZS - materiál | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace EZS - montáže | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace ERO - materiál | 0
|  | Slaboproudé elektroinstalace ERO - montáže | 0
|  | Celkem bez DPH | 0 | [5 empty] | účastník vyplní žlutá políčka
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | ozn. položky | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
S01 | ESIL001 | Přisazené tubusové svítidlo LED 21W DALI 3000°K. Viz kniha pohledových prvků | ks | 15 |  | 0 |  | 0
S02 | ESIL002 | Vestavné LED 24W DALI 3000°K driver DALI multi. Viz kniha pohledových prvků | ks | 24 |  | 0 |  | 0
S03 | ESIL003 | Nástěnný LED reflektor 20,4W DALI 3000°K. Viz kniha pohledových prvků | ks | 4 |  | 0 |  | 0
S04 | ESIL004 | Zavěšené LED svítidlo 20,4W DALI 3000°K. Viz kniha pohledových prvků. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
S05 | ESIL005 | Interiérové, kruhové, vestavné do SDK, Difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech. Zdroj 18,9W, 2090lm, 4000K, Ra80, 230V, IP44 Viz kniha pohledových prvků | ks | 2 |  | 0 |  | 0
S06 | ESIL006 | Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 27W, 3650lm, Ra85, 4000K, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
N1 | ESIL007 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na stěnu, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 1W/230V, doba autonomnosti svítidla 1 hodina.Viz kniha pohledových prvků | ks | 2 |  | 0 |  | 0
N2 | ESIL008 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení vestavné do SDK podhledů, se základnou z ocelového bílého plechu a s plexisklem. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 1W/230V, doba autonomnosti svítidla 1 hodina. Viz kniha pohledových prvků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
N3 | ESIL009 | Nouzové svítidlo s autotestem přisazené s plošnou optikou, 3W LED 350 lm, IP201h svítící při výpadku, autotest, bílé. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
| ESIL010 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího svítidla | ks | 54 |  |  |  | 0
|  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| ESIL011 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  | 0
| ESIL012 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Silnoproudé elektroinstalace - materiál a montáže
Poznámka: V zázemí a nad podhledem v klubu použity koncové prvky (vypínače, tlačítka a zásuvky) v bílé barvě - např. ABB, řada Tango. V pohledových částech klubu budou použity prvky Jung LS 990, barevnost dle knihy prvků a projektu interiéru
p.č. |  | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | ESIL013 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální, hhluboká (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
2 | ESIL014 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 9 |  | 0 |  | 0
3 | ESIL015 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové samozhášivé provedení, zapojení 1, krytí IP20, bílá barva | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ESIL016 | Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20, bílá barva | ks | 3 |  | 0 |  | 0
5 | ESIL017 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, krytí IP40, bílá barva | ks | 8 |  | 0 |  | 0
6 | ESIL018 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, krytí IP44 (instalace nad podhledem) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | ESIL019 | Vypínač "01" Jung LS 990 v matné černé barvě s gravírovaným symbolem dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ESIL020 | Tlačítko Jung LS 990 v matné černé barvě Viz kniha pohledových prvků | ks | 6 |  | 0 |  | 0
9 | ESIL021 | Převodník DALI pod tlačítko - např. Osram DALI ACU BT | ks | 6 |  | 0 |  | 0
10 | ESIL022 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 16A/230V, krytí IP40, Jung LS 990 v matné bílé barvě Viz kniha pohledových prvků | ks | 21 |  | 0 |  | 0
11 | ESIL023 | Rámeček Jung LS 990 v matné černé barvě | ks | 7 |  | 0 |  | 0
12 | ESIL024 | Dvourámeček Jung LS 990 v matné bílé barvě | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 | ESIL025 | Třírámeček Jung LS 990 v matné bílé barvě | ks | 3 |  | 0 |  | 0
14 | ESIL026 | Čtyřrámeček Jung LS 990 v matné bílé barvě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | ESIL027 | Pětirámeček Jung LS 990 v matné bílé barvě | ks | 1 |  | 0 |  | 0
16 | ESIL028 | Infrapasivní automatický spínač 360 stupňů IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
17 | ESIL029 | Požární tlačítko nouzové | ks | 2 |  | 0 |  | 0
18 | ESIL030 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0
19 | ESIL031 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0
20 | ESIL032 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 190 |  | 0 |  | 0
21 | ESIL033 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 310 |  | 0 |  | 0
22 | ESIL034 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 385 |  | 0 |  | 0
23 | ESIL035 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 60 |  | 0 |  | 0
24 | ESIL036 | Externí časový spínač pro VZT se zpoženým vypnutím | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | ESIL037 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
26 | ESIL038 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0
27 | ESIL039 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 120 |  | 0 |  | 0
28 | ESIL040 | Zdroj 230V/12V DC v elektroinstalační krabici včetně svorkovnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
29 | ESIL041 | Připojení VZT | ks | 1 |  |  |  | 0
30 | ESIL042 | Připojení el. zámku | ks | 4 |  |  |  | 0
31 | ESIL043 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
32 | ESIL044 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0
33 | ESIL045 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0
34 | ESIL046 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0
35 | ESIL047 | Demontáž a likvidace stávajících elektroinstalací | ks | 1 |  |  |  | 0
36 |  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
37 | ESIL048 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 | 0 | 0
38 | ESIL049 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  | 0 | 0
39 | ESIL050 | Stavební přípomoci (10% z celkové ceny montáží) | % | 10 |  |  | 0 | 0
40 | ESIL051 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
41 | ESIL052 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  |  | 0
42 | ESIL053 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0
43 | ESIL054 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace slaboproud EPS - materiál a montáže
p.č. |  | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | EPS001 | Výstupní prvek pro ovládání dveří vč. krabice a průchodek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | EPS002 | Demontáž stávajícího hlásiče kouře optický interaktivní OK+T, včetně patice | ks | 11 |  |  |  | 0
3 | EPS003 | Montáž stávajícího hlásiče kouře optický interaktivní OK+T, včetně patice | ks | 10 |  |  |  | 0
4 | EPS004 | Tlačítkový požární hlásič | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | EPS005 | JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 | m | 165 |  | 0 |  | 0
6 | EPS006 | JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 | m | 55 |  | 0 |  | 0
7 | EPS007 | Kovová příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. | ks | 350 |  | 0 |  | 0
8 | EPS008 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0
9 |  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
10 | EPS009 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 | 0 | 0
11 | EPS010 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  | 0 | 0
12 | EPS011 | Stavební přípomoci (10% z celkové ceny montáží) | % | 10 |  |  | 0 | 0
13 | EPS012 | Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací a připojení stávající funkční kabeláže) | hod | 2 |  |  |  | 0
14 | EPS013 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  |  | 0
15 | EPS014 | Konfigurace systému a ústředny a ZDP | kpl | 1 |  |  |  | 0
16 | EPS015 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  | 0
17 | EPS016 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
18 | EPS017 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace slaboproud SK - materiál a montáže
p.č. |  | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | SK001 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
2 | SK002 | Kabel UTP cat.6 | m | 265 |  | 0 |  | 0
3 | SK003 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45, cat.6, JUNG LS 990 Viz kniha pohledových prvků | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4 | SK004 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0
5 | SK005 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 35 |  | 0 |  | 0
6 | SK006 | Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 20/14,1 | m | 10 |  | 0 |  | 0
7 | SK007 | Elektroinstalační lišta 80x40 | m | 8 |  | 0 |  | 0
8 |  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
9 | SK008 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 | 0 | 0
10 | SK009 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  | 0 | 0
11 | SK010 | Stavební přípomoci (10% z celkové ceny montáží) | % | 10 |  |  | 0 | 0
12 | SK011 | Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby | hod | 2 |  |  |  | 0
13 | SK012 | Demontáž a likvidace stávajících rušených rozvodu | kpl | 1 |  |  |  | 0
14 | SK013 | Certifikační měření kabeláže | kpl | 1 |  |  |  | 0
15 | SK014 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  | 0
16 | SK015 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace slaboproud EZS - materiál a montáže
p.č. |  | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | EZS001 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 | EZS002 | Kabel LAM 4x0,6 | m | 20 |  | 0 |  | 0
3 | EZS003 | Magnetický kontakt, polarizovaný, 4-drát | ks | 4 |  | 0 |  | 0
4 | EZS004 | Demontáž a opětovná montáž stropního čidla | ks | 2 |  |  |  | 0
5 | EZS005 | Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů a ekologická likvidace. Včetně stavebních přípomocí a začištění. | kpl | 1 |  |  |  | 0
8 |  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
9 | EZS006 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 | 0 | 0
10 | EZS007 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  | 0 | 0
11 | EZS008 | Stavební přípomoci (10% z celkové ceny montáží) | % | 10 |  |  | 0 | 0
8 | EZS009 | Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací a připojení stávající funkční kabeláže) | hod | 2 |  |  |  | 0
9 | EZS010 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  |  |  | 0
11 | EZS011 | Konfigurace systému a ústředny | kpl | 1 |  |  |  | 0
12 | EZS012 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  | 0
13 | EZS013 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
14 | EZS014 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace slaboproud ERO - materiál a montáže
p.č. |  | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | ERO001 | Podhledový reproduktor s ocelovým krytem evakuační, 6 W / 100 V, 91 dB, 90 – 16 000 Hz, Ø 200 mm. Typ např. MCS 620T Viz kniha pohledových prvků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
2 | ERO002 | JXFE-V 1x2x1 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 | m | 45 |  | 0 |  | 0
3 | ERO003 | Kovová příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. | ks | 135 |  | 0 |  | 0
4 |  | Celkem mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
5 | ERO004 | Drobný pomocný materiál (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 | 0 | 0
6 | ERO005 | Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) | % | 5 |  |  | 0 | 0
7 | ERO006 | Stavební přípomoci (10% z celkové ceny montáží) | % | 10 |  |  | 0 | 0
8 | ERO007 | Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací a připojení stávající funkční kabeláže) | hod | 2 |  |  |  | 0
9 | ERO008 | Demontáže a likvidace stávajících zařízení | kpl | 1 |  |  |  | 0
10 | ERO009 | Konfigurace systému a ústředny | kpl | 1 |  |  |  | 0
11 | ERO010 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  |  | 0
12 | ERO011 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0
13 | ERO012 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0