## Elektro
Fotovoltaické elektrárny Turnov
Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, 511 01 Turnov
Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují kompletní dodávku a montáž, není-li dodávka materiálu specifikována samostatnou položkou. Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena | Cenová soustava | Komentář
|  | Elektrorozvody |  |  |  | 0
|  | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0
1 | 741110511 | Lišta plastová hranatá, 20x20, bílá | m | 8 |  |  | ÚRS 2023/1
2 | 741112071 | Krabice přístrojová lištová | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
3 | 741110043 | Trubka ohebná, UV odolná, samozhášivá, pr. 40mm | m | 250 |  |  | ÚRS 2023/1
4 | 741910413 | Kabelový žlab neděrovaný 50x125x0,75, s integrovanou spojkou, žárově zinkováno | m | 12 |  |  | ÚRS 2023/1
5 | 741910421 | Víko pro kabelový žlab, žárově zinkováno | m | 12 |  |  | ÚRS 2023/1
6 | 742111001 | Příchytka jednostranná kovová, s požární odolností, pro průměr 12mm, včetně šroubu a hmoždinky | ks | 160 |  |  | ÚRS 2023/1
320. Kabely a vodiče
7 | 741120301 | Vodič instalační H07V-K 16 zel/žl, pevně | m | 200 |  |  | ÚRS 2023/1
8 | 741120303 | Vodič instalační H07V-K 25 zel/žl, pevně | m | 50 |  |  | ÚRS 2023/1
9 | 741122211 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, v liště | m | 8 |  |  | ÚRS 2023/1
10 | 741122211 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, v liště | m | 5 |  |  | ÚRS 2023/1
11 | 741122644 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x16, pevně | m | 110 |  |  | ÚRS 2023/1
12 | 741122645 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x25, pevně | m | 8 |  |  | ÚRS 2023/1
13 | 741120301 | Vodič instalační, izolace PVC, CYY 10, pevně | m | 220 |  |  | ÚRS 2023/1
14 | 741122601 | Kabel instalační, bezhalogenový, 1-CXKE-R-O 2x1,5, pevně | m | 55 |  |  | ÚRS 2023/1
15 | 741122641 | Kabel instalační, bezhalogenový, 1-CXKE-R-J 5x1,5, pevně | m | 35 |  |  | ÚRS 2023/1
16 | 741120124 | Solární kabel H1Z2Z2-K 6,0 mm2 | m | 1250 |  |  | ÚRS 2023/1
17 | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 13 |  |  | ÚRS 2023/1
18 | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 20 |  |  | ÚRS 2023/1
19 | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 16 |  |  | ÚRS 2023/1
20 | 741130006 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 16 mm2 | ks | 35 |  |  | ÚRS 2023/1
21 | 741130007 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm2 | ks | 12 |  |  | ÚRS 2023/1
22 | 741130420 | Solární konektor MC4, pár | ks | 220 |  |  | ÚRS 2023/1
23 | 742124002 | Datový kabel UTP Cat 5e, uložení do trubky | ks | 100 |  |  | ÚRS 2023/1
24 | 741420011 | Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr | m | 20 |  |  | ÚRS 2021/1
25 | 741420021 | Svorka univerzální SU | ks | 21 |  |  | ÚRS 2021/1
26 | 741420021 | Svorka k jímací tyči SJ 1 | ks | 5 |  |  | ÚRS 2021/1
27 | 741430005 | Jímací tyč s rovným koncem 1,5m | ks | 5 |  |  | ÚRS 2021/1
28 | 741430005 | Podstavec betonový pro jímací tyč | ks | 5 |  |  | ÚRS 2021/1
29 | 741420021 | Podpěra vedení na ploché střechy PV21d | ks | 15 |  |  | ÚRS 2021/1
30 | 741420054 | Tvarování prvků | ks | 10 |  |  | ÚRS 2021/1
330. Rozváděče a instalační přístroje
31 | 741210001 | Rozvodnice ocelopl., 600x800x200, IP66, na omítku, 63A | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
32 | 741210001 | Rozvodnice oceloplechová, 48 modulů, IP40, na omítku, 100A | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
33 | 741320101 | Jistič jednopólový, char. B, 6A, 10kA | ks | 3 |  |  | ÚRS 2023/1
34 | 741320141 | Jistič dvoupólový, char. C, 32A, 10kA, DC 440V | ks | 2 |  |  | ÚRS 2023/1
35 | 741320173 | Jistič trojpólový, char. B, 40A, 10kA | ks | 2 |  |  | ÚRS 2023/1
36 | 741320181 | Jistič trojpólový, char. B, 80A, 10kA | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
37 | 741322051 | Svodič přepětí, typ 2, DC 1000V, DC+, DC-, varistor | ks | 10 |  |  | ÚRS 2023/1
38 | 741330042 | Instalační stykač, 100A, 230V AC, 4x sp. kontakt | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
39 | 741330602 | Instalační relé, 16A/250V, 1 přepínací kontakt | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
40 | 741310442 | Vypínač 3-pólový, 100A | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
41 | 741310451 | Vypínač 3-pólový, 63A | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
42 | 741320101 | Pojistkový odpínač 1-pól, pro válcové pojistkové vložky 10x38, včetně pojistek 6A gG | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
43 | 741312541 | Pojistkový odpínač 2-pól, 1000 V DC, pro válcové pojistkové vložky 10x38, včetně pojistek 16A gPV | ks | 10 |  |  | ÚRS 2023/1
44 | 741320181 | Pojistkový odpínač 3-pól, pro válcové pojistkové vložky 22x58, včetně pojistek 100A gG | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
45 | 741231001 | Řadová svorka 2,5 | ks | 8 |  |  | ÚRS 2023/1
46 | 741791003 | Elektroměr 3-f, přímý, 0,25 - 80A, DIN, třída 1, imp. výstup | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
47 |  | Úprava hlavního rozvaděče | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
340. Domovní elektroinstalační materiál
48 | 741313001 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; barva bílá; bezšroubové svorky; komplet | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
49 | 741311071 | Tlačítko v krabici se sklem, kontakty 2x NC, 2xNO, IP55, včetně popisu | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
50 | 742330029 | Konektor UTP Cat 5e RJ45 | ks | 6 |  |  | ÚRS 2023/1
350. Fotovoltaika
51 | 741711011 | Nosná Al konstrukce FVE panelů na plochou střechu, pro 110 panelů, dodávka a montáž všech komponentů a příslušenství | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
52 |  | Zátěž konstrukce, dle dodané Al konstrukce | kg | 750 |  |  | ÚRS 2023/1
53 | 741721211 | Monokrystalický panel 450Wp, účinnost 23,0 %, záruka výkonu 30 let, celočerný | ks | 110 |  |  | ÚRS 2023/1
54 | 741730016 | Střídač DC/AC, max Pvstup=18 kW/DC, Uvstup=1000V, Imax=25A, výstup P=12kW, U=400V, I=3x20,3A, 2x MPPT, IP65 | ks | 2 |  |  | ÚRS 2023/1
55 | 741751116 | Vysokonapěťová baterie LiFePO4, 13,1 kWh, 409,6V, 25A | ks | 2 |  |  | ÚRS 2023/1
56 | 741761001 | Monitorovací zařízení pro měnič | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
Montáže, zkoušky a revize
57 | 741810003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
58 | 741920052 | Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm | m2 | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
59 |  | Úprava stávajícího zařízení, rozv. RH, ochrana před bleskem, apod | hod | 40 |  |  | ÚRS 2023/1
60 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
61 |  | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  |  | ÚRS 2023/1
Zemní a pomocné stavební práce
62 | 971033141 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, D do 60mm na MVC tl. do 300mm | ks | 6 |  |  | ÚRS 2023/1