Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

„Fotovoltaické elektrárny Turnov – dodávka a instalace“

Zadavatel stanovuje následující minimální technické požadavky na FV elektrárnu. Stanovením těchto minimálních požadavků zadavatel sleduje cíl dlouhodobého hospodárného a spolehlivého provozu fotovoltaické elektrárny.

Tyto technické podmínky představují požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanovil prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny.

Všechny požadované parametry musí být splněny. Požadavky na plnění veřejné zakázky stanovené v této příloze zadávací dokumentace představují minimální technické podmínky, které musí nabídka splňovat.

Zadavatel získal na realizaci fotovoltaických elektráren dotaci z Modernizačního fondu Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce. Z tohoto důvodu bude nezbytné, aby realizace zakázky byla v souladu s požadavky programu. Zadavatel bude po účastníkovi požadovat součinnost při řešení specifických požadavků dle pravidel programu.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Dílo bude obsahovat:

úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Zejména:

- Dodávka fotovoltaických panelů

- Dodávka konstrukcí

- Dodávka měničů

- Dodávka akumulátorů

- Dodávka elektroinstalačního materiálu

- Elektroinstalační práce

- Montážní a stavební práce

| Parametr | Vyhovuje [Ano/Ne] |
| --- | --- |
| Montážní a stavební práce pro všechny dodávané FVE |  |
| V rámci dodávky fotovoltaického systému bude instalace fotovoltaických modulů na střešní konstrukci včetně zajištění panelů (kotvení, zatížení). |  |
| Součástí dodávky stavebních prací bude provedení úprav stávajícího střešního pláště v místech chrániček prostupu kabelových tras ze střechy do budovy. Součástí jsou také úpravy stávajících stěn v místech prostupů kabelových tras. |  |
| Součástí dodávky stavebních prací bude provedení úprav stávající jímací soustavy bleskosvodu dotčených budov. |  |
| Služby a ostatní vedlejší náklady stavby pro všechny dodávané FVE |  |
| Součástí díla v rámci přípravných prací je vypracování oceněného položkového soupisu na základě dodaného výkazu výměr. Sloužit bude k ocenění případných víceprací/méněprací a pro evidenci dodaného majetku dle platných účetních předpisů. |  |
| Součástí díla je provedení fotodokumentace dotčených míst výstavbou před zahájením prací a při jejich předání objednateli, které tvoří doklad o řádném uvedení věci do původního stavu. Jedná se především o střešní krytinu, komunikační plochy a zapravení stavebních konstrukcí v místech provedených otvorů. |  |
| Nedílnou součástí dokumentace k předání díla je: - projekt skutečného provedení stavby dle stavebního zákona, včetně dotčených profesí, znázorňující vedení kabelových tras, umístění elektrických rozvaděčů a schémat elektrických rozváděčů, a to 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. - revizní zpráva dle ČSN 331500 a ČSN EN 62446-1. - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě komponent, jež jsou součástí díla - návod k obsluze a použití - zpráva o provozním testu dokončeného fotovoltaického systému v automatickém režimu, v délce minimálně 7 dnů. Obsluhu zařízení v rámci provozního testu bude zajišťovat dodavatel a objednatel společně (zácvik). - zaškolení obsluhy (zástupců Objednatele). O proškolení bude proveden zápis. - zpracování místního provozně bezpečnostního předpisu pro jednotlivé části díla, který bude obsahovat zejména základní popis zařízení, povinnosti pro obsluhu a z toho vyplývající úkony, údržba, lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení při odstávce/servisu, tedy jak manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat, atd.) a bezpečně předat, jak postupovat při nouzovém odstavení fotovoltaického systému, požáru, zkratu, atd. - servisní plán a servisních úkonů během užívání díla, s uvedením termínů a kontaktů na společnosti poskytující tyto úkony. Úkony se rozdělují na denní, měsíční, čtvrtletní, apod. - popis komunikačního protokolů pro řízení a monitoring FVE pomocí externího řídícího programu. |  |
| Zhotovitel po dobu záruky zajistí bezplatně veškeré servisní a údržbářské úkony, které v rámci záručních podmínek požaduje provádět vymezeným okruhem dodavatelů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně utvrzují, že v ostatních případech bude výběr dodavatele proveden dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Běžné úkony je oprávněn provádět přímo objednatel, a to v souladu s průvodní dokumentací. |  |
| Nedílnou součástí díla je doručení veškerých údajů k evidenci dodaného majetku dle účetních předpisů. |  |

Fotovoltaická elektrárna Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 2336, Turnov (FOKUS):

|  | Parametr | Vyhovuje [Ano/Ne] | Způsob doložení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FV panely |  |  |
|  | Výkon jednoho panelu minimálně 410 Wp |  | Technický list. |
|  | Každý panel umožňuje funkci bezpečného vypnutí (do úrovně panelu) - možnost automatického vypnutí v případě požáru nebo neočekávaného nebezpečného stavu. Každý jednotlivý panel disponuje optimalizačním systémem, který minimalizuje vliv stínů a dalších negativních vlivů. |  | Technický list. |
|  | Možnost vzdáleného monitoringu výrobny (přes Internet) |  | Technický list. |
|  | Minimálně 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem. |  | Technický list |
|  | Produktová záruka na panel garantovaná výrobcem: minimálně 10 let |  | Technický list/prohlášení výrobce/dovozce |
|  | Účinnost panelu (při STC Cell temp. 25°C, AM1.5, 1000W/m²): minimálně 21 % |  | Technický list |
|  | Materiál konstrukce: hliník nebo nerez |  | Technický list |
|  | Záruka na konstrukci od výrobce: minimálně 10 let |  | Technický list |
|  | Měnič |  |  |
|  | Měnič je třífázový s transformátorem |  | Technický list. |
|  | Měnič umožňuje instalaci v interiéru. |  | Technický list |
|  | Záruka výrobce či dodavatele* trvající minimálně 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození |  | Technický list/prohlášení výrobce/dovozce |
|  | Měnič disponuje prohlášením o shodě pro evropský trh |  | Prohlášení o shodě |
|  | Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. |  | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce |
|  | Měnič vyhovuje pravidlům pro paralelní provoz zdrojů v distribuční soustavě. |  | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce |
|  | Měnič je vybaven možností vzdáleného monitoringu (internet portál) včetně možnosti vzdáleného nastavování a dálkové aktualizace firmware |  | Technický list s popisem služeb nebo přístup na monitoring pro ověření služby |
|  | Pro celý systém je k dispozici vzdálená provozní podpora výrobce pro řešení problémových situací, upgrade firmware apod. |  | Prohlášení výrobce/dovozce s popisem služby |
|  | Účinnost měniče (Evropská účinnost) je vyšší než 97 % |  | Technický list |
|  | Měnič je vybaven DC odpínačem (bezpečné odepnutí solárního pole) |  | Technický list |
|  | Rozhraní měniče (minimálně): MODBUS, Ethernet, vstup pro připojení externího elektroměru |  | Technický list |

Fotovoltaická elektrárna Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, Turnov (STŘELNICE):

| Parametr | Vyhovuje [Ano/Ne] | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| FV panely |  |  |
| Výkon jednoho panelu minimálně 450 Wp. |  | Technický list. |
| Každý panel umožňuje funkci bezpečného vypnutí (do úrovně panelu) - možnost automatického vypnutí v případě požáru nebo neočekávaného nebezpečného stavu. Každý jednotlivý panel disponuje optimalizačním systémem, který minimalizuje vliv stínů a dalších negativních vlivů. |  | Technický list. |
| Možnost vzdáleného monitoringu výrobny (přes Internet). |  | Technický list. |
| Minimálně 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem. |  | Technický list |
| Produktová záruka na panel garantovaná výrobcem: minimálně 10 let |  | Technický list/prohlášení výrobce/dovozce |
| Účinnost panelu (při STC Cell temp. 25°C, AM1.5, 1000W/m²): minimálně 23 %. |  | Technický list |
| Materiál konstrukce: hliník nebo nerez. |  | Technický list |
| Záruka na konstrukci od výrobce: minimálně 10 let. |  | Technický list |
| Měnič |  |  |
| Měnič je třífázový s transformátorem. |  | Technický list. |
| Měnič umožňuje instalaci v interiéru. |  | Technický list |
| Záruka výrobce či dodavatele* trvající minimálně 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození. |  | Technický list/prohlášení výrobce/dovozce |
| Měnič disponuje prohlášením o shodě pro evropský trh. |  | Prohlášení o shodě |
| Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. |  | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce. |
| Měnič vyhovuje pravidlům pro paralelní provoz zdrojů v distribuční soustavě. |  | Technický list. Prohlášení výrobce/dovozce. |
| Měnič je vybaven možností vzdáleného monitoringu (internet portál) včetně možnosti vzdáleného nastavování a dálkové aktualizace firmware. |  | Technický list s popisem služeb nebo přístup na monitoring pro ověření služby |
| Pro celý systém je k dispozici vzdálená provozní podpora výrobce pro řešení problémových situací, upgrade firmware apod. |  | Prohlášení výrobce/dovozce s popisem služby |
| Účinnost měniče (Evropská účinnost) je vyšší než 97 %. |  | Technický list |
| Měnič je vybaven DC odpínačem (bezpečné odepnutí solárního pole). |  | Technický list |
| Rozhraní měniče (minimálně): MODBUS, Ethernet, vstup pro připojení externího elektroměru. |  | Technický list |
| Akumulátory |  |  |
| Minimální využitelná kapacita je 26 kWh. |  | Technický list |
| Akumulátory disponují prohlášením o shodě pro evropský trh. |  | Technický list |
| Garance počtu cyklů akumulátoru minimálně 10 000 při DoD 90 % (možnost hlubokého vybíjení). |  | Technický list |
| Záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2400násobku nominální energie (Energy Throughput). |  | Technický list |

* záruka musí být garantována výrobcem zařízení a doložena záručním listem nebo garančním dokumentem výrobce. Záruka poskytnutá dodavatelem bez zajištění výrobcem nebude akceptována.

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Instalovány budou výhradně fotovoltaické moduly a měniče s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

| Technologie | Soubory norem (je-li relevantní) |
| --- | --- |
| Fotovoltaické moduly | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měniče | IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) |

V …………………… dne ………………………

_____________________________________________

jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele

razítko a podpis