Zakázka č. 22015 – Přístavba lůžkového výtahu k objektu a domova důchodců Pohoda

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.e Zdravotní technika

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### Úvod

Tato projektová dokumentace řeší drobné úpravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace, dále pak úpravu vnější části dešťové kanalizace v části nového přístřešku, veškeré stavební úpravy jsou prováděny ve stávajícím objektu doma důchodců Pohoda, objekt A v Turnově, k.ú. Turnov.

V místnosti 0.03 bude demontováno stávající umyvadlo, dále budou zrušeny a zaslepeny stávající rozvody vody a kanalizace. Nově bude provedena spl. kanalizace pro odvod kondenzátu od VZT zařízení v místnosti 0.16.

V přilehlých zpevněných plochách k objektu bude demontován stávající odvodňovací žlab, po umístění nového přístřešku bude do upravených zpev. ploch osazen nový odvodňovací žlab, navržen je žlab délky 6,2m s litinovým roštem. Na pojení žlabu bude provedeno do stávající dešťové kanalizace ve zpev. plochách. Do stávající dešťové kanalizace budou také napojeny dešťové svody z nového přístřešku.

### Splašková kanalizace – vnitřní část

V rámci stavebních úprav bude demontováno stávající umyvadlo v 1.pp objektu, místnost 0.03. Po demontáži bude stávající kanalizační potrubí DN50 vedené stěnou zrušeno, následně zaslepeno pod úrovní podlahy.

Nově bude provedena část splaškové kanalizace v místnosti 0.16. Kanalizační potrubí bude odvádět kondenzát od nového VZT zařízení. Napojení nového potrubí bude do stávajícího stoupacího kanal. potrubí Ka2 vedeného stěnou v místnosti 0.16, viz výkresová část. Napojení potrubí odvodu kondenzátu na spl. kanalizaci musí být provedeno přes suchou zápachovou uzavírku.

Napojení odvodu kondenzátu je navrženo plastovým potrubím PP-R, D32. Potrubí bude vedeno v min. spádu 1%, resp. dle požadavku zařízení a VZT. Veškeré potrubí od VZT zařízení, napojující se na spl. kanal. musí být napojeno přes zápachovou uzávěru!

### Dešťová kanalizace – vnější část

V rámci přístavby nového přístřešku bude zrušen stávající odvodňovací žlab zasahující do půdorysu přístřešku. Nově bude osazen odvodňovací žlab délky cca 6,2m na rozhraní nového přístřešku a zepv. ploch. Žlab bude napojen do stávajícího kanalizačního potrubí jednotné kanalizace, dále bude do kanal. potrubí napojen 2x dešťový svod 80x80mm z nového přístřešku. Přesné umístění dešťových svodů z přístřešku je nutno koordinovat se stavební částí. Na odbočce kanal. potrubí pro odvodňovací žlab musí být osazena suchá zápachová uzavírka.

Nové rozvody kanalizačního potrubí jsou navrženy z trub. PVC, KG v dimenzích do DN125 s napojením na stávající kanal. potrubí DN150. Nové kanal. potrubí je navržena v min. spádu 2,0%.

- Před uvedením kanalizace do provozu bude provedena technická prohlídka potrubí, zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti.

### Vodovod

V rámci demontáže umyvadla v místnosti 0.03 bude zrušen stávají rozvod vody. Rozvod bude demontován ze stěny od umyvadla až pod úroveň podlahy, kde bude zaslepen. Po úpravách bude na rozvodu provedena tlaková zkouška dle ČSN 755409.

Bilance pitné vody

Demontáž sávajícího umyvadla zásadně neovlivní celkovou bilanci v objektu.

### Zařizovací předměty

V místnosti 0.03 bude zrušeno, demontováno stávající umyvadlo včetně příslušenství.

### Uvedení do provozu, zkoušky:

Po provedení montáže vodovodu bude provedeno propláchnutí, odkalení systému a dezinfekce potrubí. Vyčištění, propláchnutí a dezinfekce soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

Zkoušky vodovodu :

Zkouška těsnosti se provádí vodou na nejvyšší dovolený tlak před zakrytím potrubí a provedením případných izolací.

Zkoušky kanalizace :

Před zakrytím kanalizačního potrubí bude provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí dle ČSN 75 6760.

Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem o přetlaku 400 Pa po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí nechat přístupné a očištěné. Zkouška je vyhovující, pokud ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. Netěsnosti se zjišťují podobně jako u plynovodů, např. pěnotvorným roztokem.

O provedených zkouškách bude proveden zápis, který bude součástí předávacího protokolu.

Seznam předávací dokumentace

Zápis o provedení vyčištění, propláchnutí a dezinfekce vodovodu

Zápis o provedení zkoušky těsnosti vodovodu

Zápis o provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace

Pokyny pro provoz a údržbu vnitřní kanalizace:

Zásady pro kontrolu a případně čištění kanalizace stanovuje ČSN 75 6760. Není-li stanoveno výrobcem zařízení jinak, kontrolu nutno provádět 2x ročně. Zpětné armatury je nutno čistit min. 2x ročně.

v Turnově, červen 2022                                                		vypracoval:  Ota Hördler