Zakázka č. 22015–Přístavba lůžkového výtahu k objektu “A“ domova důchodců

Domov důchodců Pohoda

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.c-01 Vzduchotechnika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

###### Obsah technické zprávy

- Úvod

- Členění navržených zařízení

- Popis navržených zařízení

- Požadavky na energie, parametry VZT

- Požární ochrana

- Požadavky na ostatní profese

- Upozornění pro montáž

Přílohy: TZ 1 – tabulka parametrů

# 1. 	Úvod

Tato projektová dokumentace řeší nové požární větrání CHÚC, chlazení UPS a další úpravy v rámci přístavby lůžkového výtahu k objektu Domova důchodců Pohoda v Turnově (28.října 812, Turnov) s ohledem na požadavky hygienických, protipožárních a bezpečnostních předpisů, specifické požadavky klienta, pokud tyto požadavky vyjadřují vyšší standard, než jaký je požadován níže uvedenými předpisy platnými pro výstavbu. Stávající systém větrání CHÚC	 bude odstraněn. Po rozšíření CHÚC (výměně dveří za těsné požární) budou nově osazeny přivětrávací požární mřížky pro přívod vzduchu do prostoru soc.zázemí v 2.NP a 3.NP viz.výkresová dokumentace.

Z předpisů platných pro výstavbu se v současné době jedná především o následující závazné podklady:

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
	Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 	vibrací

Vyhláška č. 6/ 2003 Sb. - vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 	fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí některých pobytových 	místností některých staveb

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy
Nařízení vlády č.361/2007Sb., se změnami 68/2010Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016Sb., 246/2018Sb, 467/2020Sb..

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Chyský - Oppl : Větrání a klimatizace

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ostatní související normy a předpisy

Zařízení musí splňovat podmínky nařízení EU o Ekodesignu.

Pro vypracování dokumentace byly použity stavební půdorysy a řezy.

# 2.	Členění navržených zařízení

Dle účelu bude systém vzduchotechniky a klimatizace rozdělen na tato zařízení:

Zařízení 01	Větrání CHÚC nástup.výtahu+výtah			PřV

Zařízení 02	Větrání CHÚC schodiště					PřV

Zařízení 03	Chlazení UPS č.m.0.16 					CH

Legenda :

TV 	- teplovzdušné větrání

TVR 	- teplovzdušné větrání s rekuperací

VR 	- větrání s rekuperací

TVRCH 	- teplovzdušné větrání s rekuperací, chladicí registr

OD	- podtlakové větrání – odsávání

PřV	- přetlakové větrání

CH	- chlazení

V	- rovnotlaké větrání

3. Popis navržených zařízení

Zařízení 01- Dle požadavku PBŘ jsou prostory CHUC typu B nuceně větrány s minimální intenzitou výměny vzduchu I=25h-1 (V=16800m3/h).

Sání vzduchu je realizováno nad střechou objektu a poloha sání vzduchu je v souladu s normovými odstupy min.3m od výfuků a jiných požárně otevřených ploch.

Ventilátor SF01.01 je osazen na střeše objektu. Na napojení VZT potrubí na ventilátor nejsou osazeny pružné vložky. Nárokuje se zajištěný zdroj napájení.

Přívody vzduchu do CHUC jsou vyvedeny do nástup.výtahu, na schodiště (v úrovni každého podlaží přes přívodní stěnové mřížky) a do výtahové šachty (v úrovni 1.NP přes přívodní krycí síto).

Odvod z CHUC je řešen v horní části chráněné únikové cesty (ve střeše výtahové šachty+ve střeše v prostoru nad schodištěm) odvodní klapkou s vazbou na chod ventilátoru na střechu objektu.

Potrubí nad střechou tepelná izolace s oplechováním.

V každém podlaží CHÚC bude instalováno tlačítko pro případné spuštění ventilátorů a otevření klapky pro odvod vzduchu v případě požáru.

Zařízení 03– Chlazení UPS umístěné v místnosti č.0.16 bude zajišťovat chladivový systém chlazení typu SPLIT. Vnitřní jednotka bude v nástěnném provedení v chlazeném prostoru a venkovní jednotka bude umístěna na ocelové nosné konstrukci na fasádě objektu nad zemí. Vnitřní jednotka bude napojena na odvod kondenzátu. Je nutno chladit v celoročním provozu, proto bude použit zimní kit pro venkovním jednotku (provoz pod -10°C).  Systém chlazení bude řízen pomocí drátové ovladače s teplotním čidlem na stálou vnitřní teplotu. Systém chlazení bude naplněn/provozován s chladivem typu R32.

Zatížení prostoru od hořlavého plynu (R32) :

M = 2.5 x LFL1.25 x h x A0.5

M =  max.náplň chladiva [kg]

LFL = max.povolená koncentrace [kg/m3]

H = výška horní hrany jednotky [m]

A = plocha místnosti [m2]

Zatížení prostoru č.m.0.16 od hořlavého plynu (R32) :

M = 2.5 x 0.3071.25 x 1.8 x 3,60.5=1,95kg = maximální náplň chladiva v systému chlazení umístěném v místnosti č.0.16.

# 4. 	Požadavky na energie, parametry VZT

Požadavky na energie, výkonové parametry jednotlivých zařízení jsou přehledně uvedeny v tabulce zařízení 1  přílohou TZ.

# 5.	Požární ochrana

Projektová dokumentace byla zabezpečena prostřednictvím odborně způsobilé osoby pro tuto činnost. Zpracovatel dokumentace odpovídá za kvalitu výše uvedené dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 se změnou č.221/2014Sb ,č.19/2021Sb § 5 ost.5, § 10 a potvrzuje, že při jejím zpracování byly dodrženy podmínky stanovené právními předpisy a normativními požadavky.

V projektu jsou provedena protipožární opatření (požární izolace, obklady) v souladu s projektem protipožární ochrany objektu a ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením – viz výkresová část.

Jedná se zejména tato požární opatření:

Požární izolace o pož.odolnosti EI45  na potrubí zařízení procházející různými požárními úseky.

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny dle ČSN 73 0810 (07.2016) – čl. 6.2.1. Veškeré prostupy musí být řešeny realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky. Potrubí pro CHUC nebo naopak jiné vedené v CHUC bude v případě vedení jiným úsekem než příslušným požárním úsekem požárně izolováno.

# 7. 	Požadavky na ostatní profese

stavební	 -  zhotovení prostupů pro chladivové potrubí;

- úchytné body, kotevní a nosné konstrukce pro klimatizační zařízení

-  zhotovení prostupů pro osazení VZT a jejich začištění po montáži;

-  zhotovení instalačních šachet pro vertikální vedení VZT potrubí;

- úchytné a kotevní body pro VZT

ZTI  	- odvod kondenzátu od klimatizačního zařízení

elektro	- napojení systému chlazení na přívod elektrické energie

- napojení ventilátorů na přívod elektrické energie s ovládáním  popsaným u jednotlivých zařízení, parametry viz tab.1  přílohou.

Uzemnění zařízení, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a atmosférickou elektřinou, překlenutí pružných vložek

# 8. Upozornění pro montáž

Potrubí a VZT zařízení chránit proti nebezpečnému dotykovému napětí a atmosférické elektřině dle platných norem a předpisů, v místě prostupů obaleno minerální plstí, pružné uložení. Montáž klimatizačního a vzduchotechnického  zařízení musí být prováděna odbornou /autorizovanou/ firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž v předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Všechny kovové součásti rozvodů a zařízení musí být při montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění. Po dokončení montáže proběhne oživení zařízení, jejich vyregulování na projektované parametry a přeměření hlučnosti. Po provozních zkouškách provede dodavatel poučení provozovatele o obsluze a údržbě vzduchotechniky.

V částích daných výkresovou části dokumentace nutno izolovat vzt rozvody

a) tepelnou izolací venkovní provedení na střeše (minerální plsť tl. 60 mm, povrch polepen Al fólií  připevňovaná na samolepící trny, spoje přelepeny Al páskou, oplechování

B) tepelnou izolací minerální plsť tl. 40 mm, povrch polepen Al fólií  připevňovaná na samolepící trny, spoje přelepeny Al páskou, třída reakce na oheň A2

UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno :

Komplexní funkční vyzkoušení jednotlivých motorických a mechanických částí a celků klimatizačního zařízení s protokolárním výstupem

Orientační měření hluku včetně protokolárního výstupu

Komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

Komplexní zkoušky všech provozních stavů klimatizačního zařízení v délce trvání dle SOD

Další činnosti a výstupy spojené s předávacím řízením jsou uvedené v technické specifikaci.

BEZPEČNOST PRÁCE

Klimatizační a vzt zařízení může do provozu uvádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací. Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu zařízení včetně kvality montáže. Před prvním spuštěním zařízení musí být v souladu s ČSN 33 1500 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6. Při prvním spuštění se kontroluje správnost odběr proudu (nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou na štítku přístroje). Proudové ochrany  musí být nastaveny na hodnotu stejnou nebo nižší než je hodnota na štítku zařízení. Po splnění těchto předpokladů je možné uvést klimatizační a vzt zařízení do zkušebního provozu.

Obecně nutno při výstavbě a provozování dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

-Zákoník práce-zákon č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-Zákon ČNR č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-Zákon č.174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-Zákon č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

-Vyhláška ČÚBP č.50/1978Sb.  ve znění pozdějších předpisů

-Vyhláška ČÚBP č.48/1982Sb.  ve znění pozdějších předpisů

dále další navazující technické a právní normy ČSN a ČSN EN.

Obsluha zařízení bude spočívat v ovládání a v kontrole chodu jednotlivých zařízení a v kontrole dosahovaných parametrů a stavu zařízení. Bude prováděna zaškoleným personálem provozovatele. Pro tento účel si provozovatel zajistí provozní řád klimatizace a vzt, který bude součástí provozního řádu všech technických zařízení budovy. Zpracování těchto předpisů lze objednat u dodavatele zařízení ( tj.není součástí  projektové dokumentace).

Změny oproti projektu pouze po předchozím písemném souhlasu projektanta.

Součástí dodávky VZT je požární dotěsnění prostupů VZT a prostupů chlazení požární dělicí konstrukcí v odpovídající požární odolnosti.

V Turnově červen 2022					vypracoval Ing. Jakub Plechatý