## VZT CELKOVÝ
Zařízení | Účel | Umístění | Typ | Přívod |  |  |  |  | Odvod |  |  |  |  | Počet
č. |  | m.č. |  | V | pext | N el | I | napětí | V | pext | N el | I | napětí | ks
|  |  |  | m3/h | Pa | kW | A | V | m3/h | Pa | kW | A | V
01 | Větrání CHÚC_nástup.výtahu+výtah | střecha | SF01.01 | 8400 | 450 | 2,2 | 4,7 | 400 | [5 empty] | 1
02 | Větrání CHÚC_schodiště | střecha | SF02.01 | 8400 | 450 | 2,2 | 4,7 | 400 | [5 empty] | 1
03 | Chlazení UPS č.m.0.16 | fasáda |  | napájení venkovní jednotky, jištění 16A, napájecí kabel 3x1,5 | [6 empty] | 0,55 | 3 | 230 | 1
Zařízení | Účel | Typ | NAPÁJENO |  |  | OVLÁDÁNO | [8 empty] | PŘI POŽÁRU
01 | Větrání CHÚC_nástup.výtahu+výtah | SF01.01 | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL OD SIGNÁLU EPS | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | SEPNUTO
02 | Větrání CHÚC_schodiště | SF02.01 | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL POŽÁRNĚ/ZÁLOHOVÁNO | EL OD SIGNÁLU EPS | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | SEPNUTO
03 | Chlazení UPS č.m.0.16 |  | EL |  |  | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | V RÁMCI SYSTÉMU CHLAZENÍ | -

## CHLAZENÍ
Zařízení | Umístění vnitřních jednotek | Typ vnitřních jednotek | Napájení vnitřní jednotky | Čerpadlo kondenzátu | Umístění vnější jednotky | Typ vnější jednotky | Napájení vnější jednotky
11 | 1.03 | 2xAUXB-012GLEH | 230V/29W (jištění 16A) | SOUČÁSTÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY | NA FASÁDĚ | AYJ-090LELBH | 14A/400V/8600W (jištění 20A)
11 | 2.03 | AUXB-09GLEH | 230V/25W (jištění 16A) | SOUČÁSTÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY |  | AOYG-30LAT4
11 | 2.04+2.05 | 2xAUXB-024GLEH | 230V/84W (jištění 16A) | SOUČÁSTÍ VNITŘNÍ JEDNOTKY |  | AOYG-18LAT3
13 | 3.05+3.08+3.09+3.10+3.12+3.13 | 6xASYA-009GCGH | 230V/34W (jištění 16A) | 6x(16W,230V,50Hz) | NA FÁSADĚ | AYJ-072LELBH | 11A/230V/6300W (jištění 20A)
13 | 3.07 | ASYA-014GCGH | 230V/36W (jištění 16A) | 1x(16W,230V,50Hz) |  | AOYG-18LFC | 13A/230V/1710W (jištění 20A)
14 | 1.13 | ASYG-07KMCC | Z VENKOVNÍ | 1x(16W,230V,50Hz) | NA FASÁDĚ | AOYG-07KMCC | 3A/230V/550W (jištění 16A)