Zakázka č. 22015–Přístavba lůžkového výtahu k objektu “A“ domova důchodců

Domov důchodců Pohoda

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.a Ústřední vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší úpravu vytápění v rámci přístavby lůžkového výtahu k objektu Domova důchodců Pohoda v Turnově (28.října 812, Turnov).

Z důvodu přístavby nového výtahu je nutné odstranit některá stávající otopná tělesa a stávající odbočky k těmto tělesům z páteřního rozvodu odstranit a zaslepit.

Úprava/nové požárního větrání CHUC vyžaduje úpravu pozice otopného tělesa v prostoru schodiště (v 3.NP), po změně pozice otopného tělesa je nutné upravit/vysadit novou odbočkou napojenou na stávající stoupací potrubí UT.

V prostoru podhledu v schodišti/nástup.výtahu v 1.NP je vedena stávající páteřní trasa UT. Nutno ověřit, zda stávající izolace stávající páteře vyhovuje požadavku třídy reakce na oheň A2, pokud izolace nevyhovuje tomuto požadavku, bude nutné potrubí přeizolovat.

Výše zmíněné úpravy UT reagují na přístavbu nového výtahu a s tím spojené dispoziční úpravy, výše zmíněné úpravy nemají zásadní vliv na OS a zdroj tepla.

Potrubí:

Pro nový rozvod/části rozvodu topného media bude použito trub černých ocelových závitových nebo hladkých spojovaných svařováním. Soustavu bude nutné během topné zkoušky důkladně odvzdušnit a toto opakovat i během zkušebního provozu před předáním do užívání. Veškeré potrubí bude vedeno ve stavební konstrukci.

Izolace potrubí:

Veškeré nové potrubí ústředního vytápění bude izolováno minerální izolací s AL povrchovou úpravou, resp. z Pe pěny Mirelon a to v min. tloušťkách dle vyhl. 193/2007Sb. Spoje izolace budou zalepeny páskou, kolena budou řezaná po 30°, spojky budou po cca 200 mm. Použita bude potrubní tepelná izolace určená pro izolování rozvodů vytápění se součinitelem tepelné vodivosti menším nebo rovným 0,040 W/m-2K-1.

Potrubí vedená v prostoru CHÚC budou izolována minerální izolací třída reakce na oheň A2.

Hydraulická stabilita:

Pro dosažení hydraulické stability otopného systému jsou otopná tělesa osazena ventilovou vložkou a regulačním šroubení a na větvích otopného systému jsou pro hydraulické vyvážení soustavy osazeny ruční regulační ventily.

Nastavení ventilových vložek, regulačních šroubení a regulačních ventilů tak, aby bylo dosaženo hydraulického vyvážení potrubní sítě otopné soustavy bude provedeno odbornou firmou při uvádění otopné soustavy do provozu.

Úprava napouštěcí vody:

Pro zajištění odpovídající kvality provozní vody je nutné napouštěcí vodou upravit tak, aby splňovala požadované klíčové provozní parametry dle normy ČSN EN 14 868 (tvrdost, vodivost, pH, korozní indexy).

Zkoušky systému:

Po dokončení montáže bude potrubí propláchnuto a současně se na nejnižších místech rozvodu provede odkalení příp. nečistot. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a topné.

Zkouška těsnosti:

Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 0,4 MPa. Po napuštění celé soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 hodin, a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku.

Dilatační zkouška:

Bude provedena před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných izolací. Topná voda bude ohřáta na max. provozní teplotu a potom se nechá vychladnou na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude opakován 2x. Zkouška je úspěšná nedošlo-li k netěsnostem soustavy, popř. jiným závadám.

Topná zkouška:

Bude provedena v topném období a bude trvat min. 24 hodin. Účelem zkoušky je ověření funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání těles, dosažení parametrů stanovených v projektu, funkce regulačních a měřících zařízení. Součástí zkoušky je také doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topná zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830, výkon otopných těles odpovídá tepelné pohodě místností a dále pokud je otopná soustava vyregulována a byla vyzkoušena funkce prvků M+R, včetně simulace možných provozních a havarijních stavů.

v Turnově , červen 2022                                             vypracoval: Ing. Jakub Plechatý