| zodpovědný projektant | hlavní inženýr projektu Ing. Richard Müller richard.muller@profesprojekt.cz | vypracoval Ing. Jakub Plechatý |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kontroloval Ing. Richard Müller |  |

| objednatel Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov |  | místo Turnov |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akce | KCT TURNOV, s.r.o. MARKOVA 311, TURNOV REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.2 TPS - ZTI | stupeň DPS | datum 09.2024 |
|  |  | číslo zakázky 24034 | výkres č. |
|  |  | měřítko |  |
| příloha | ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA ZTI | číslo D.1.2.2.1 |  |

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší úpravu vnitřního pitného vodovodu a vnitřní splaškové kanalizace v prostoru kotelen v KCT Turnov, s.r.o., v návaznosti na úpravu kotelen vyvolanou změnou výkonového upořádání kotelen a možnost využít elektrickou energii z nově instalované FVE na ohřev TV.

Výše uvedené úpravy vedou na změnu vnitřní kanalizace (odvod kondezátu z kotlů, odvod kondenzátu z odkouření, napojení PjV, atd..) a na změnu vnitřního vodovodu (úprava ohřevu TV v závislosti na FVE, úprava vodovodu pro doplňování a úpravu otopné vody, atd..).

# Stávající kanalizace

Stávající vnitřní kanalizace kotelen, je řešena tak, že napojení odvodů kondenzátů, napojení přepadů PjV a podlahové vpusti jsou svedeny do jímky umístěné v kotelně-objekt. V jímce v kotelně-objekt je umístěno ponorné čerpadlo s plovákem, které čerpá odpadní vody z kotelen do centrální gravitační splaškové kanalizace.

# Stávající vnitřní vodovod

Obě kotelny jsou napojeny na přívod studené vody odbočkami z páteřního rozvodu vody vedoucího v prostoru chodby.

V kotelně-objekt je na vodovod napojen zásobníkový nepřímoohříváný ohřívač TV (750L), který slouží pro ohřev TV pro objekt a doplňování vody do otopné soustavy. Na společném přívodu vody pro ohřívač TV a doplňování do vody do OS je umístěn vodoměr a doplňování chemie. Rozvod teplé vody od zásobníku do objektu je opatřen cirkulací (dvojicí cirkulačních čerpadel). Ohřívač TV je osazen expanzní nádobou (o objemu 60L) a pojistným ventilem.

V kotelně-restaurace je na vodovod napojen zásobníkový nepřímoohříváný ohřívač TV (500L), který slouží pro ohřev TV pro restauraci, odbočka studené vody pro restauraci a doplňování vody do otopné soustavy-restaurace. V kotelně-restaurace jsou umístěny dva vodoměry, jeden na přívodu studené vody do kotelny (měřící celkovou spotřebu studené vody pro restauraci a její otopnou soustavu) a druhý na přívodu studené vody do ohřívače TV pro restauraci (měřící spotřebu teplé vody pro restauraci). Na přívodu vody do ohřívače TV-restaurace je osazeno doplňování chemie. Rozvod teplé vody od zásobníku do restaurace je opatřen cirkulací (dvojicí cirkulačních čerpadel). Ohřívač TV-restaurace je osazen expanzní nádobou (o objemu 25L) a pojistným ventilem.

# Nový stav kanalizace

Stávající vnitřní kanalizace v kotelně-restaurace bude vyjma podlahové vpusti odstraněna a nově bude na kanalizaci napojen pojistný ventil ohřívače TV-restaurace. Potrubí kanalizace od pojistného ventilu ohřívače TV-restaurace bude svedeno nad stávající podlahovou vpust, do které bude ukončeno volným výtokem.

V kotelně-objekt budou nově osazené kotle a jejich odkouření nově napojeny na potrubí kanalizace, které vzniklý kondenzát kotlů a odkouření odvede do neutralizačního boxu kondenzátu, ze které je po neutralizaci odveden do stávající jímky osazené čerpadlem.

Pojistné ventily nově osazených kotlů budou napojeny na nové kanalizační potrubí zaústěné do stávající jímky osazené čerpadlem.

Nově bude na kanalizaci napojen pojistný ventil ohřívače TV-objekt a armatura pro přímé doplňování vody do otopné soustavy-objekt. Potrubí kanalizace od pojistného ventilu ohřívače TV-objekt a armatury pro přímé doplňování do otopné soustavy-objekt bude svedeno nad stávající podlahovou vpust, do které bude ukončeno volným výtokem.

Nová vnitřní část kanalizace v kotelnách je navržena z kanalizačních plastových trub HT.

Veškeré nové kanalizační potrubí bude vedeno ve spádu min.2% (v případě omezeného prostoru bude potrubí vedeno v max. možném sklonu, nikdy né méně než 1,0%).

# Nový stav vnitřního vodovod

V kotelně-restaurace bude odstraněna/zaslepena odbočka pro systém doplňování vody pro otopnou soustavu-restaurace, protože po spojení kotelen pod jeden zdroj tepla bude voda do otopné soustavy-restaurace doplňována a upravována společně s doplňovanou vodou pro otopnou soustavu-objekt v kotelně-objekt.

V kotelně-restaurace bude odstraněn stávající ohřívač TV s ním i expanzní nádoba a pojistný ventil ohřívače a část přívodního potrubí studené vody pro ohřívač TV až po vodoměr včetně doplňování chemie.

Nově bude instalován v kotelně-restaurace nový zásobníkový nepřímoohřívaný ohřívač TV o objemu 476L osazený elektrickým topným tělesem (pro nabíjení z FVE) a nová část přívodního potrubí studené vody do ohřívače, na které budou osazeny nový KK32 (za stávajícím vodoměrem), nový manometr 0-1MPa, nový VK15,nový pojistný ventil PV20 (po=6bar) a nová průtočná expanzní nádoba o objemu 25L včetně připojovací armatury (viz.výkresová dokumentace).

V kotelně-objekt bude odstraněn stávající ohřívač TV s ním i expanzní nádoba a pojistný ventil ohřívače a část přívodního potrubí studené vody pro ohřívač TV až po vodoměr včetně doplňování chemie.

Nově bude instalován v kotelně-objekt nový zásobníkový nepřímoohřívaný ohřívač TV o objemu 712L osazený elektrickým topným tělesem (pro nabíjení z FVE) a nová část přívodního potrubí studené vody do ohřívače, na které budou osazeny nový KK40 (za stávajícím vodoměrem), nový manometr 0-1MPa, nový VK15, nový pojistný ventil PV20 (po=6bar) a nová průtočná expanzní nádoba o objemu 60L včetně připojovací armatury (viz.výkresová dokumentace). Kvůli pootočené poloze ohřívače TV-objekt (pootočeno z důvodu prostorových nároku na revizi elektrické patrony) bude nutné upravit potrubí připojení teplé vody a cirkulace na ohřívač (viz..výkresová dokumentace).

Napojení elektrických topných těles nových zásobníkových ohřívačů na systém FVE není v rámci tohoto projektu řešeno.

Veškeré nové rozvody vnitřního vodovodu v kotelnách jsou navrženy z trub plastových typ PPR PN20. Veškeré rozvody vody budou izolované vhodnou izolací. Izolace potrubí bude provedena v min. tloušťkách dle vyhl. 193/2007Sb. Pro tepelné izolace rozvodů TV se použije izolační materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ menši nebo roven 0,045 W/m.K (hodnoty λ udávaný pro 0 °C).

PPR  potrubí - návrhové tl. izolace pro jednotlivé DN

Tloušťka izolace – referenčni vyrobek

(min. souč. tep. vodivosti při izolace při 0 °C = 0,040 W.m-1.K-1)

DN			tl. izolace

16 			20

20 			20

25 			30

32 			40

40 			50

50 			60

Dle vyhl. č. 193/2007 Sb., § 2 odst. 3, "Minimální hodnoty nemusí být dodrženy, pokud je navrženo vyhovující řešeni na základě optimalizačního vypočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie".

Vypočet tl. izolace podle tepelné ztráty potrubí s izolaci kruhového průřezu dle vyhl. č.193/2007sb. je proveden při teplotě ti = 15°C. Vypočet tl. izolace proti kondenzaci vodních par je proveden při teplotě te = 20°C

V případě použiti izolace s odlišnou hodnotou λ musí tloušťka izolace potrubí splňovat požadavky vyhl. MPO č. 193/2007 Sb.

Rozvod studené vody bude izolován proti roseni izolaci o tl. min.15mm. Rozvod vody bude spojován polyfůzním svařováním, které smí provádět pouze pracovník vlastnící minimálně průkaz svářečského dělníka D-U7, nebo průkaz svářeče plastů Z-U/7, Z-U/V a C-U/V doplněné o firemní osvědčení příslušného výrobce trubního systému. Dále musí být dodrženy normy pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806 1-5, ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“.

Svařování, vzdálenost podpor, kompenzace potrubí bude provedeno výhradně dle uvedených montážních předpisů a norem, (kompenzaci potrubí je nutno provést zejména v přímé části rozvodu vody!).

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach, dezinfekce potrubí a tlaková zkouška dle ČSN 755409.

# Uvedení do provozu, zkoušky:

Po provedení montáže vodovodu bude provedeno propláchnutí, odkalení systému a dezinfekce potrubí. Vyčištění, propláchnutí a dezinfekce soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis.

Zkoušky vodovodu:

Zkouška těsnosti se provádí vodou na nejvyšší dovolený tlak před zakrytím potrubí a provedením případných izolací.

Zkoušky kanalizace:

Před zakrytím kanalizačního potrubí bude provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí dle ČSN 75 6760.

Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem o přetlaku 400 Pa po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí nechat přístupné a očištěné. Zkouška je vyhovující, pokud ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. Netěsnosti se zjišťují podobně jako u plynovodů, např. pěnotvorným roztokem.

O provedených zkouškách bude proveden zápis, který bude součástí předávacího protokolu.

Seznam předávací dokumentace

Zápis o provedení vyčištění, propláchnutí a dezinfekce vodovodu

Zápis o provedení zkoušky těsnosti vodovodu

Zápis o provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti kanalizace

Pokyny pro provoz a údržbu vnitřní kanalizace:

Zásady pro kontrolu a případně čištění kanalizace stanovuje ČSN 75 6760. Není-li stanoveno výrobcem zařízení jinak, kontrolu nutno provádět 2x ročně. Zpětné armatury je nutno čistit min. 2x ročně.

V Turnově, září  2024                                          		  vypracoval: Ing. Jakub Plechatý