| zodpovědný projektant | hlavní inženýr projektu Ing. Richard Müller richard.muller@profesprojekt.cz | vypracoval Ing. Jakub Plechatý |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kontroloval Ing. Richard Müller |  |

| objednatel Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov |  | místo Turnov |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akce | KCT TURNOV, s.r.o. MARKOVA 311, TURNOV REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.4.a TPS - VYTÁPĚNÍ | stupeň DPS | datum 09.2024 |
|  |  | číslo zakázky 24034 | výkres č. |
|  |  | měřítko |  |
| příloha | ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA VYTÁPĚNÍ | číslo D.1.2.4.1 |  |

# Úvod

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci zdroje tepla v KCT Turnov, s.r.o., v návaznosti na úpravu kotelen vyvolanou změnou výkonového upořádání kotelen a možností využít elektrickou energii z nově instalované FVE na ohřev TV.

Stávající výkonové uspořádání kotelen (kotelna-objekt=450kW; kotelna-restaurace=168kW) bude na základě požadavku investora vycházejícího z provozních zkušeností upraveno tak, že dojde ke sdružení obou kotelen do jedné kotelny-objekt-465,8kW osazené novými kotli. Výše zmíněná úprava vede k úpravě vytápění v prostoru kotelen.

# Stávající vytápění

Stávající systém vytápění KCT Turnov je řešen jako teplovodní/teplovzdušný systém otopných soustav a je rozdělen do tří zdrojů tepla/kotelen. Objekt je vytápěn pomocí kotelny-objekt, restaurace je vytápěna pomocí kotelny-restaurace a ateliér je vytápěn pomocí samostatného závěsného plynového kotle.

V kotelně-objekt jsou instalovány nízkoteplotní plynové kotle o výkonu 2x225kW=450kW, v kotelně-restaurace jsou instalovány nízkoteplotní plynové kotle o výkonu 2x84kW=168kW a závěsný plynový kotel pro ateliér má výkon 24kW.

Kotelna-objekt je tedy osazena kaskádou (dvojicí kotlů) zapojených do kotlového okruhu, který je napojen na beztlakový rozdělovač a sběrač (rozdělovač a sběrač propojeny zkratem). Z rozdělovače a sběrače jsou napojeny sekundární okruhy (okruh ÚT, okruh VZT, okruh ohřevu TV) otopné soustavy-objekt. Každý kotel v kotelně-objekt je osazen pojistným ventilem a jako zabezpečovací a doplňovací zařízení celé otopné soustavy-objekt slouží čerpadlový expanzní automat.

Kotelna-restaurace je také osazena kaskádou (dvojicí kotlů) zapojených do kotlového okruhu, který je napojen na beztlakový rozdělovač a sběrač (rozdělovač a sběrač propojeny zkratem). Z rozdělovače a sběrače jsou napojeny sekundární okruhy (okruh ÚT, okruh VZT, okruh ohřevu TV) otopné soustavy-restaurace. Každý kotel v kotelně-restaurace je osazen pojistným ventilem a jako zabezpečovací zařízení celé otopné soustavy-restaurace slouží membránová expanzní nádoba o objemu 200L.

Ohřev TV pro objekt je řešen pomocí nepřímoohřívaného zásobníkového ohřívače TV o objemu 750L s nepřímým ohřevem umístěným v kotelně-objekt.

Ohřev TV pro restauraci je řešen pomocí nepřímoohřívaného zásobníkového ohřívače TV o objemu 500L s nepřímým ohřevem umístěným v kotelně-restaurace.

Jak kotelna-objekt, tak kotelna-restaurace jsou vybaveny systém úpravy a doplňování otopné vody do otopné soustavy.

Obě kotelny (kotelna-objekt, kotelna-restaurace) jsou svým výkonem zatříděny jako kotelny III.kategorie, čemuž by mělo odpovídá i jejich stávající vybavení kotelen podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb.

# Stávající větrání a odvod spalin

Stávající odvod spalin od kotlů v provedení B v kotelně-restaurace je proveden společným odvodem spalin o vnitřním průměru 250mm, do kterého jsou napojeny stávající kouřovody od obou kotlů.

Stávající odvod spalin od kotlů v provedení B v kotelně-objekt je proveden samostatně od každého z kotlů stávajícím kouřovodem (horizontální část) napojeným na třívrstvý nerezový odvod spalin o vnitřním průměru 225mm (vertikální část).  Odvody spalin z obou kotelen jsou vyvedeny nad střechu objektu a nadstřešní části jsou propojeny se zemnící soustavou objektu.

Větrání kotelen je řešeno jako přirozené větrání s přívodním a odvodním vzduchotechnickým potrubím. Dimenze větrání obou kotelen vychází z potřeby přívodu spalovacího vzduchu kotlů v provedení B (objem spalovacího vzduchu vychází z výkonu kotlů), který si kotle v obou kotelnách sají přímo z prostoru kotelny.

# Nový stav zdroje tepla/vytápění

Jak již bylo v úvodu zmíněno, rekonstrukce zdroje tepla je vyvolána změnou výkonového uspořádání kotelen na základě požadavku investora vycházejícího z provozních zkušeností. Požadavkem investora je sdružit kotelny-objekt a kotelny-restaurace do jedné kotelny o výkonu podobném kotelně-objekt, tedy cca 450kW.  Dalším důvodem rekonstrukce je stav stávajících kotlů v kotelnách objekt a restaurace, které jsou již na hraně životnosti. V návaznosti na rekonstrukci zdrojů tepla dojde i ke změně návazných rozvodů a zařízení v kotelnách. V poslední řadě je v rámci změny také zohledněna nová možnost využití elektrické energie z nově instalované FVE na střeše objektu KCT Turnov a to pro ohřev TV.

Stávající kotelna-objekt-450kW a kotelna-restaurace-168kW budou sdruženy do jednoho nového zdroje tepla, tvořeného kaskádou/dvojicí nových plynových stacionárních kondenzačních kotlů v provedení B o výkonu 2x232,9kW=465,8kW umístěných v kotelně-objekt-465,8kW.

Stávající kotle v kotelně-objekt-450kW a v kotelně-restaurace-168kW budou odstraněny.

Nově osazená kaskáda/dvojice kotlů v kotelně-objekt-465,8kW bude zapojena do nového kotlového okruhu, který bude napojen na nový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT) zajišťující stálý průtok kotlovým okruhem.

Na zpátečce kotlového okruhu za HVDT bude osazen nový odlučovač kalů a nečistot s magnetickou vložkou. Za HVDT bude potrubí od zdrojů tepla rozděleno a bude napojeno na stávající rozdělovač/sběrač-objekt a stávající rozdělovač/svěrač-restaurace a dojde tedy k propojení otopné soustavy-objekt a otopné soustavy-restaurace pod jeden zdroj tepla.

Stávající beztlakové rozdělovače/sběrače v obou kotelnách (kotelna objekt, kotelna restaurace) budou upraveny na tlakové rozdělovače/sběrače odstraněním propojení mezi rozdělovačem a sběračem.

Stávající sekundární okruhy otopné soustavy-objekt a otopné soustavy-restaurace zůstanou stávající, jen bude nutné nastavit pracovní body stávajících oběhových čerpadel sekundárních topných okruhů tak, aby odpovídaly novým hydraulickým poměrům.

Každý kotel z nové kaskády kotlů v kotelně-objekt-465,8kW bude osazen pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 3,0bar, kotlovým čerpadlem, motorickou uzavírací klapkou, ručním vyvažovacím ventilem a membránovou expanzní nádobou zdroje tepla o objemu 50L.

Nová kaskáda kotlů svým výkonem odpovídá požadavku na neutralizaci kondenzátu kotlů, proto bude nově instalováno neutralizační zařízení vzniklého kondenzátu.

Zabezpečovací zařízení nově vzniklé sdružené otopné soustavy/zdroje tepla zůstane stávající v podobě stávajícího čerpadlového expanzního automatu instalovaného v kotelně-objekt.

Doplňování a úprava otopné vody do nově vzniklé sdružené otopné soustavy/zdroje tepla zůstane stávající za pomocí stávajícího čerpadlového expanzního automatu, ale budou odstraněny stávající armatury a zařízení pro úpravu a filtraci doplňované topné vody. Nově budou mezi stávající expanzní automat a bod napojení doplňovaní otopné vody na vodovod osazena nová zařízení a armatury: nový mechanický filtr, manometry, nová armatura k přímému doplňovaní vody do OS (oddělovač, filtr, vodoměr,..), nové odsolovací zařízení/patrona a nový vodoměr pro monitorování odsolování.

Stávající nepřímoohřívané zásobníkové ohřívače TV pro objekt a restauraci budou odstraněny a nahrazeny novými nepřímoohřívanými zásobníkovými ohřívači TV osazenými elektrickými topnými tělesy pro možnost elektrického ohřevu za pomocí nově instalované FVE na střeše objektu.

Napojení elektrických topných těles nových zásobníkových ohřívačů na systém FVE není v rámci tohoto projektu řešeno.

Pro ohřev TV-objekt bude nově osazen smaltovaný zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem tepla a el.topným tělesem o objemu 712L včetně příslušenství (mont.příslušenství, tep.izolace, teploměr, hořčíková anoda).

Pro ohřev TV-restaurace bude nově osazen smaltovaný zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem tepla a el.topným tělesem o objemu 476L včetně příslušenství (mont.příslušenství, tep.izolace, teploměr, hořčíková anoda).

Nový sdružený zdroj tepla/kotelna-objekt-465,8kW je svým výkonem zatříděna jako kotelna III.kategorie, tedy stejně jako stávající kotelna-objekt-450kW. Stávající vybavení kotelny-objekt-450kW (podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb ) by tedy mělo být dostačující i pro nový stav kotelny-objekt-465,8kW, nicméně je doporučeníhodné zrevidovat stávající vybavení kotelny-objekt,

zda je použitelné a vyhovuje podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb .

# Nový stav větrání a odvod spalin

Stávající odvod spalin od kotlů v kotelně-restaurace bude částečně odstraněn (horizontální část) a zaslepen (vertikální část).

Nové kotle v kotelně-objekt-465,8kW budou v provedení B se sáním spalovacího vzduchu přímo z prostoru kotelny, tedy stejně jako stávající kotle.

Stávající kouřovody (horizontální část) od obou stávajících kotlů v provedení B v kotelně-objekt budou odstraněny až po napojení na třívrstvé nerezové odvody spalin/komíny (vertikální část).

Nové kotle budou osazeny novými kouřovody (horizontální část) jednovrstvými plastovými DN200 opatřenými revizními koleny (T120 H1,P1 W 2 G,O), které budou napojeny do stávajících třívrstvých nerezových odvodů spalin/komínů(vertikální část) o vnitřním průměru 225mm  vyvedených nad střechu objektu.

Je nutné, aby odborná kominická firma zhodnotila/zrevidovala stav stávajících třívrstvých nerezových odvodů spalin/komínů (vertikální část), zda svým stavem vyhovují pro použití s novými kondenzačními kotli.

Pokud odborná kominická firma zhodnotí stávající třívrstvé nerezové odvody spalin/komíny (vertikální část) jako nevyhovující pro použití s novými kotli, pak je nutná buď rekonstrukce/vyvložkování stávajících odvodů spalin/komínů (vertikální část) nebo jejich výměna za nové.

Přirozené větrání kotelny-restaurace bude z části odstraněno a z části ponecháno (viz.výkresová dokumentace).

Přirozené větrání kotelny-objekt bude ponecháno stávající. Instalací nových kotlů došlo k minimálnímu navýšení celkového výkonu v kotelně-objekt a tím i minimálnímu navýšení potřeby spalovacího vzduchu, a proto by měl stávající systém přirozeného větrání kotelny-objekt být vyhovující/dostatečný.

# Popis nových kotlů a provozní podmínky

Nové stacionární plynové kondenzační kotle o výkonu 232,9kW (pro 80/60°C).

S výměníkem ze slitin Al-Si, s předsměšovacím hořákem s modulačním rozsahem 1:6, o akustickém výkonu v interiéru 58dB, o objemu vody 38,8L, s max.výstupní teplotou topné vody 95°C, s pojistnou mezní teplotou 110°C, o max.přípustná přetlak 6bar, v provedení B, o normovaném emisním faktoru Nox=36mg/kWh.

Kotle budou osazeny regulačními přístroji a kaskádovým modulem.

Je nutné, aby dodavatel zpracoval technickou dokumentaci dodávaných kotlů.

Je bezpodmínečně nutné, aby montážní firma i provozovatel byl s touto dokumentací seznámen. Součástí jsou mimo technického popisu a funkce kotle a doplňkového zařízení i pokyny nutné k montáži a provozu kotle, včetně specifikace dodávaného příslušenství, požadavků na otopný systém včetně kvality vody i další nezbytné údaje pro provoz.

# Kotelna III.kategorie

Je doporučeníhodné zrevidovat stávající vybavení kotelny-objekt, zda je použitelné a vyhovuje podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb .

Dveře do kotelny budou nehořlavé otevírané ven a označeny tabulkou " Kotelna - vstup zakázán" a s požární odolností dle projektu PBŘ.

V kotelně musí být toto vybavení:

- místní provozní řád kotelny

- hasicí přístroj sněhový viz.PBŘ

- lékárnička pro první pomoc

- pěnotvorný prostředek se štětcem

- bateriová svítilna

- detektor na zjišťování kysličníku uhelnatého

- detektor na zjišťování výskytu topného plynu

Součástí regulace kotelny musí být dvouúrovňový detektor výskytu plynu jako čidlo pro zvukovou a optickou signalizaci havarijního stavu při dosažení nebezpečné koncentrace plynu a pro uzavření havarijního ventilu na přívodu plynu dle ČSN 070703 v platném znění. Obsluhu kotelny (jedná se o kotelnu dle vyhlášky č.91/1993 Sb.) musí provádět osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č.250/2021 Sb.. O provozu technické místnosti/kotelny musí vést obsluha provozní deník dle ČSN 070703. U vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro odstavení přívodu plynu do hořáků (odpojením el. přívodu a uzavřením havarijního ventilu na plynovodu).

# Potrubí

Pro nové rozvody topného media v kotelně bude použito trub černých ocelových závitových nebo hladkých spojovaných svařováním. Potrubní rozvody musí být označeny (druh, směr toku, teplota) ve smyslu nařízení vlády č.101/2005 Sb.

Veškeré nové potrubí v kotelně bude izolováno minerální izolací s AL povrchovou úpravou a to v min. tloušťkách dle vyhl. 193/2007Sb. Spoje izolace budou zalepeny páskou, kolena budou řezaná po 30°, spojky budou po cca 200 mm. Použita bude potrubní tepelná izolace určená pro izolování rozvodů vytápění se součinitelem tepelné vodivosti menším nebo rovným 0,040 W/m-2K-1

# Hydraulická stabilita

Pro dosažení hydraulické stability po napojení otopné soustavy-restaurace na kotelnu-objekt budou na odbočky k rozdělovačům/sběračům osazeny ruční vyvažovací ventily.

U nových kotlů budou osazeny ruční vyvažovací ventily pro zaregulování hydrauliky kotlových okruhů.

# Regulace

Regulace bude součástí samostatné složky projektové dokumentace pro provedení stavby.

Pro napojení na MaR je nutné nové kotle osadit modulem pro externí regulaci. Regulace nových kotlů bude podle požadavků spotřebičů tepla=sekundárních okruhů (UT, VZT, ohřev TV) objektu a restaurace.

Nové kotle budou řízeny kaskádně ve vazbě na výstupní teplotu.

# Úprava napouštěcí vody

Pro zajištění odpovídající kvality provozní vody je nutné napouštěcí vodou upravit tak, aby splňovala požadované klíčové provozní parametry dle normy ČSN EN 14 868 (tvrdost, vodivost, pH, korozní indexy) nebo provozní podmínky kotlů dané dodavatelem kotlů.

Zkoušky systému

Po dokončení montáže bude potrubí propláchnuto a současně se na nejnižších místech rozvodu provede odkalení příp. nečistot. Po propláchnutí se dle ČSN 060310 provede zkouška těsnosti a zkouška provozní, která se skládá ze zkoušky dilatační a topné.

Zkouška těsnosti:

Otopná soustava bude zkoušena pracovním přetlakem 0,4 MPa. Po napuštění celé soustavy a dosažení pracovního přetlaku se prohlédne celé zařízení. Uvedený přetlak se udržuje 6 hodin, a potom se provede prohlídka. Zkouška je považována za úspěšnou, neobjeví-li se při prohlídce netěsnosti a nedojde-li k poklesu tlaku.

Dilatační zkouška:

Bude provedena před zazděním drážek, prostupů a před provedením tepelných izolací. Topná voda bude ohřáta na max. provozní teplotu, a potom se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Tento postup bude opakován 2x. Zkouška je úspěšná nedošlo-li k netěsnostem soustavy, popř. jiným závadám.

Topná zkouška:

Bude provedena v topném období a bude trvat min. 24 hodin. Účelem zkoušky je ověření funkce zařízení, jeho nastavení a seřízení. Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, dosažení parametrů stanovených v projektu, funkce regulačních a měřících zařízení. Součástí zkoušky je také doregulace otopné soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topná zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže zařízení splňuje požadavky ČSN 060310, ČSN 060830 a dále pokud je otopná soustava vyregulována a byla vyzkoušena funkce prvků M+R, včetně simulace možných provozních a havarijních stavů.

V Turnově, září  2024                                          		  vypracoval: Ing. Jakub Plechatý