## demontáž
Zakázka č.24034 – KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.4 TPS-VYTÁPĚNÍ
D.1.2.2.1 Výkaz výměr DEMONTÁŽ=ODSTRANĚNÍ
Popis | mj | počet
Stávající kouřovody kotelna-restaurace (horizontální část)+zaslepení odovodu spalin (vertikální část) | soubor | 1
Stávající kouřovod kotelna-objekt (horizontální část) | kpl | 2
Stávající plynový kotle v kotelně-objekt včetně příslušenství (oběhových čerpadel, armatur, atd..) | soubor | 2
Stávající plynový kotle v kotelně-restaurace včetně příslušenství (oběhových čerpadel, armatur, atd..) | soubor | 2
Stávající systém doplňování a úpravy otopné vody v kotelně-restaurace | soubor | 1
Stávající systém doplňování a úpravy otopné vody v kotelně-objekt | soubor | 1
Stávající expanzní nádoba o objmeu 200L v kotelně-restaurace | kpl | 1
Stávající větrání kotelny-restaurace (část po požární klapku) | soubor | 1
Stávající zásobník pro ohřev TV o objemu 500L v kotelně-restaurace včetně příslušenství | soubor | 1
Stávající zásobník pro ohřev TV o objemu 750L v kotelně-objekt včetně příslušenství | soubor | 1
Potrubí ocelové černé DN 100 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 5
Potrubí ocelové černé DN 80 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 15
Potrubí ocelové černé DN 50 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 25
Kulový uzávěr DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kus | 2
| ÚT_DEMONT. |  | 100000 | kč

## nový
Zakázka č.24034 – KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.4 TPS-VYTÁPĚNÍ
D.1.2.2.1 Výkaz výměr NOVÝ
Popis | mj | počet | cena [kč]
Nové stacionární plynový kondenzační kotel o výkonu 232,9kW (pro 80/60°C). s výměníkem ze slitin Al-Si, s předsměšovacím hořákem s modulačním rozsahem 1:6, o akustickém výkonu v interiéru 58dB, o objemu vody 38,8L, s max.výstupní teplotou topné vody 95°C, s pojistnou mezní teplotou 110°C, o max.přípustná přetlak 6bar, v provedení B, o normovaném emisním faktoru Nox=36mg/kWh. včetně regulačního přístroje a kaskádového modulu, pojistné sady (manometr, PjV 1 1/4 Po=3,0bar, AO,..) | soubor | 2 | 810000
Nový zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem a el.topným tělesem, objem 712L, smaltovaný povrch, max.dovolený přetlak 10bar, max.provozní teplota 95°C, tl.izolace=105mm, el.přírubové topné těleso pro montáž do kontrolního otvoru o výkonu až 10kW(400V), včetně mont.příslušenství, teploměr, hořčíková anoda. | soubor | 1 | 100000
Nový zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem a el.topným tělesem, objem 476L, smaltovaný povrch, max.dovolený přetlak 10bar, max.provozní teplota 95°C, tl.izolace=51,5mm, el.přírubové topné těleso pro montáž do kontrolního otvoru o výkonu až 3kW(400V), včetně mont.příslušenství, teploměr, hořčíková anoda. | soubor | 1 | 50000
Nová membránová expanzní nádoba o objemu 50L, max.dovolený přetlak 6bar +bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v EN DN20 | soubor | 2 | 6000
Nový HVDT IV, připojení DN100, Qmax=27m3/h, PN6, včetně protipřírub,odvzduš.+vypoušt.ventilu, izolace | soubor | 1 | 45000
Nové neutralizační zařízení pro celkový výkon kotlů do 800kW, včetně granulátu a dalšího přislušenství | soubor | 1 | 15000
Nový odlučovač nečistot a kalů, vertikální instalace, DN80/PN6, Qmax=27m3/h, včetně magnetické vložky pro oddělení feromag.částic a dalšího příslušenství | soubor | 1 | 50000
Nové oběhové kotlové čerpadlo DN40, PN 6/10, délka PORT-PORT 220mm, teplotní třída TF=110, jmenovitý pracovní bod : V=10,89m3//h, H=5,564m, EL:230V,267W,1,26A,50Hz, těleso OČ=litina, oběžné kolo=kompozit, včetné montážního příslušenství(redukce, 6xpružná spojka Victaulic DN40, připoj šroubení,..) | soubor | 2 | 110000
Kouřovod (horizontální část) jednovrstvý plastový DN200 opatřený revizním kolenem (T120 H1,P1 W 2 G,O) včetně motnážního příslušenství | soubor | 2 | 200000
Napojení nového kouřovodu (horizontální část) na stávající odvod spalin/komín (vertikální část) včetně příslušenství pro napojení | soubor | 2
Revize/kontrola stávajícího třívrstvého nerezového odvodu spalin/komína (vertikální části), případné vyvložkování/nový odvod spalin/komín (vertikální část) | soubor | 2
Doplňování a úprava otopné vody: nový mechanický filtr velikost 5" včetně příslušenství | kpl | 1 | 40000
Doplňování a úprava otopné vody: nová armatura k přímému doplňování vody do OS (uzavírací KK, systémový oddělovač s integrovaným filtrem, vodoměr s výstupem impulsů,..) včetně příslušenství | kpl | 1
Doplňování a úprava otopné vody: nové odsolování= pouzdro +omezač průtoku+uzavírací KK s odběrem vzorků+odsolovací patrona pro odsolování na vodivost 10μS/cm včetně příslušenství | kpl | 1
Doplňování a úprava otopné vody: nový vodoměr pro monitorování odsolovacího zařízení pro úpravu topné vody včetně příslušenství | kpl | 1
Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN100 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 4 | 200000
Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 3
Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN65 se servopohonem (dodávka MaR) včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 2
Nová mezipřírubová zpětná klapka DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 2
Nový ruční přírubový vyvažovací ventil DN80 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů,..) | kpl | 1
Nový ruční přírubový vyvažovací ventil DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů,..) | kpl | 2
Nový ruční závitový vyvažovací ventil DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kpl | 1
Nový kulový uzávěr DN25 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kpl | 3
Nový kulový uzávěr DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kus | 2
Nový vypouštěcí kulový kohout DN10-15 | kus | 4
Teploměr topenářský 0-120 včetně příslušenství (jímka, návarek,..) | kus | 4
Manometr 0-10 bar včetně příslušenství (kohout, matice, přípojka, smyčka,..) | kus | 2
Potrubí ocelové černé DN25 (Ø33,7mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 5
Potrubí ocelové černé DN50 (Ø60,2mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 5
Potrubí ocelové černé DN65 (Ø76mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 30
Potrubí ocelové černé DN100 (Ø108mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 35
Nová přívařovací příruba PN10 DN 80 | kus | 2
Nová přívařovací příruba PN10 DN 65 | kus | 4
Potrubní tvarovky-kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalalérský materiál | kpl | 1
Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) | kpl | 1
Montážní materiál (konzoly, objímky, pevné a kluzné body,…) | kpl | 1 | 350000
Protipožární ochrana při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí potrubí DN65 vč.tepelné izolace | kpl | 2
Posun stávající přídavné nádoby stávajícího exp.automatu | kpl | 1
Kontrola a doplnění vybavení kotelny-objekt (kotelna III.kategorie) podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb. | soubor | 1
Napojení nového potrubí na stávající potrubí | kpl | 4
Úprava napojení potrubí ÚT na nový zásobníkový ohřívač TV-objekt | kpl | 1
Napojení nového potrubí pro doplňování a úpravu vody na stávající exp.automat | kpl | 1
Napuštění topného systému, topná zkouška, vyregulování soustavy + protokol, zaškolení obsluhy,..... | kpl | 1
Úprava stávajícího beztlakového rozdělovače/sběrače na tlakový rozdělovač/sběrač v kotelně-objekt (odstranění propojení+zaslepení) | soubor | 1
Úprava stávajícího beztlakového rozdělovače/sběrače na tlakový rozdělovač/sběrač v kotelně-restaurace (odstranění propojení+zaslepení) | soubor | 1
Dokumentace skut. provedení | kpl | 1
Přesun hmot pro ústřední vytápění, výšky do 4 m | %
Nátěry potrubí, konzol,… | kpl | 1
|  | ÚT_NOVÝ | 1976000 | kč