| zodpovědný projektant | hlavní inženýr projektu Ing. Richard Müller richard.muller@profesprojekt.cz | vypracoval Ing. Jakub Plechatý |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kontroloval Ing. Richard Müller |  |

| objednatel Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov |  | místo Turnov |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akce | KCT TURNOV, s.r.o. MARKOVA 311, TURNOV REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.2.3 TPS - PLYN | stupeň DPS | datum 09.2024 |
|  |  | číslo zakázky 24034 | výkres č. |
|  |  | měřítko |  |
| příloha | ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA PLYN | číslo D.1.2.3.1 |  |

# Úvod a bilance spotřeby plynu

Tato projektová dokumentace řeší úpravu vnitřního ntl.plynovodu v prostoru kotelen v KCT Turnov, s.r.o., v návaznosti na úpravu vyvolanou změnou výkonového upořádání kotelen. Stávající výkonové uspořádání kotelen (kotelna-objekt=450kW; kotelna-restaurace=168kW) bude na základě požadavku investora vycházejícího z provozních zkušeností upraveno tak, že dojde ke sdružení obou kotelen do jedné kotelny-objekt osazené novými kotli (465,8kW). Výše zmíněná úprava vede k úpravě vnitřního ntl.plynovodu.

| Stávající soupis plynových spotřebičů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | příkon | spotřeba | počet |
| Plynové kotle - kotelna objekt | 225kW | 25,00 m3/hod | 2 |
| Plynové kotle - kotelna restaurace | 84kW | 9,66 m3/hod | 2 |
| Plynový sporák - restaurace | 24,2kW | 2,8 m3/hod | 1 |
| Plynový sporák - restaurace | 14,2kW | 1,7 m3/hod | 1 |
| Plynový gril – restaurace | 7,0kW | 0,8 m3/hod | 1 |
| Plynový kotel - ateliér | 24kW | 2,8 m3/hod | 1 |
| Celkem instalovaný příkon | 687,4kW | 77,42 m3/hod | 8 |

| Soupis plynových spotřebičů nový stav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | příkon | spotřeba | počet |
| Plynové kotle - kotelna objekt | 232,9kW | 29,3 m3/hod | 2 |
| Plynový sporák - restaurace | 24,2kW | 2,8 m3/hod | 1 |
| Plynový sporák - restaurace | 14,2kW | 1,7 m3/hod | 1 |
| Plynový gril – restaurace | 7,0kW | 0,8 m3/hod | 1 |
| Plynový kotel - ateliér | 24kW | 2,8 m3/hod | 1 |
| Celkem instalovaný příkon | 535,2kW | 66,7 m3/hod | 6 |

# Stávající plynové odběrné zařízení

Objekt KCT Turnov je napojen na STL přípojku plynu (300kPa) ukončenou ve skříni pro HUP a další regulační armatury na fasádě objektu v části u garáže. Ve skříni pro HUP je středotlaký plynovod rozdělen na tři stl.větve plynovodu (kotelna-objekt, kotel ateliér, kotelna-restaurace+technologie restaurace).

Na každé z těchto tří stl. větví jsou umístěny regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry a další plynové armatury. Na větvích pro kotelnu-objekt a kotelnu-restaurace jsou navíc umístěny havarijní elektromagnetické uzávěry a hlavní ruční uzávěry přívodu plynu pro kotelny. Kotelna-objekt je svým výkonem 450 kW kotelnou III.kategorie. Kotelna-restaurace je svým výkonem  160kW kotelnou III.kategorie.

Ze skříně pro HUP vstupují jednotlivá čtyři potrubí/větve ntl.plynovodu (2,5-5kPa) (kotelna-objekt, kotel-ateliér, kotelna-restaurace, technologie restaurace) do prostoru objektu a jsou dále vedená k jednotlivým plynovým spotřebičům. Před napojením na kotle v kotelně-objekt a kotelně-restaurace je plynovod zkapacitněn a následně jsou před kotli osazeny vyrovnávací regulátory a magnetické ventily. Jednotlivé ntl.větve plynovodu jsou na koncích opatřeny odvzdušňovacími uzávěry s odvzdušňovacími potrubími, která jsou vyvedena nad střechu objektu.

# Nový stav plynového odběrného zařízení

V rámci v úvodu zmíněných úprav výkonového uspořádání kotelen bude kotelna-restaurace zrušena=kotle odstraněny a kotelna-objekt bude osazena novými plynovými kotli 2x232,9kW=465,8kW. Těmito úpravami se nemění kategorie (III.kategorie) kotelny-objekt. Těmito úpravami dojde ke změně průtoku plynu jednotlivými větvemi plynovodu, což vyvolá nutnost přenastavení regulátorů tlaku plynu a dalších armatur ve skříni pro HUP. Havarijní elektromagnetický uzávěr a hlavní ruční uzávěr přívodu plynu pro kotelnu-objekt zůstává stávající umístěný v HUP.

Úprava plynovodu v kotelnách spočívá v odstranění/zaslepení odbočky plynovodu pro kotelna-restaurace a v úpravě/zkapacitnění odbočky plynovodu pro kotelna-objekt (viz.výkresová část). Před dvojicí nových kotlů v kotelně-objekt budou osazeny nové sestavy plynových armatur (KK DN50 ntl., plynový filtr DN50, manometr 0-10kPa+man.kohout, vyrovnávací regulátor tlaku Rp1 (5kPa/2kPa), manometr 0-6kPa+man.kohout, KK DN50 ntl.) a nové odvzdušňovací sestavy (manometr 0-6kPa+man.kohout, 3xKK DN15, vzorkovací kohout, zátka) na novém odvzdušňovacím potrubí napojeném na stávající stoupací odvzdušňovací potrubí vyvedené nad střechu objektu.

Nové plynové potrubí vnitřního ntl. plynovodu bude provedeno z trub ocelových bezešvých opatřené základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem žluté barvy. Rozvod v objektu bude proveden dle TPG 70401/Z1 a ČSN EN 1775 s provozním tlakem do 5kPa z ocelových bezešvých trubek spojovaných svařováním, materiál jakosti 11 353 dle ČSN. Rozvod bude uchycen pomocí certifikovaného montážního systému ke stavebním konstrukcím. Dodrženy budou největší vzdálenosti úchytů podle dimenzí potrubí dle tab.2 TPG 70401/Z1. Trasa rozvodu bude koordinována s ostatními TZB. Uchycení potrubí bude provedeno s ohledem na možnost dilatace potrubí. Potrubí a spotřebiče budou řádně uzemněny s přemostěním spojů dle ČSN 332000-5-54 ed.3. Prostupy nosnými stavebními konstrukcemi a dutými prostorami budou opatřeny chráničkou. Vzdálenost potrubí od jiných rozvodů musí být min. 100 mm.

Součástí dodavatele plynovodu je připojení všech plynových spotřebičů na plynovod.

# Stávající větrání a odvod spalin

Stávající odvod spalin od kotlů v provedení B v kotelně-restaurace je proveden společným odvodem spalin o vnitřním průměru 250mm, do kterého jsou napojeny stávající kouřovody od obou kotlů.

Stávající odvod spalin od kotlů v provedení B v kotelně-objekt je proveden samostatně od každého z kotlů stávajícím kouřovodem napojeným na třívrstvý nerezový odvod spalin o vnitřním průměru 225mm. Odvody spalin z obou kotelen jsou vyvedeny nad střechu objektu a nadstřešní část jsou propojeny se zemnící soustavou objektu.

Větrání kotelen je řešeno jako přirozené větrání s přívodním a odvodním vzduchotechnickým potrubím. Dimenze větrání obou kotelen vychází z potřeby přívodu spalovacího vzduchu kotlů v provedení B (objem spalovacího vzduchu vychází z výkonu kotlů), který si kotle v obou kotelnách sají přímo z prostoru kotelny.

# Nový stav větrání a odvod spalin

Stávající odvod spalin od kotlů v kotelně-restaurace bude částečně odstraněn (horizontální část) a zaslepen (vertikální část).

Nové kotle v kotelně-objekt-465,8kW budou v provedení B se sáním spalovacího vzduchu přímo z prostoru kotelny, tedy stejně jako stávající kotle.

Stávající kouřovody (horizontální část) od obou stávajících kotlů v provedení B v kotelně-objekt budou odstraněny až po napojení na třívrstvé nerezové odvody spalin/komíny (vertikální část).

Nové kotle budou osazeny novými kouřovody (horizontální část) jednovrstvými plastovými DN200 opatřenými revizními koleny (T120 H1,P1 W 2 G,O), které budou napojeny do stávajících třívrstvých nerezových odvodů spalin/komínů(vertikální část) o vnitřním průměru 225mm  vyvedených nad střechu objektu.

Je nutné, aby odborná kominická firma zhodnotila/zrevidovala stav stávajících třívrstvých nerezových odvodů spalin/komínů (vertikální část), zda svým stavem vyhovují pro použití s novými kondenzačními kotli.

Pokud odborná kominická firma zhodnotí stávající třívrstvé nerezové odvody spalin/komíny (vertikální část) jako nevyhovující pro použití s novými kotli, pak je nutná buď rekonstrukce/vyvložkování stávajících odvodů spalin/komínů (vertikální část) nebo jejich výměna za nové.

Přirozené větrání kotelny-restaurace bude z části odstraněno a z části ponecháno (viz.výkresová dokumentace).

Přirozené větrání kotelny-objekt bude ponecháno stávající. Instalací nových kotlů došlo k minimálnímu navýšení celkového výkonu v kotelně-objekt a tím i minimálnímu navýšení potřeby spalovacího vzduchu, a proto by měl stávající systém přirozeného větrání kotelny-objekt být vyhovující/dostatečný.

# Uvedení OPZ do provozu

Před uvedením odběrného plynového zařízení do provozu prokáže dodavatel jeho bezpečnost zkouškou pevnosti, těsnosti, funkčním ověřením provozuschopnosti a výchozí revizí dle TPG 70401/Z1 a ČSN EN 1775. O všech provedených zkouškách budou vyhotoveny předepsané protokoly a revizní zprávy. Dodavatel zařízení je povinen odevzdat při přejímacím řízení kompletní technickou dokumentaci podle skutečného provedení, příslušné revizní knihy, provozní předpisy, návody na obsluhu spotřebičů, údržbu a provádění revizí včetně termínů k provádění dalších revizí a u odběrních plynových zařízení také osvědčení o odborném technickém přezkoušení.

Provozovatel zařízení je povinen dbát bezpečnostních a provozních předpisů vztahující se jak všeobecně pro použití zemního plynu, tak i jmenovitě na jednotlivé typy použitých zařízení a spotřebičů. Dále je povinen zajišťovat provádění periodických revizí rozvodů a odborné přezkoušení plynových spotřebičů nejméně jednou za rok dle ČSN EN 1775.

# a) Zkouška pevnosti

Bude provedena dle kap. 6.1.2 TPG 70401/Z1.

Zkouška pevnosti se provádí na dokončeném plynovodu před jeho nátěrem, zaizolováním a zakrytím. Technologický postup tlakové zkoušky vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením a bude odsouhlasen zhotovitelem a provozovatelem OPZ. Jako zkušební medium lze použít vzduch nebo inertní plyn (dusík). Všechny části plynovodu jako jsou regulátory, plynoměry, armatury a spotřebiče, které nejsou konstruovány na zkušební přetlak, se před zkouškou oddělí nebo odpojí. Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na něm nevznikla mechanická poškození, nejméně však 15 min. Zkouška je úspěšná pokud při jejím trvání nedošlo k poškození plynovodu a nedochází k úniku zkušebního media.

Zkušební tlak pro vnitřní ntl. plynovod v objektu s MOP = 5kPa je min. 100kPa.

# b) Zkouška těsnosti

Bude provedena dle kap. 6.1.3 TPG 70401/Z1.

Zkouška těsnosti se provádí současně nebo po zkoušce pevnosti za stejných podmínek. Doba trvání vnitřního ntl. plynovodu v objektu je určena objemem zkoušeného úseku. Rozhodnutí o dělení plynovodu na části při zkoušce těsnosti je plně v kompetenci revizního technika. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku. Při pochybnostech je nutno zkoušku opakovat.

Bude použit deformační manometr s přesností 0,6% o průměru pouzdra 160mm s rozsahem 0 - 1 MPa. Tlakoměry musí splňovat požadavky EN 837-1, EN 837-2 a EN 837-3. Těsnost armatur a rozebíratelných spojů se ověřuje též pěnotvorným roztokem nebo jiným vhodným způsobem. (viz TPG 943 01)

Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Není-li do této doby plynovod uveden do provozu, musí být zkoušky opakovány.

# c) Ověření provozuschopnosti a uvedení OPZ do provozu

Po úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví pověřená osoba – revizní technik protokol dle TPG 70401/Z1 a o ověření provozuschopnosti a vpuštění plynu do OPZ vyhotoví zápis (Příloha 7 TPG 70401/Z1).

Při vpouštění plynu je nutno provádět odvzdušnění dle ČSN EN 1775.

Převzetí plynovodu bude provedeno dle TPG 70401/Z1 a ČSN EN 1775 a součástí zápisu o předání a převzetí plynovodu bude revizní kniha plynovodu a kompletní projektová dokumentace skutečného provedení plynovodu.

Spotřebiče uvádí do provozu oprávněná organizace. Je povinna seřídit plynové spotřebiče podle návodu výrobce, předat předepsanou dokumentaci a vyzkoušet jejich bezvadnou funkci. Kromě seřízení hořáků, kontroly funkce ovládacích prvků, pojistek a ostatních zabezpečovacích a regulačních orgánů je povinna přezkoušet funkci odtahového zařízení, přerušovače nebo usměrňovače tahu, spalinových klapek, odtahových ventilátorů apod., a to i v případě, že byla provedena pouze výměna spotřebiče. Je povinna před uvedením do provozu seznámit uživatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou.

# Provoz, kontrola a údržba

Počínaje uvedením OPZ do provozu bude stanovena osoba zodpovědná za provoz plynovodu dle čl. 8.1.1. ČSN EN 1775. Plynové spotřebiče smějí být používány pouze k určenému účelu podle návodu výrobce nebo pokynů státní zkušebny. Při instalaci a provozu spotřebičů je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot dle ČSN 061008 a musí být uzemněny dle ČSN 33 2000-5-54. Spotřebiče musí být umístěny v bezprašném prostředí.

1x za rok bude provedena kontrola plynového odběrního zařízení, včetně kontroly těsnosti rozvodu. 1x za rok budou spotřebiče seřízeny a přezkoušeny servisní organizací. 1x za 3 roky bude provedena provozní revize OPZ.

Dále je nutno dodržovat níže uvedené normy a závazné předpisy:

České technické normy a technická pravidla

ČSN EN 10 204		Kovové výrobky-Druhy dokumentů kontroly;

ČSN EN ISO 3183	Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy

ČSN EN 12 007	1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně –

Část 1: Obecné funkční požadavky,

Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně),

Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel,

Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce;

Část 5: Přípojky - Specifické funkční požadavky

ČSN EN 12 327(38 6414)	Zařízení pro zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky;

ČSN EN 12 732 (38 6412)Zařízení pro zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí – funkční požadavky;

ČSN EN 1555 	1,2,3+A1,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – polyethylen (PE)

Část1:Všeobecně, 
Část2:Trubky, 
Část3+A1:Tvarovky, 
Část4:Ventily(armatury), 
Část 5: Vhodnost použití systému;

ČSN EN ISO 14731	Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti;

ČSN EN ISO 3834 – 1,3,4,5	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů;

ČSN EN 13501-1 	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Část 1 - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň;

ČSN EN 14 731	Provádění speciálních geotechnických prací – Hloubkové zhutňování zemin vibrováním;

ČSN EN 12 613	Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi;

ČSN EN 1775 (38 6441)	Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky;

ČSN EN 437	Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

ČSN 41 1503	Ocel 11503;

ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení;

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení;

ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací;

ČSN 75 2130	Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními;

Schváleno	Platnost od	Název TPG

TPG 609 01		1. 10. 2014	1. 12. 2014	Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar

včetně. Umísťování a provoz

z1			30.9.2020	1.12.2020	Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar

včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 schválená 9. 12. 2009)

TPG 700 02		29. 6. 2016	1. 9. 2016	Stanovení technického stavu nízkotlakých a

středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické

metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 							02 schválená 18. 12. 2008)

z1			26.1.2024	1.3.2024	Stanovení technického stavu nízkotlakých a

středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické

metody (Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 							02 schválená 18. 12. 2008)

TPG 700 21		21. 2. 2018	1. 4. 2018	Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG

700 21 schválená 27.9.2011)

TPG 700 24		26. 7. 2017	1. 9. 2017	Označování plynovodů, přípojek a jejich

příslušenství

TPG 702 01		4. 10. 2016	1. 1. 2017	Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG

702 01 schválená 11. 3. 2003)

z1			22.7.2019	1.9.2019	Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG

702 01 schválená 11. 3. 2003)

z2			6.12.2021	1.1.2022	Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG

702 01 schválená 11. 3. 2003)

TPG 702 04		11. 12. 2019	1. 3. 2020	Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním

tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04

schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)

z1			4.2.2022	1.3.2022	Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním

tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04

schválená 16. 10. 2013, včetně Změny 1 a Změny 2)

TPG 702 08		30. 9. 2020	1. 12. 2020	Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším

provozním tlakem do 5 barů včetně

TPG 702 11		18. 10. 2017	1. 1. 2018	Čistění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní

po výstavbě (nahrazují TPG 702 11 schválená

9.9.2008)

TPG 704 01		29. 5. 2013	1. 8. 2013	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná

paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená

1. 6. 2009)

z1			19. 5. 2020	1. 7. 2020	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná

paliva v budovách (nahrazují TPG 704 01 schválená

1. 6. 2009)

TPG 905 01		11. 6. 2024	1. 7. 2024	Základní požadavky na bezpečnost provozu

plynárenských zařízení

TPG 913 01		16. 10. 2013	1. 1. 2014	Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků

plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

(nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)

z1			31. 10. 2008	1. 1. 2019	Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků

plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

(nahrazující TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007)

TPG 920 21		29. 1. 2014	1. 4. 2014	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových

zařízení. Volba izolačních systémů

z1			21. 2. 2018	1. 4. 2018	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových

zařízení. Volba izolačních systémů

z2			29.6.2021	1.8.2021	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových

zařízení. Volba izolačních systémů

TPG 920 22		29. 9. 2021	1. 12. 2021	Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových							 plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní

ochrany

TPG 920 23		18. 12. 2020	1. 3. 2021	Ochrana kovových objektů a zařízení proti

atmosférické korozi

TPG 920 24		29. 6. 2016	1. 9. 2016	Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných

povlaků vysokým napětím (Technická pravidla

nahrazují TPG 920 24 schválená 27. 9. 2006)

TPG 920 25		7. 3. 2007	1. 6. 2007	Omezení korozního účinku bludných a

interferenčních proudů na úložná zařízení

z1			3. 4. 2013	1. 6. 2013	Omezení korozního účinku bludných a

interferenčních proudů na úložná zařízení

TPG 921 02		19. 5. 2020	1. 7. 2020	Vizuální hodnocení svarových spojů na

plynárenských zařízeních z polyetylenu

TPG 921 21		22. 4. 2009	1. 7. 2009	Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo

(nahrazují TPG 921 21 schválená 11. 2. 1999)

TPG 923 01		22. 4. 2015	1. 7. 2015	Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a

kvality práce v oblasti plynárenských zařízení

TPG 927 04		7. 9. 2000	1. 1. 2001	Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání

Osvědčení odborné způsobilosti

TPG 927 06		21. 1. 2004	1. 3. 2004	Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího

svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06

schválená 14. 11. 2002)

TPG 934 01 		4. 10. 2016	1. 1. 2017	Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz

(nahrazují TPG 934 01 schválená 11. 4. 2012)

TPG 935 01		24. 3. 2021	1. 6. 2021	Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

TPG 936 01		21. 8. 2013	1. 11. 2013	Technické dodací podmínky přímých svařovaných

přechodů a svařovaných odboček T-90° pro

plynovody (nahrazuji TPG 935 02 schválená dne

1. 4. 1996 a TPG 935 03 schválená dne 1. 4. 1996)

TPG 938 01		22. 4. 2015	1. 7. 2015	Detekční systémy pro zajištění provozu před

nebezpečím úniku hořlavých plynů

TPG 941 02		20. 4. 2011	1. 7. 2011	Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná

paliva. Kontroly a revize spalinových cest

Právní předpisy

Zákon č.458/2000 Sb., v pozdějších zněních, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci

Nařízení vlády č.136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., v pozdějších zněních, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Vyhláška ČÚBP  č.48/1982 Sb., v pozdějších zněních, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Další předpisy jsou uvedeny v jednotlivých částech projektové dokumentace.

V Turnově, září  2024                                          		  vypracoval: Ing. Jakub Plechatý