## REKAPITULACE CENY Klub KUS
Rekonstrukce zdroje tepla KC Střelnice Turnov
REKAPITULACE |  |  |  | účastník vyplní žlutá políčka
| Popis položky / výkonu | Cena (Kč)
D.1.2.8 | MĚŘENÍ A REGULACE
D 1.2.2 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
D 1.2.3 | PLYN
D 1.2.4 | VYTÁPĚNÍ
|  | 0 | bez DPH

## MaR
KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.8 MĚŘENÍ A REGULACE
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky
1 | Čidla,servopohony a prvky v prostoru
1.1 | Snímač teploty interiérový, Ni1000/6180 IP30 | 0 | ks | 1
1.2 | Snímač teplotyjímkový, Ni1000/6180 IP44, včetně jímky 100mm | 0 | ks | 4
1.3 | Snímač tlaku pro kapaliny 0-6bar, výstup 0..10V | 0 | ks | 1
1.4 | Regulační 2-bodový termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem, umístění na zeď (prostorový) rozsah 0-45°C | 0 | ks | 1
1.5 | Regulační 2-bodový termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem, jímkový, včetně jímky 100mm, rozsah 40-120°C | 0 | ks | 1
1.6 | Tlakový spínač pro kapalinys jednopólovým přepínacím kontaktem, 0-6bar | 0 | ks | 1
1.7 | Dvoustupňový detektor úniku plynu, 2x releový výstup, napájení 230V | 0 | ks | 1
1.8 | Dvoustupňový detektor CO, 2x releový výstup, napájení 230V | 0 | ks | 1
1.9 | Sonda zaplavení včetně vyhodnocovacího relé | 0 | ks | 1
1.10 | Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN65 se servopohonem230V AC, 3-bod včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..), před realizaci upřesnit servopohon dle dodavatele kotlů, pro případné ovládání přímo z kotlů | 0 | ks | 2
1.11 | Vyražecí tlačítko hřib v plastové krabici | 0 | ks | 1
1.12 | Univerzální GSM komunikátor | 0 | ks | 1
1.13 | Externí anténa GSM | 0 | ks | 1
1 | Celkem zařízení - Čidla,servopohony a prvky v prostoru
2 | Regulátor
2.1 | TPC70- operátorský panel k řídícímu systému | 0 | ks | 1
2.2 | DDC4040e-Výkonný volně programovatelný řídicí systém. Rozhraní Ethernet, BacNet. S integrovaným Webserver. | 0 | ks | 1
2.3 | BMA4024-modul analogových vstupů a výstupů včetně rezervy 24AI/AO k řídícímu systému | 0 | ks | 1
2.4 | BMD3216-modul digitálních vstupů a výstupů včetně rezervy32DI + 16DO k řídícímu systému | 0 | ks | 1
2.5 | Switch 5 portů s rychlostí 1 Gbit | 0 | ks | 1
2.6 | Patch Cord Cat5 2m | 0 | ks | 3
2 | Celkem zařízení - Regulátor
3 | nový Rozvaděč RA1.7
3.1 | Rozvaděč oceloplechový nástěnný, 800x1200x300mm, přepěťová ochrana 3 stupeň včetně signalizace stavu, vývody horem, IP44/20, 400V/2,5kW, Ik=10kA, hlavní jistič 20A/3- UPS 500VA, výbava dle regulačního schéma | 0 | ks | 1
3 | Celkem zařízení - nový Rozvaděč RA1.7
4 | stávající Rozvaděč RA1.1
4.1 | Odpojení prvků demontovaného zařízení (ovládání kotlů, ovl. kotlových čerpadel a ventilů, stop tlačítka napájení kotlů, atd) | 0 | ks | 1
4.2 | Drobné úpravy ve stávajícím rozvaděči (využití uvolněných vstupů a výstupů pro ovládaní nové kotelny (signály 1xAO-požadovaná výstupní teplota, 1xDO-požadavek na teplo, 1x DI-porucha) | 0 | ks | 1
4.3 | Úprava stávajícího SW regulátoru a dispečinku | 0 | ks | 1
4 | Celkem zařízení - stávající Rozvaděč RA1.1
5 | Rozvaděč RA1.2
5.1 | Odpojení prvků demontovaného zařízení (ovládání kotlů, ovl. kotlových čerpadel a ventilů, stop tlačítka napájení kotlů, teplota, atd) | 0 | ks | 1
5.2 | Úprava stávajícího SW regulátoru a dispečinku | 0 | ks | 1
5 | Celkem zařízení - Rozvaděč RA1.2
6 | Rozvaděč RA1.3
6.1 | Odpojení prvků demontovaného zařízení ( teplota z kotlů, atd) | 0 | pol | 1
6.2 | Úprava stávajícího SW regulátoru a dispečinku | 0 | pol | 1
6 | Celkem zařízení - Rozvaděč RA1.3
7 | Rozvaděč RT2
7.1 | Stávající rozvaděč elektro doplnit o jistič B20/3 pro napájení nhového rozvaděče MaR RA1.7 včetně zapojení | 0 | pol | 1
7 | Celkem zařízení - Rozvaděč RT2
8 | Montážní materiál
8.1 | Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50 | 0 | m | 15
8.2 | Přepážka do žlabu výšky 50mm | 0 | m | 15
8.3 | Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50 | 0 | m | 10
8.4 | Trubka plastová pevná s komponenty 20 | 0 | m | 15
8.5 | Trubka plastová ohebná s komponenty 20 | 0 | m | 5
8.6 | Trubka plastová odolná pevná s komponenty 32 | 0 | m | 5
8.7 | Trubka plastová odolná ohebná s komponenty 32 | 0 | m | 2
8.8 | Krabice montážní se svorkovnicí | 0 | ks | 4
8.9 | Pomocný nosný a drobný montářní a spojovací materiál | 0 | kpl | 1
8 | Celkem zařízení - Montážní materiál
9 | Kabely
9.1 | Kabel typu CYKY 3x1,5-J pevně uložený | 0 | m | 200
9.2 | Kabel typu CYKY 3x2,5-J pevně uložený | 0 | m | 20
9.3 | Kabel typu CYKY 5x4-J pevně uložený | 0 | m | 30
9.4 | Kabel typu JYTY 2x1 pevně uložený | 0 | m | 200
9.5 | Kabel typu JYTY 4x1 pevně uložený | 0 | m | 160
9.6 | Kabel typu JYTY 7x1 pevně uložený | 0 | m | 140
9.7 | Kabel typu JYSTY2x2x0,8 pevně uložený | 0 | m | 15
9.8 | Kabel typu CY6 /zž./ | 0 | m | 50
9 | Celkem zařízení - Kabely
10 | Výkony
10.1 | Realizační projektová dokumentace | 0 | kpl | 1
10.2 | Montáž zařízení | 0 | kpl | 1
10.3 | SW podstanice | 0 | kpl | 1
10.4 | SW Webserver | 0 | kpl | 1
10.5 | Oživení a zprovoznění | 0 | kpl | 1
10.6 | Revize | 0 | kpl | 1
10.7 | Zaškolení obsluhy | 0 | kpl | 1
10.8 | Projektová dokumentace skutečného stavu | 0 | kpl | 1
10.9 | Doprava | 0 | kpl | 1
10 | Celkem zařízení -Výkony
Celkem dodávka a montáž
Celková cena zakázky

## ZTI
KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.2 TPS-ZTI
D.1.2.2.1 Výkaz výměr DEMONTÁŽ = ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  | D.1.2.2.1 Výkaz výměr NOVÝ
Kanalizace |  |  |  |  | Kanalizace
Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky | Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky
Potrubí kanalizační hrdlové odpadní DN/OD40 - systém HT, vč. tvarovek | m | 25 |  |  | Potrubí kanalizační hrdlové odpadní DN/OD32 - systém HT, vč. tvarovek | m | 15
[5 empty] | Potrubí kanalizační hrdlové odpadní DN/OD40 - systém HT, vč. tvarovek | m | 25
[5 empty] | Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající kanalizační potrubí | kpl | 1
[5 empty] | Napojení nových kotlů na kanalizační potrubí/odvod kondenzátu | kpl | 2
[5 empty] | Napojení kanalizačního potrubí na neutralizační box kondenzátu | kpl | 1
[5 empty] | Napojení neutralizačního boxu na stávající kanalizační jímku | kpl | 1
[5 empty] | T-kus s nátrubkem = pojistné potrubí při přeplnění neutral.boxu | kpl | 1
[5 empty] | Napojení PjV kotlů na kanalizační potrubí | kpl | 2
[5 empty] | Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající kanalizační jímku | kpl | 1
[5 empty] | Napojení armatury pro přímé doplňování do OS-objekt na kanalizační potrubí | kpl | 1
[5 empty] | Napojení PjV ohřívačů TV na kanalizační potrubí | kpl | 2
[5 empty] | Montážní materiál (konzoly, objímky, atd,…) | kpl | 1
[5 empty] | Zkouška těsnosti potrubí do DN200 | m | 40
[5 empty] | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
Vnitřní vodovod |  |  |  |  | Vnitřní vodovod
Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky | Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky
Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 50x8,4+izolace parotěsná+závěsy | m | 5 |  |  | Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 50x8,4+izolace parotěsná+závěsy+ pz korýtka | m | 5
Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 40x6,7+izolace parotěsná+závěsy | m | 5 |  |  | Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 40x6,7+izolace parotěsná+závěsy+ pz korýtka | m | 5
Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 32x5,4+izolace parotěsná+závěsy | m | 5 |  |  | Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 32x5,4+izolace parotěsná+závěsy+ pz korýtka | m | 3
Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 25x4,2+izolace parotěsná+závěsy | m | 2 |  |  | Potrubí vodovodní plastové PPR PN20, 25x4,2+izolace parotěsná+závěsy+ pz korýtka | m | 2
Stávající doplňování chemie do SV | kpl | 2 |  |  | Kulový kohout K40 | kpl | 2
Zaslepní odbočky vodovodu 32x5,4 pro doplňování do OS-restaurace po jejím zrušení | kpl | 1 |  |  | Kulový kohout K32 | kpl | 1
Expansní nádoba ohřívače TV o objemu 60L včetně armatur | kpl | 1 |  |  | Vypouštěcí kohout DN15 | kpl | 2
Expansní nádoba ohřívače TV o objemu 25L včetně armatur | kpl | 1 |  |  | Manometr 0-1,0MPa | kpl | 2
Pojistný ventil ohřívače TV | kpl | 2 |  |  | Pojistný ventil DN20, Po=6bar pro zásobníkový ohřívač TV (kombinovaná pojistná armatura) přepad napojit do kanalizace | kpl | 2
Vypouštěcí kohout VK15 | kpl | 2 |  |  | Průtočná expanzní nádoba s membránou pro ohřev TV o objemu 60L, max.dovolený přetlak 10bar, připojení Rp 1 1/4", včetně T-kusu Rp1 1/4", včetně armatury Rp 1 1/4" pro zajištění průtoku EN dále zabezpečuje uzavírání a vypouštění (FLOWJET) | soubor | 1
[5 empty] | Průtočná expanzní nádoba s membránou pro ohřev TV o objemu 25L, max.dovolený přetlak 10bar, připojení G 3/4", včetně T-kusu Rp 3/4", včetně armatury G 3/4" pro zajištění průtoku EN dále zabezpečuje uzavírání a vypouštění (FLOWJET) | soubor | 1
[5 empty] | Napojení nového vnitřního vodovodu na stávající vodovod | kpl | 4
[5 empty] | Napojení nového zásobníkového ohřívače TV na vodovod | kpl | 2
[5 empty] | Napojení nového systému úpravy a doplňovaní vody do OS-objekt na vodovod | kpl | 1
[5 empty] | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN50 | m | 15
[5 empty] | Tlaková zkouška vodovodu | kpl | 1
[5 empty] | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
[5 empty] | Potrubní tvarovky-kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spoj., upevňovací a instalalérský materiál | kpl | 1
[5 empty] | Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) | kpl | 1
[5 empty] | Montážní materiál (konzoly, objímky, pevné a kluzné body,…) | kpl | 1

## PLYN
KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 511 01 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.3 TPS-PLYN
D.1.2.3.1 Výkaz výměr DEMONTÁŽ = ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  | D.1.2.3.1 Výkaz výměr NOVÝ
Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky | Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 65, vč. závěsů | m | 7 |  |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 150, vč. závěsů | m | 3
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40, vč. závěsů | m | 15 |  |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 65, vč. závěsů | m | 2
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15, vč. závěsů | m | 10 |  |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50, vč. závěsů | m | 10
Kotlová sestava (regulátor tlak, mag.ventily, KK,manometry,…) | soubor | 4 |  |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15, vč. závěsů | m | 7
Odvzdušňovací sestava (KK15,vzorkovací kohout, zátka,..) | soubor | 4 |  |  | manometrický kohout+manometr 0-10kPa | soubor | 4
Demontáž stávajících rozvodů | soubor | 1 |  |  | manometrický kohout+manometr 0-6kPa | soubor | 2
Odpojení stávajících kotlů | soubor | 2 |  |  | Kulový uzávěr DN 50 ntl. | kus | 4
Zaslepení potrubí po odstranění odboček plynovodu | kpl | 4 |  |  | Plynový filtr DN50, 5 mikrometrů, ntl. | kus | 2
[5 empty] | Vyrovnávací regulátor tlaku plynu Rp1 (5kPa/2kPa) | kus | 2
[5 empty] | Kulový uzávěr DN 15 ntl. | kus | 6
[5 empty] | Vzorkovací kohout DN 15 | kus | 2
[5 empty] | Zaslepovací zátka | kus | 2
[5 empty] | Nátěr potrubí, syntetický do DN50 | m | 17
[5 empty] | Nátěr potrubí, syntetický přes DN50 do DN150 | m | 5
[5 empty] | Nastavení regulátorů tlaku plynu a dalších armatur v HUP po změně průtokových poměrů v plynovodu | kpl | 1
[5 empty] | Napojení nového odvzdušňovacího potrubí od kotlů na stávající stoupací odvzdušňovací potrubí | kpl | 1
[5 empty] | Napojení nové odbočky ntl.plynovodu na stávající odbočku ntl.plynovodu | kpl | 2
[5 empty] | Napojení nových kotlů na plynovod a uvedení do provozu dle specifikace výrobce kotlů | kpl | 1
[5 empty] | Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí | kpl | 1
[5 empty] | Tlaková zkouška ntl.plynovodu | soubor | 1
[5 empty] | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1
[5 empty] | Revize a uvedení do provozu | soubor | 1
[5 empty] | Zaškolení obsluhy | soubor | 1

## VYTÁPĚNÍ
KCT TURNOV, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
D.1.2 Technika prostředí staveb
D.1.2.4 TPS-VYTÁPĚNÍ
D.1.2.2.1 Výkaz výměr DEMONTÁŽ = ODSTRANĚNÍ |  |  |  |  | D.1.2.2.1 Výkaz výměr NOVÝ
Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky | Popis | mj | počet | jednotková cena dodávky | celková cena dodávky
Stávající kouřovody kotelna-restaurace (horizontální část)+zaslepení odovodu spalin (vertikální část) | soubor | 1 |  |  | Nový stacionární plynový kondenzační kotel o výkonu 232,9kW (pro 80/60°C). s výměníkem ze slitin Al-Si, s předsměšovacím hořákem s modulačním rozsahem 1:6, o akustickém výkonu v interiéru 58dB, o objemu vody 38,8L, s max.výstupní teplotou topné vody 95°C, s pojistnou mezní teplotou 110°C, o max.přípustná přetlak 6bar, v provedení B, o normovaném emisním faktoru Nox=36mg/kWh. včetně regulačního přístroje a kaskádového modulu, pojistné sady (manometr, PjV 1 1/4 Po=3,0bar, AO,..) | soubor | 2
Stávající kouřovod kotelna-objekt (horizontální část) | kpl | 2 |  |  | Nový zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem a el.topným tělesem, objem 712L, smaltovaný povrch, max.dovolený přetlak 10bar, max.provozní teplota 95°C, tl.izolace=105mm, el.přírubové topné těleso pro montáž do kontrolního otvoru o výkonu až 10kW(400V), včetně mont.příslušenství, teploměr, hořčíková anoda. | soubor | 1
Stávající plynový kotle v kotelně-objekt včetně příslušenství (oběhových čerpadel, armatur, atd..) | soubor | 2 |  |  | Nový zásobník ve stojatém provedení pro nepřímý ohřev TV s výměníkem a el.topným tělesem, objem 476L, smaltovaný povrch, max.dovolený přetlak 10bar, max.provozní teplota 95°C, tl.izolace=51,5mm, el.přírubové topné těleso pro montáž do kontrolního otvoru o výkonu až 3kW(400V), včetně mont.příslušenství, teploměr, hořčíková anoda. | soubor | 1
Stávající plynový kotle v kotelně-restaurace včetně příslušenství (oběhových čerpadel, armatur, atd..) | soubor | 2 |  |  | Nová membránová expanzní nádoba o objemu 50L, max.dovolený přetlak 6bar +bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v EN DN20 | soubor | 2
Stávající systém doplňování a úpravy otopné vody v kotelně-restaurace | soubor | 1 |  |  | Nový HVDT IV, připojení DN100, Qmax=27m3/h, PN6, včetně protipřírub,odvzduš.+vypoušt.ventilu, izolace | soubor | 1
Stávající systém doplňování a úpravy otopné vody v kotelně-objekt | soubor | 1 |  |  | Nové neutralizační zařízení pro celkový výkon kotlů do 800kW, včetně granulátu a dalšího přislušenství | soubor | 1
Stávající expanzní nádoba o objmeu 200L v kotelně-restaurace | kpl | 1 |  |  | Nový odlučovač nečistot a kalů, vertikální instalace, DN80/PN6, Qmax=27m3/h, včetně magnetické vložky pro oddělení feromag.částic a dalšího příslušenství | soubor | 1
Stávající větrání kotelny-restaurace (část po požární klapku) | soubor | 1 |  |  | Nové oběhové kotlové čerpadlo DN40, PN 6/10, délka PORT-PORT 220mm, teplotní třída TF=110, jmenovitý pracovní bod : V=10,89m3//h, H=5,564m, EL:230V,267W,1,26A,50Hz, těleso OČ=litina, oběžné kolo=kompozit, včetné montážního příslušenství(redukce, 6xpružná spojka Victaulic DN40, připoj šroubení,..) | soubor | 2
Stávající zásobník pro ohřev TV o objemu 500L v kotelně-restaurace včetně příslušenství | soubor | 1 |  |  | Kouřovod (horizontální část) jednovrstvý plastový DN200 opatřený revizním kolenem (T120 H1,P1 W 2 G,O) včetně motnážního příslušenství | soubor | 2
Stávající zásobník pro ohřev TV o objemu 750L v kotelně-objekt včetně příslušenství | soubor | 1 |  |  | Napojení nového kouřovodu (horizontální část) na stávající odvod spalin/komín (vertikální část) včetně příslušenství pro napojení | soubor | 2
Potrubí ocelové černé DN 100 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 5 |  |  | Revize/kontrola stávajícího třívrstvého nerezového odvodu spalin/komína (vertikální části), případné vyvložkování/nový odvod spalin/komín (vertikální část) | soubor | 2
Potrubí ocelové černé DN 80 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 15 |  |  | Doplňování a úprava otopné vody: nový mechanický filtr velikost 5" včetně příslušenství | kpl | 1
Potrubí ocelové černé DN 50 vč.tepelné izolace, závěsů | m | 25 |  |  | Doplňování a úprava otopné vody: nová armatura k přímému doplňování vody do OS (uzavírací KK, systémový oddělovač s integrovaným filtrem, vodoměr s výstupem impulsů,..) včetně příslušenství | kpl | 1
Kulový uzávěr DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kus | 2 |  |  | Doplňování a úprava otopné vody: nové odsolování= pouzdro +omezač průtoku+uzavírací KK s odběrem vzorků+odsolovací patrona pro odsolování na vodivost 10μS/cm včetně příslušenství | kpl | 1
[5 empty] | Doplňování a úprava otopné vody: nový vodoměr pro monitorování odsolovacího zařízení pro úpravu topné vody včetně příslušenství | kpl | 1
[5 empty] | Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN100 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 4
[5 empty] | Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 3
[5 empty] | Nová mezipřírubová uzavírací klapka DN65 se servopohonem (dodávka MaR) včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 2
[5 empty] | Nová mezipřírubová zpětná klapka DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů..) | kpl | 2
[5 empty] | Nový ruční přírubový vyvažovací ventil DN80 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů,..) | kpl | 1
[5 empty] | Nový ruční přírubový vyvažovací ventil DN65 včetně příslušenství (protipřírub, přechodů,..) | kpl | 2
[5 empty] | Nový ruční závitový vyvažovací ventil DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kpl | 1
[5 empty] | Nový kulový uzávěr DN25 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kpl | 3
[5 empty] | Nový kulový uzávěr DN50 včetně příslušenství (připoj.šroubení, redukce,..) | kus | 2
[5 empty] | Nový vypouštěcí kulový kohout DN10-15 | kus | 4
[5 empty] | Teploměr topenářský 0-120 včetně příslušenství (jímka, návarek,..) | kus | 4
[5 empty] | Manometr 0-10 bar včetně příslušenství (kohout, matice, přípojka, smyčka,..) | kus | 2
[5 empty] | Potrubí ocelové černé DN25 (Ø33,7mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 5
[5 empty] | Potrubí ocelové černé DN50 (Ø60,2mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 5
[5 empty] | Potrubí ocelové černé DN65 (Ø76mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 30
[5 empty] | Potrubí ocelové černé DN100 (Ø108mm) včetně tepelné izolace, závěsů | m | 35
[5 empty] | Nová přívařovací příruba PN10 DN 80 | kus | 2
[5 empty] | Nová přívařovací příruba PN10 DN 65 | kus | 4
[5 empty] | Potrubní tvarovky-kolena, oblouky, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalalérský materiál | kpl | 1
[5 empty] | Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál (těsnění, šrouby, podložky a matice) | kpl | 1
[5 empty] | Montážní materiál (konzoly, objímky, pevné a kluzné body,…) | kpl | 1
[5 empty] | Protipožární ochrana při průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí potrubí DN65 vč.tepelné izolace | kpl | 2
[5 empty] | Posun stávající přídavné nádoby stávajícího exp.automatu | kpl | 1
[5 empty] | Kontrola a doplnění vybavení kotelny-objekt (kotelna III.kategorie) podle ČSN070703 a vyhl.91/93Sb. | soubor | 1
[5 empty] | Napojení nového potrubí na stávající potrubí | kpl | 4
[5 empty] | Úprava napojení potrubí ÚT na nový zásobníkový ohřívač TV-objekt | kpl | 1
[5 empty] | Napojení nového potrubí pro doplňování a úpravu vody na stávající exp.automat | kpl | 1
[5 empty] | Napuštění topného systému, topná zkouška, vyregulování soustavy + protokol, zaškolení obsluhy,..... | kpl | 1
[5 empty] | Úprava stávajícího beztlakového rozdělovače/sběrače na tlakový rozdělovač/sběrač v kotelně-objekt (odstranění propojení+zaslepení) | soubor | 1
[5 empty] | Úprava stávajícího beztlakového rozdělovače/sběrače na tlakový rozdělovač/sběrač v kotelně-restaurace (odstranění propojení+zaslepení) | soubor | 1
[5 empty] | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1
[5 empty] | Přesun hmot pro ústřední vytápění, výšky do 4 m | %
[5 empty] | Nátěry potrubí, konzol,… | kpl | 1