Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec 460 01

 :  604 665 735  a  604 361 655

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@seznam.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Akce : 			Chodník od zámku Hrubý Rohozec

ke kruhovému objezdu Vesecko

Objednatel :			Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Stupeň :			DPS (Dokumentace pro provádění stavby)

Datum :			03 / 2025

Zodpovědný projektant:	Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení podél komunikace III/28719 mezi kruhovým objezdem ve Vesecku k zámku Hrubý Rohozec. Veřejné osvětlení se bude sestávat z osmnácti lamp veřejného osvětlení o výšce 7 metrů. Délka kabelové trasy 605 metrů.

- 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byla předložena výkresová část – koordinační situace řešeného území. Současně proběhly konzultace s hlavním projektantem a byla provedena  prohlídka na místě stavby.

- 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují následující normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

  - 2.1	Typ sítě – dle ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 312

- 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C

- 2.2	Energetická bilance nově instalovaných svítidel

18x svítidlo s příkonem 32,1W 	   	   578 W

- 2.3	Návrh prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- včetně změny Z1 a Z3

| A | PROSTŘEDÍ |
| --- | --- |
| AA | Teplota okolí °C |
| AA 8 | od -25 do +45° C |
| AB | Atmosférické podmínky okolí |
| AB 8 | Venkovní prostory s nízkými i vysokými teplotami |
| AC | Nadmořská výška |
| AC 1 | ≤ 2000 m; normální |
| AD | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště |
| AD 4 | Stříkající voda, minimální krytí IPX4 |
| AE | Výskyt cizích těles |
| AE 2 | Malé předměty; krytí min. IP3X |
| AF | Výskyt korozivních nebo znečisťujících látek |
| AF 2 | Atmosférický výskyt; krytí min. IP44 |
| AG | Mechanické namáhání – ráz |
| AG 1 | Normální |
| AH | Mechanické namáhání – vibrace |
| AH 1 | Normální |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní |
| AK 2 | Vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; krytí min. IP44 |
| AL | Výskyt živočichů |
| AL 2 | Vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; krytí min. IP44 |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení |
| AM 1-2 | Předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 |
| AN | Sluneční záření |
| AN 3 | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření |
| AP | Seismické účinky |
| AP 1 | Normální |
| AQ | Bouřková činnost |
| AQ 2 | Normální; nepřímé ohrožení pro zónu LPZ 0B |
| AR | Pohyb vzduchu |
| AR 1 | Normální |
| AS | Vítr |
| AS 2 | Dle ČSN EN 1991-1-4 NA ed.A 73 0035, mapa NA.4.1 se jedná o zónu 2 s větrem 25 m/s. Požadována jsou vhodná opatření |
| B | VYUŽITÍ |
| BA | Schopnost osob |
| BA 1 | Nepoučené osoby (laici) |
| BC | Dotyk osob s potenciálem země |
| BC 3 | častý kontakt osob s potenciálem země |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro vnější vliv AN3 platí: Veškerý použitý elektroinstalační materiál musí být UV stabilní.

  - 2.4	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

- Obecné požadavky:

- Ochranné opatření musí sestávat z vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo zvýšené ochrany, která zajišťuje jak základní ochranu, tak ochranu při poruše.

- Ochranná opatření:

- Automatické odpojení od zdroje v síti TN

- (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411, ČSN EN 61140 ed.3 čl. 6.2)

- Dvojitá nebo zesílená izolace

- (ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 412, ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.4.2, 6.3)

- Základní ochrana (ochrana před úrazem v bezporuchovém stavu)

- Základní izolace živých částí - ČSN 33 2000-4-41. ed.3 příloha A, čl. A1

- ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.2

- Ochranné přepážky nebo kryty – ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha A,čl. A.2.

- ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.2.3

- Ochrana při poruše (ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše)

- Dvojitá nebo zesílená izolace  - ČSN 33 2000-4-41. ed.3 čl. 412.1.1

- ČSN EN 61140 ed.3 čl. 3.10.3, 3.10.4

- Ochranné pospojování – ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2

- ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.3.3

- Automatické odpojení od zdroje - ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2

- ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.3.6

Způsob uložení zemničů a uzemňovacích přívodů musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3. příloha D.

Ochrana spojů zemničů a přechodů zemničů a uzemňovacích přívodů mezi různými prostředími před korozí musí být provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 příloha NA7

## 2.5	Zatřízení osvětlení

Budoucí chodník - zvolena třída osvětlení P3

Požadované hodnoty:

Em[lx]  ≥7,5 ≤10,0  Emin[lx]  ≥1,00

Vozovka - zvolená třída osvětlení: M5

Požadované hodnoty:

Lm [cd/m²] - ≥ 0.50,   U0 - ≥ 0.35,   Ul - ≥ 0.40,   TI [%] - ≤ 15,   SR - ≥ 0.50

Veškeré hodnoty jsou dle přiloženého výpočtu v obou případech splněny.

- 2.6	Emise nebezpečného záření a světla dle §148

Omezení emisí nebezpečného záření a světla je řešeno dle ČSN 36 0459 výběrem vhodných svítidel. Jejich konstrukce umožňuje charakter vyzařování pouze směrem dolů. Dále jsou navržena svítidla, která mají zdroje s teplotou chromatičnosti 2700K.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení instalace elektro

## 3.1	Připojení na el. síť

Nově řešený kabelový rozvod pro připojení navrženého veřejného osvětlení bude připojen ze dvou míst.

Prvním místem připojení bude stávající lampa VO v ulici U Lip a druhým místem pak stávající lampa u kruhového objezdu na komunikaci I/35 ve Vesecku.

- 3.2	Kabelový rozvod

Nově řešený kabelový rozvod pro připojení svítidel bude proveden kabelem CYKY-J 4x10.

V místech svítidel ponechat vždy volné konce kabelů s délkou minimálně 2 metry.

Souběžně s kabelem bude ve výkopu veden i zemnící pásek FeZn 30/4.

Celková délka nových kabelových tras bude 573 metrů.

Kabelové trasy budou vedeny po následujících pozemcích:

číslo 999/12       -        9 metrů

číslo 999/22       -      21 metrů

číslo 999/49       -      27 metrů

číslo 956/16       -        7 metrů

číslo 956/1         -    509 metrů

## 3.3	Svítidla

Po dohodě se zástupci provozovatele veřejného osvětlení (Technické služby města Turnov) byla zvolena svítidla od firmy Artechnic Schréder. Nahradit tato svítidla je možné pouze po dohodě s provozovatelem VO.

Pro osvětlení je navrženo celkem 18 kusů svítidel TECEO S / 5307 / 20 LEDs 500mA WW 727 32, se zdroji o příkonu 32,1W. Svítidla budou instalována na bezpaticových třístupňových ocelových žárově zinkovaných stožárech o výšce 7 metrů.

Pozice jednotlivých lamp jsou řešeny v přiloženém výkrese.

## 3.4 	Kotvení stožárů a připojení svítidel

Základ bude tvořen betonovým pouzdrem, do kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra musí být minimálně o 100 mm větší než průměr stožáru. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného (keramického) materiálu (dlaždice). Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru (při havárii, rekonstrukci apod.) stejně jako základy prefabrikované.

V keramickém základu ve středu betonového pouzdra musí být otvory pro zavedení kabelů do stožáru. Tyto otvory opatřit kabelovými chráničkami, aby nemohlo dojít k poškození kabelu o keramický základ, a aby bylo možné, popřípadě vyměnit kabel vedený do stožáru.

Kabely pro připojení stožáru ponechány s dostatečnou rezervou (cca 2 metry nad terénem).

Současně budou stožáry uzemněny na průchozí zemnící pásek FeZn 30/4. Uzemnění bude řešeno dráty FeZn Ø 10 mm, které budou vedeny od zemnícího pásku k připojovacím svorkám SP1, které jsou součástí stožárů a nachází se cca 20 cm nad konečnou úrovní terénu. V zemi budou svorky zatřeny asfaltovou barvou.

## 3.5	Uložení kabelů v zemi

Ve volném terénu bude kabel uložen v hloubce 60 cm pod povrchem. V místech vjezdů na pozemky bude kabel veden v kabelové chráničce 90/75 a uložen v hloubce 1 metr.

V obou případech budou kabely uloženy v pískovém loži (10 cm pod kabely a 10 cm nad kabely) Výstražná fólie bude uložena 20 cm nad pískovým ložem.

V celé kabelové trase uložit i zemnící pásek FeZn 30/4.

Zásypy výkopů musí být dostatečně zhutněny, aby bylo zabráněno jejich pozdějšímu propadání.

Křižovatky a souběhy

Při souběhu a křížení s jinými médii se musí dodržet normou předepsané bezpečné vzdálenosti. Před zahájením výkopových prací budou jednotlivými správci sítí (nebo vedením stavby u sítí, které doposud nejsou ve správě správců sítí) vytyčena stávající vedení. Souběh a křížení s ostatními sítěmi bude proveden dle ČSN 73 6005.  Pokud nebude možno dodržet vzdálenost dle této ČSN, je nutno obě vedení uložit do chrániček s přesahem na každou stranu alespoň 50cm a vedení označit označníkem BALL-Marker. Toto křížení je nutno odsouhlasit s příslušným správcem sítě nebo vedením stavby.

Druh sítě				        souběh		         křížení

kabel VO - vodovod				400			200

kabel VO - plynovod do 0,005 MPa		400			100

kabel VO - kanalizace			500			300

kabel VO - kabel sdělovací			300			300

kabel VO - kabel NN				  50			  50

kabel VO - kabel VN				200			200

Vzdálenosti jsou měřeny mezi povrchy sítí.

# Závěr

Před započetím výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých podzemních sítí.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních (ČSN EN 50110-1 ed.3) a dále obecně platné bezpečnostní předpisy. (Např. Zákon 262/2006 Sb.)

Po provedené montáži elektroinstalace musí být provedena výchozí revize dle požadavků ČSN 33 1500, čl. 2.1 Nová elektrická zařízení je možné uvést do provozu jen tehdy, byl – li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Přehled podkladů potřebných pro provádění výchozí (i pravidelné) revize je uveden v kapitole 4 ČSN 33 1500. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

ČSN 33 2000-6 ed.2 kapitola 6.4 stanoví požadavky na výchozí revizi prováděnou prohlídkou a zkouškami elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí souboru IEC 60364 a požadavky na provedení zprávy o výsledcích výchozí revize. Výchozí revize se provádí po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace. Revizi musí provádět osoba znalá, která je k provádění revize způsobilá.

Po provedení elektromontážních prací bude investorovi předána dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, a to jak v tištěné podobě, tak i v digitální podobě.

# Přílohy

Výpočet osvětlení

Výkaz výměr