## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 224002.30
Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ TECHNICKÝCH SLUŽEB TURNOV S.R.O.
Sobotecká 2055, Turnov na p.č.3581/3, 3581/4, 3581/5 v k.ú. Turnov
Část: | VYTÁPĚNÍ - SO 301 ŠATNY
Investor: | Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  | cena celkem
713 | Tepelné izolace - vytápění |  |  | 0
732-735d | Vytápění - demontáže |  |  | 0
732 | Vytápění - strojovny |  |  | 0
733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Vytápění - armatury |  |  | 0
735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0
801-1 | Pomocné stavební práce - vytápění |  |  | 0
| součet bez DPH |  |  | 0
| součet včetně DPH | 21% |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
V Trutnově, 10/2024 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 224002.30
| Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ TECHNICKÝCH SLUŽEB TURNOV S.R.O.
Sobotecká 2055, Turnov na p.č.3581/3, 3581/4, 3581/5 v k.ú. Turnov
| Část: | VYTÁPĚNÍ - SO 301 ŠATNY
| Investor: | Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
10 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
S | 713 | Tepelné izolace - vytápění |  |  |  | 0
| 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 36 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D28 (IZ3) | m | 10 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D35 (IZ3) | m | 26 |  | 0
| R | Příplatek za montáž izolace potrubí ve výšce do 3,5 m | m | 10 |  | 0
| D | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 1 |  | 0
| 998713312 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2.93 |  | 0
S | 732-735d | Vytápění - demontáže |  |  |  | 0
| 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 6 |  | 0
| 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 20 |  | 0
| 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 10 |  | 0
| 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | sou | 1 |  | 0
| 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot přes 12 do 15 m ručně | t | 0.7 |  | 0
| 997013501 | Odvoz suti na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.7 |  | 0
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7 |  | 0
S | 732 | Vytápění - strojovny |  |  |  | 0
| M | MTZ tepelného čerpadla vzduch-voda monoblok | sou | 1 |  | 0
| D | tepelné čerpadlo vzduch-voda invertorové s vestavěným elektrokotlem, topný výkon 10(A-7/W55°C)+7,5 kW (EL 400 V, 32A) | sou | 1 |  | 0
| D | TČ - oživení a zaškolení obsluhy (PDP) + doprava | sou | 1 |  | 0
| 732231002 | Montáž akumulační nádoby závěsné 100 l | sou | 1 |  | 0
| D | akumulační nádoba 130 l, D670 s izolací, připojení 4x 1" | sou | 1 |  | 0
| 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného | sou | 1 |  | 0
| D | nepřímotopný ohřívač TV, o objemu 300 l, přípustný přetlak 10 bar, přestupní plocha 3,5 m2, průměr včetně izolace 680 mm, výška 1435 mm, připojení 4x 5/4" + 2x 1" + 1x cirkulace 3/4", výkon 26 kW při průtoku topné vody 2800 l/hod o teplotě 50/45°C | ks | 1 |  | 0
| 732294315 | elektrická topná vložka D180 do ohřívače TV (EL 400V, 5 kW) | ks | 1 |  | 0
| 732331615 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l | soubor | 1 |  | 0
| 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 1 |  | 0
| 732231127 | oběhové čerpadlo el. řízené 1,4 m3/hod, 10 kPa (EL 230V, 25 W) | sou | 1 |  | 0
| R | podpěrné konstrukce - kovové výrobky | kg | 20 |  | 0
| 732199100 | Montáž orientačních štítků | sou | 4 |  | 0
| D | Orientační štítek | ks | 4 |  | 0
| 998732312 | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.84 |  | 0
S | 733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 4 |  | 0
| 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 42 |  | 0
| 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 26 |  | 0
| 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1 mm | m | 6 |  | 0
| 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm | m | 26 |  | 0
| 733224226 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 35x1,5 mm | kus | 6 |  | 0
| R | Příplatek k potrubí měděnému za montáž ve výšce do 3,5 m | m | 10 |  | 0
| M | Proplach potrubí | m | 68 |  | 0
| M | Napuštění vody topného systému | sou | 1 |  | 0
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 68 |  | 0
| R | podpěrné konstrukce - kovové výrobky | kg | 30 |  | 0
| 998733312 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.92 |  | 0
| 999733301 | topná zkouška systému | sou | 1 |  | 0
S | 734 | Vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0
| D | Připojovací kohout se zajištěním MK DN20 - 3/4" (napojení expanze) | kus | 1 |  | 0
| 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0
| D | pružná připojovací hadice 1" | ks | 2 |  | 0
| 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0
| D | zónový trojcestný ventil DN 25 (kvs 26) (EL 230V, 5 W ) | sou | 1 |  | 0
| 734211126 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 3 |  | 0
| 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 12 |  | 0
| 734242414 | zpětná klapka EURA 1" PN10,110°C lehká | kus | 1 |  | 0
| 734251211 | Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 |  | 0
| 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 24 |  | 0
| 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
| 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 3 |  | 0
| 734291274 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 |  | 0
| 734291275 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 1 |  | 0
| 734292774 | Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
| 734292775 | Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
| 734292815 | Kohout kulový Giacomini R910S přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
| D | přechod vnější Cu 4243G 15-1/2 | kus | 0 |  | 0
| D | přechod vnější Cu 4243G 22-3/4 | kus | 1 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 28-1 | kus | 26 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 35-5/4 | kus | 10 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 42-6/4 | kus | 2 |  | 0
| D | přechod vnitřní Cu 4270G 15-3/8 | kus | 3 |  | 0
| D | přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2 | kus | 4 |  | 0
| 734291951 | montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 12 |  | 0
| 734411101 | T - teploměr 0-120°C | kus | 4 |  | 0
| 734421111 | M - manometr (0-0,4 MPa) | kus | 1 |  | 0
| 734421101 | TM - termomanometr (0-120°C,0-0,4 MPa) | kus | 1 |  | 0
| 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 10 |  | 0
| 998734312 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.41 |  | 0
S | 735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
| 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 6 |  | 0
| 48457383 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 1343W | kus | 1 |  | 0
| 48457443 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W | kus | 1 |  | 0
| 48457445 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1000mm 2313W | kus | 4 |  | 0
| 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 1 |  | 0
| 48457448 | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm 3238W | kus | 1 |  | 0
| 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm | kus | 3 |  | 0
| 48457491 | těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 2647W | kus | 3 |  | 0
| 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 12 |  | 0
| 735192923 | Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm | kus | 2 |  | 0
| 998735312 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2.76 |  | 0
S | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
| 783614551 | Nátěr syntetický potrubí do DN50 Z (nové potrubí) | m | 32 |  | 0
S | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
| 722174024-R01 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm - odvod kondenzátu od TČ1, přepad pojistných ventilů ZT+ÚT, včetně napojení | m | 10 |  | 0
| 562R001 | Sběrná plastová nádoba pro přepad pojistných ventilů ZT+ÚT - cca 10 litrů | kus | 1 |  | 0
| 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - odvod kondenzátu od TČ1 | m | 8 |  | 0
| 721226521-R01 | Zápachová uzávěrka nástěnná vodní pro odvod kondenzátu DN 40 s přídavnou mechanickou ZU | kus | 1 |  | 0
| 72130-R01 | Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí | kg | 15 |  | 0
| 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 10 |  | 0
| 7211719-R01 | Napojení zápachové uzávěrky pro odvod kondenzátu TČ1 do kanalizace potrubím HT 40 (např. přes stávající kanalizaci výlevky v úklidové místnosti - bude upřesněno při realizaci) | soubor | 1 |  | 0
| 998721311 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | % | 1.68 |  | 0
S | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
| 7221708-R01 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | soubor | 1 |  | 0
| 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 2 |  | 0
| 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 6 |  | 0
| 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 8 |  | 0
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0
| 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0
| 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0
| 722232123 | Kohout kulový s koulí DADO přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
| 722232124 | Kohout kulový s koulí DADO přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
| 722234264 | Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0
| 724233012 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 12 l - 12/10, včetně armatury Flowjet 3/4" a držáku - Ev1 | soubor | 1 |  | 0
| 732511504-R01 | Termostatický trojcestný směšovací ventil G 1 PN 20 - TV 35-60°C | kus | 1 |  | 0
| 732421201-R01 | Elektronické čerpadlo závitové cirkulační DN 15 pro TUV, stavební délka 138 mm, průtok 0,4 m3/h, 230 V s integrovaným časovým spínačem - CČ1 | soubor | 1 |  | 0
| 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0
| 725813112-R01 | Ventil výtokový s připojením na hadici, vřetenový, vč. zpětné klapky s vrškem s tukovou komorou G 1/2 | kus | 1 |  | 0
| 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 8 |  | 0
| 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 8 |  | 0
| 72230-R01 | Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí | kg | 15 |  | 0
| 7221739-R01 | Napojení na stávající rozvody vody PPR - studená voda, teplá voda, cirkulace v technické místnosti | kus | 3 |  | 0
| 7255393-R01 | Propojení ohřívačů zásobníkových stacionárních a nástěnných tlakových do 300 litrů na rozvody vody - ZO1 | soubor | 1 |  | 0
| 998722311 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m | % | 1.02 |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
| R | Stavební přípomoce - prostupy zdmi a stropy včetně začištění, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku, poplatek za skládku | sou | 1 |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 10/2024 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov