## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Zakázka: | 224002.30
Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ TECHNICKÝCH SLUŽEB TURNOV S.R.O.
Sobotecká 2055, Turnov na p.č.3581/3, 3581/4, 3581/5 v k.ú. Turnov
Část: | VYTÁPĚNÍ - SO 302 Provozní budova, SO 303 Dílny a sklady
Investor: | Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
R E K A P I T U L A C E O B J E K T U
Kód položky | popis |  |  | cena celkem
713 | Tepelné izolace - vytápění |  |  | 0
732-735d | Vytápění - demontáže |  |  | 0
732 | Vytápění - strojovny |  |  | 0
733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Vytápění - armatury |  |  | 0
735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  | 0
764 | vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 0
801-1 | Pomocné stavební práce - vytápění |  |  | 0
| součet bez DPH |  |  | 0
| součet včetně DPH | 21% |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
V Trutnově, 10/2024 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov

## Položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
| Zakázka: | 224002.30
| Akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ TECHNICKÝCH SLUŽEB TURNOV S.R.O.
Sobotecká 2055, Turnov na p.č.3581/3, 3581/4, 3581/5 v k.ú. Turnov
| Část: | VYTÁPĚNÍ - SO 302 Provozní budova, SO 303 Dílny a sklady
| Investor: | Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
11 |  | položka | MJ | počet MJ | cena | cena celkem
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | CELKEM VYTÁPĚNÍ VČETNĚ DPH |  | 21% |  | 0
S | 713 | Tepelné izolace - vytápění |  |  |  | 0
| 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 77 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D28 (IZ3) | m | 1 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D35 (IZ3) | m | 8 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D42 (IZ3) | m | 14 |  | 0
| D | izolační trubice z pěnového PE a AL polepem tl. 25 mm - D54 (IZ3) | m | 26 |  | 0
| D | izolační trubice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm - D28 (IZ4) | m | 14 |  | 0
| D | izolační trubice ze syntetického kaučuku tl. 19 mm - D28 (IZ4) | m | 14 |  | 0
| R | Příplatek za montáž izolace potrubí ve výšce do 3,5 m | m | 20 |  | 0
| D | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | ks | 5 |  | 0
| 998713312 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2.93 |  | 0
S | 732-735d | Vytápění - demontáže |  |  |  | 0
| 731100804 | Demontáž kotle litinového Viadrus U 22, G21, G23, Emka, MPO nebo Pluto 6 článků | kus | 2 |  | 0
| 731391811 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2 | kus | 2 |  | 0
| M | Demontáž odtahů spalin D200 vč. 2x zaslepení - dl. cca 6 m | sou | 1 |  | 0
| 732211813 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 630 l | kus | 1 |  | 0
| 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l | kus | 1 |  | 0
| 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l | kus | 1 |  | 0
| 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 4 |  | 0
| 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 20 |  | 0
| 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 10 |  | 0
| 733110810 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80 | m | 6 |  | 0
| 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 přes G 1 do G 6/4 | kus | 12 |  | 0
| 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 80 |  | 0
| 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 31 |  | 0
| 735291800 | Demontáž konzoly konvektorů do odpadu | kus | 2 |  | 0
| 735411812 | Demontáž konvektoru | kus | 1 |  | 0
| 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | sou | 1 |  | 0
| 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot přes 12 do 15 m ručně | t | 2.5 |  | 0
| 997013501 | Odvoz suti na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.5 |  | 0
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25 |  | 0
S | 732 | Vytápění - strojovny |  |  |  | 0
| M | MTZ tepelného čerpadla vzduch-voda split | sou | 2 |  | 0
| D | tepelné čerpadlo vzduch-voda invertorové split, chladivo R410a , topný výkon 20,6 (A-15/W55°C) kW (EL 400 V, 32 A) | sou | 1 |  | 0
| D | tepelné čerpadlo vzduch-voda invertorové split, chladivo R410a , topný výkon 20,6 (A-15/W55°C) kW (EL 400 V, 32 A) | sou | 1 |  | 0
| D | TČ - oživení a zaškolení obsluhy (PDP) + doprava | sou | 2 |  | 0
| 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW | sou | 1 |  | 0
| D | nástěnný plynový kondenzační kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem, ventilátorem s plynulou regulací otáček, s automatickým diagnostickým systémem, s Aqua Condens System, s vestavěným řízeným vysoce účinným čerpadlem, tepelný výkon kotle 8,5-46,6 kW (při 60/40°C), účinnost 109 %, přípustný přetlak 0,4 MPa, rozměry kotle 720x440x405 mm (EL 230V, 131 W) | sou | 1 |  | 0
| M | uvedení plynového kotle do provozu a zaučení obsluhy | sou | 1 |  | 0
| 732231005 | Montáž akumulační nádoby stojaté 500 l | sou | 1 |  | 0
| D | akumulační nádoba 500 l, pevná PUR izolace, D700, výška 1925 mm, napojení 7x 6/4" + 4x 1/2" | sou | 1 |  | 0
| 732294316 | elektrická topná vložka 6/4" do akumulační nádoby (EL 400V, 7,5 kW) | ks | 1 |  | 0
| 732231010 | Montáž akumulační nádoby stojaté 1500 l | sou | 1 |  | 0
| D | akumulační nádoba 1500 l, odnímatelná PUR izolace, D1100, výška 2700 mm, 7x 6/4" + 4x 1/2" | sou | 1 |  | 0
| 732294316 | elektrická topná vložka 6/4" do akumulační nádoby (EL 400V, 7,5 kW) | ks | 2 |  | 0
| 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného | sou | 1 |  | 0
| D | nepřímotopný ohřívač TV, o objemu 400 l, přípustný přetlak 10 bar, přestupní plocha 5,0 m2, průměr včetně izolace 760 mm, výška 1806 mm, připojení 2x 5/4" + 2x 1" + 1x cirkulace 3/4", výkon 40 kW při průtoku topné vody 3800 l/hod o teplotě 50/45°C | ks | 1 |  | 0
| 732294315 | elektrická topná vložka D180 do ohřívače TV (EL 400V, 5 kW) | ks | 1 |  | 0
| 732331625 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 l | soubor | 1 |  | 0
| 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 3 |  | 0
| 732294315 | oběhové čerpadlo el. řízené 1,4 m3/hod, 20 kPa (EL 230V, 45 W) | sou | 1 |  | 0
| 732294315 | oběhové čerpadlo el. řízené 1,8 m3/hod, 25 kPa (EL 230V, 50 W) | sou | 1 |  | 0
| R | podpěrné konstrukce - kovové výrobky | kg | 20 |  | 0
| 732199100 | Montáž orientačních štítků | sou | 20 |  | 0
| D | Orientační štítek | ks | 20 |  | 0
| 998732312 | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.84 |  | 0
S | 733 | vytápění - rozvod potrubí |  |  |  | 0
| 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 2 |  | 0
| 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 12 |  | 0
| 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 14 |  | 0
| 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2 |  | 0
| 733191926 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 4 |  | 0
| 733222201 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1 mm | m | 14 |  | 0
| 733222202 | Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm | m | 20 |  | 0
| 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm | m | 14 |  | 0
| 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 3 |  | 0
| 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 8 |  | 0
| 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm | m | 14 |  | 0
| 733223108 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm | m | 26 |  | 0
| 733224201 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách do D 12x1 mm | m | 14 |  | 0
| 733224205 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm | m | 14 |  | 0
| 733224206 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm | m | 22 |  | 0
| 733224207 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm | m | 14 |  | 0
| 733224208 | Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm | m | 26 |  | 0
| 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm | kus | 2 |  | 0
| R | Příplatek k potrubí měděnému za montáž ve výšce do 3,5 m | m | 20 |  | 0
| M | Proplach potrubí | m | 99 |  | 0
| M | Napuštění vody topného systému | sou | 1 |  | 0
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 49 |  | 0
| 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 40 |  | 0
| R | podpěrné konstrukce - kovové výrobky | kg | 50 |  | 0
| 998733312 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.92 |  | 0
| 999733301 | topná zkouška systému | sou | 1 |  | 0
S | 734 | Vytápění - armatury |  |  |  | 0
| 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0
| D | tlakově nezávislý 2-cestný regulační vyvažovací ventil DN15 (kvs 1,3) (EL 230V, 5W) | sou | 1 |  | 0
| 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 1 |  | 0
| D | servisní ventil se zajištěním typ MK 1" | ks | 1 |  | 0
| 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 |  | 0
| D | zónový kulový ventil s vestavěným servopohonem 230V, vnější závit DN 32 (kvs 100) (EL 230V, 5 W) | sou | 2 |  | 0
| D | pružná připojovací hadice 5/4" | ks | 4 |  | 0
| 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 1 |  | 0
| D | separátor vzduchu a odkalovač 2" (kvs 64,3) | sou | 1 |  | 0
| 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0
| D | zónový trojcestný ventil DN 40 (kvs 63) (EL 230V, 5 W ) | sou | 1 |  | 0
| 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kovový | kus | 2 |  | 0
| 734211126 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 2 |  | 0
| 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 40 |  | 0
| 734242414 | zpětná klapka EURA 1" PN10,110°C lehká | kus | 1 |  | 0
| 734242415 | zpětná klapka EURA 5/4" PN10,110°C lehká | kus | 2 |  | 0
| 734251211 | Ventil závitový Giacomini R140 pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 1 |  | 0
| 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 40 |  | 0
| 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 6 |  | 0
| 734261237 | Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C | kus | 6 |  | 0
| 734222812 | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 40 |  | 0
| 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 4 |  | 0
| 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový | kus | 2 |  | 0
| 734292724 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
| 734291276 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem | kus | 2 |  | 0
| 734292775 | Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 3 |  | 0
| 734292776 | Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
| 734292777 | Kohout kulový Giacomini R910 přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
| 734292815 | Kohout kulový Giacomini R910S přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
| D | přechod vnější Cu 4243G 22-1/2 | kus | 2 |  | 0
| D | přechod vnější Cu 4243G 22-3/4 | kus | 2 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 28-1 | kus | 10 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 35-5/4 | kus | 24 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 42-6/4 | kus | 18 |  | 0
|  | přechod vnější Cu 4243G 54-2 | kus | 12 |  | 0
| D | přechod vnitřní Cu 4270G 15-3/8 | kus | 4 |  | 0
| D | přechod vnitřní Cu 4270G 15-1/2 | kus | 2 |  | 0
| 734291951 | montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 40 |  | 0
| 734411101 | T - teploměr 0-120°C | kus | 6 |  | 0
| 734421111 | M - manometr (0-0,4 MPa) | kus | 1 |  | 0
| 734421101 | TM - termomanometr (0-120°C,0-0,4 MPa) | kus | 4 |  | 0
| 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 63 |  | 0
| 998734312 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.41 |  | 0
S | 735 | Vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
| 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm | kus | 2 |  | 0
| 48456965 | těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm 701W | kus | 1 |  | 0
| 48456966 | těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm 802W | kus | 1 |  | 0
| 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm | kus | 8 |  | 0
| 48457219 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 1343W | kus | 2 |  | 0
| 48457221 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 1679W | kus | 5 |  | 0
| 48457295 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W | kus | 1 |  | 0
| 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 10 |  | 0
| 48457223 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W | kus | 3 |  | 0
| 48457225 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 2351W | kus | 6 |  | 0
| 48457227 | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W | kus | 1 |  | 0
| 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm | kus | 5 |  | 0
| 48457334 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 1925W | kus | 4 |  | 0
| 48457346 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 900mm 2995W | kus | 1 |  | 0
| 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 6 |  | 0
| 48457337 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2887W | kus | 3 |  | 0
| 48457338 | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W | kus | 3 |  | 0
| M | Montáž teplovzudšné jednotky | sou | 1 |  | 0
| D | teplovzdušná jednotka, topný výkon 7,7 (40/30°C) kW (EL 230V, 340W) | sou | 1 |  | 0
| D | konzoly k teplovzdušné jednotce | sou | 1 |  | 0
| 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 32 |  | 0
| 998735312 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m | % | 2.76 |  | 0
S | 764 | vytápění - přívod vzduchu a odtah spalin PK |  |  |  | 0
| M | Montáž odtahu spalin a přívodu vzduchu | sou | 1 |  | 0
dodávka odkouření a přívodu vzduchu nerez koaxiál 125/80 - délka cca 4,5 m:
| D | kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN125/80 | ks | 1 |  | 0
| D | trubka koaxiální D125/80 - dl. 0,5 m | ks | 2 |  | 0
| D | trubka koaxiální D125/80 - dl. 1,0 m | ks | 1 |  | 0
| D | fasádní trubka koaxiální D125/80 - dl. 1 m | ks | 2 |  | 0
| D | fasádní koleno koaxiální D125/80 - 87° | ks | 3 |  | 0
| D | fasádní komínová sada D125/80 | ks | 1 |  | 0
| D | fasádní svěrná objímka DN125 nerez | ks | 3 |  | 0
| 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy s úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem | m2 | 1 |  | 0
| D | MIRELON Pás, bílá, AL - tl. 10 mm / š. 100 cm / 1 m (1 m²) | m2 | 1 |  | 0
| 998764202 | přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 1.56 |  | 0
S | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
| 783614551 | Nátěr syntetický potrubí do DN50 Z (nové potrubí) | m | 37 |  | 0
S | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
| 722174024-R01 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm - odvod kondenzátu od TČ2a, TČ2b, PK, přepad pojistných ventilů ZT+ÚT, včetně napojení | m | 22 |  | 0
| 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm - odvod kondenzátu od TČ2a, TČ2b | m | 10 |  | 0
| 72130-R01 | Provedení kovových podpěr + úchytky - kanalizační potrubí | kg | 35 |  | 0
| 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 22 |  | 0
| 7211719-R01 | Napojení odvodu kondenzátu TČ2a, TČ2b, PK, napojení přepadu pojistných ventilů ZT+ÚT do kanalizace (přes stávající podlahovou vpust v technické místnosti) | soubor | 3 |  | 0
| 998721311 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m | % | 1.68 |  | 0
S | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
| 7221708-R01 | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 | soubor | 1 |  | 0
| 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 6 |  | 0
| 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 6 |  | 0
| 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 12 |  | 0
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0
| 722231074 | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0
| 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0
| 722232123 | Kohout kulový s koulí DADO přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
| 722232124 | Kohout kulový s koulí DADO přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
| 722234264 | Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0
| 724233013 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 18 l - 18/10, včetně armatury Flowjet 3/4" a držáku - Ev2 | soubor | 1 |  | 0
| 732511504-R01 | Termostatický trojcestný směšovací ventil G 1 PN 20 - TV 35-60°C | kus | 1 |  | 0
| 732421201-R01 | Elektronické čerpadlo závitové cirkulační DN 15 pro TUV, stavební délka 138 mm, průtok 0,4 m3/h, 230 V s integrovaným časovým spínačem - CČ1 | soubor | 1 |  | 0
| 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 100 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0
| 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 12 |  | 0
| 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 12 |  | 0
| 72230-R01 | Provedení kovových podpěr + úchytky - vodovodní potrubí | kg | 20 |  | 0
| 7221739-R01 | Napojení na stávající rozvody vody PPR - studená voda, teplá voda, cirkulace v technické místnosti | kus | 4 |  | 0
| 7221739-R02 | Napojení rozvodu studené vody na stávající dopouštění topné vody | kus | 1 |  | 0
| 7255393-R01 | Propojení ohřívačů zásobníkových stacionárních a nástěnných tlakových do 400 litrů na rozvody vody - ZO2 | soubor | 1 |  | 0
| 998722311 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m | % | 1.02 |  | 0
S | 801-1 | Pomocné stavební práce - vytápění |  |  |  | 0
| R | Stavební přípomoce - vybourání betonovýh základů 0,4 m3 + začištění podlahy, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku, poplatek za skládku | sou | 1 |  | 0
| R | Stavební přípomoce - prostupy zdmi a stropy včetně začištění, doprava a uložení vybouraných hmot na skládku, poplatek za skládku | sou | 1 |  | 0
POZNÁMKA:
POKUD JE V DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O REFERENČNÍ
VÝROBEK, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKEM SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI
| V Trutnově, 10/2024 |  | Vypracoval: | Ing. Jan Pěnčík
T-FESTING s.r.o. Trutnov