Název akce:

Kulturní centrum Turnov

Objekt Střelnice

Markova 311

511 01 Turnov

ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

SYSTÉM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracoval: Ing. Milan Hádek						Srpen 2019

Počet listů: 7

Technická zpráva

Identifikační údaje:			Zvýšení požární bezpečnosti

Doplnění systému EPS

Místo dodávky: 	Kulturní centrum Turnov

Objekt Střelnice

Markova 311

511 01 Turnov

Charakter projektu: 			Dodávka nových technologií a integrace

Základní údaje:

Zpracovatel projektu:  			Ing. Milan Hádek, Máslovická 10, 182 00 Praha 8

IČ: 12586102

Tel: +420 608 534 377

milan.hadek@gmail.com

Dodavatel:		      		dle výběrového řízení

Stupeň dokumentace: 			DSP (Dokumentace pro stavební povolení)

Zakázka číslo: 	     			1/8/2019

Datum:					Srpen 2019

Počet listů TZ:				7

Výkaz výměr:				1/2

Přílohy:					1/7

Úvod

Předkládaná dokumentace řeší dokumentaci doplnění systému elektrické požární signalizace EPS v Kulturním centru Turnov, Markova 311, Turnov.

Jako výchozí podklady sloužilo následující:

- Projektová dokumentace stávajícího systému

- Stavební výkresy.

- PBŘ Ing. Stanislav Šéfr z 07/19

- Firemní podklady výrobců zařízení

- Nosné normy:

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba,

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- Stávající systém EPS

V objektu je namontován systém EPS Zettler s ústřednou Expert se dvěma kruhovými vedeními. Systém byl namontován a uveden do provozu v  roce 2007.

Tato dokumentace řeší doplnění systému EPS dle PBŘ Ing. Šéfra, která řeší zlepšení požární bezpečnosti objektu kulturního domu Střelnice v Turnově. Reaguje zejména na uskutečněnou kontrolu HZS LK a jí zjištěné nedostatky. Dále reflektuje požadavky ze strany uživatele objektu na změnu využití jednotlivých prostor, zejména prostor foyer ve 2.NP, který bude využíván jako předsálí s umístěným nábytkem a bude zde provedena instalace nového pevného baru. Dále tato PD obsahuje některé stavební změny, které proběhly mezi závěrečnou prohlídkou objektu před vydáním kolaudačního souhlasu, do dnešní doby.

- Popis použitých prvků

Optickokouřový hlásič slouží k indikaci vznikajícího požáru pomocí optického detektoru kouřových splodin hoření. Pracuje na principu odrazu infračerveného záření od částic kouře, které vniknou do komory hlásiče. Čidlo se nasazuje tam, kde se předpokládá v počátečním stadiu požáru značný vývin světlého kouře. Budou použity interaktivní optické hlásiče 830P.

Multisenzor interaktivní hlásič slouží k indikaci vznikajícího požáru pomocí optického detektoru v kombinaci s tepelným detektorem. Detektor se nasazuje tam, kde se ají zhoršené podmínky detekce a využitím kombinované detekce dojde ke snížení možnosti vyhlášení falešného polachu. Budou použity interaktivní multisenzorové hlásiče 850PH.

Zásuvka 4B slouží k osazení a upevnění automatických hlásičů EPS na své stanoviště. Hlásič je vybaven indikační LED diodou, která je aktivována v případě, že příslušný hlásič je v poplachovém stavu. Při osazování soklů je nutné je natočit tak, aby LED hlásiče byly směrem ke vstupním dveřím do prostoru, kde jsou sokly osazeny.

Pro připojení ovládaných zařízení budou použity násobné vstupně výstupní členy.

Vstupně výstupní prvek QIO 850 poskytuje 4 hlídané vstupy pro hlídání např. zdroje napájení a 4 releové výstupy pro ovládání zařízení. Je nutné pomocné napájení 24V.

Vstupně výstupní prvek QRM 850 poskytuje 4 releové výstupy pro ovládání zařízení. Je nutné pomocné napájení 24V.

- Vlastní řešení

Ústředna je ponechána stávající, je umístěna v samostatném požárním úseku. Do systému kromě nových vazeb na ovládaná zařízení nebude zasahováno. Poplach a poruchové stavy ústředny EPS jsou přenášeny pomocí ZDP na HZS

Problematika reakce EPS na umělý kouř při vystoupeních byla vyřešena otestováním vhodného vyvíječe kouře, na který systém nereaguje. Bude umožněno vystupujícím používat pouze tento otestovaný typ vyvíječe kouře.

Hlásič v salónku baru bude vyměněn za multisenzorový hlásič a současně bude doplněn multisenzorový hlásič do prostoru za bar. Dále budou doplněny optickokouřové hlásiče do prostor oddělených příčkami a do úklidových komor.

V místnosti osvětlovací a zvukové kabiny hlavního sálu bude doplněna 2. kruhová linka o vstupně výstupní členy na ovládání nově připojených ovládaných zařízení. V blízkosti bude umístěn i pomocný zálohovaný napájecí zdroj 24V s monitorováním poruchy.

EPS je rozdělena na dvě kruhová vedení s velkým množstvím odboček. Vedení bude vybaveno izolátory tak, aby porucha nevyřadila víc než 32 prvků.

Signalizace poplachu EPS je dvoustupňová (viz ČSN 73 0875 čl. 67). A časy t1 a t2 vycházejí ze stávajícího řešení a nebudou měněny.

V souladu s novými připojovacími podmínkami HZS LK na PCO je nutné provést označení hlásičů, označení hlásičů musí být provedeno dle dokumentu TOP:

Viditelné hlásiče

- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů,

- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů,

- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na bílém podkladu.

U světelné identifikace čidel umístěných nad podhledy

- při světlé výšce místností do 3 m – Arial, velikost písma 40 bodů,

- při světlé výšce místností do 7 m – Arial, velikost písma 80 bodů,

- při světlé výšce místností nad 7 m – Arial, velikost písma 120 bodů.

Označení hlásičů je provedeno černým písmem na žlutém podkladu.

Rozmístění zařízení je patrno z výkresové části dokumentace.

- Ovládaná zařízení

Kromě již realizovaných ovládaných zařízení budou v souladu s PBŘ připojena další ovládaná zařízení:

- Požární rolety - galerie (2ks) - uzavření

- Požární roleta - promítací kabina hlavního sálu (lks) - uzavření

- Dveře do foyer z hlavního sálu (2ks) - přídržné magnety - uzavření

- Dveře do foyer z kinosálu (lks) – požární konzole – uzavření

- Dveře do foyer z chodby (2ks) – požární konzole – uzavření

- Dveře z foyer do schodiště v administrativním bloku - odblokování

- Branka u venkovního schodiště z terasy - odblokování

- Vypnutí ozvučení na sálech

- Aktivace „normálního14 osvětlení na sálech

- Aktivace evakuačního rozhlasu

- Napájení zařízení

Ústředna je napájena ze sítě 230 V ze samostatného jističe v hlavním rozvaděči. Přívod je proveden kabelem CYKY. Přívod elektrické energie byl ponechán stávající.

Ústředna je zálohována v souladu s ČSN 34 2710 na dobu minimálně 24 hodin, z toho 15 minut ve stavu poplachu. Dle doporučení výrobce jsou použity 2 akumulátory s kapacitou 26 Ah.

Pomocný napájecí zdroj PSM 820 24V/5A bude umístěný vedle rozvaděče v místnosti osvětlovací a zvukové kabiny hlavního sálu. Předpokládaný odběr připojených zařízení je cca 700 mA. Pro zálohování budou použity 2 akumulátory 12V 26Ah.

- Kabelové rozvody EPS

Pro připojení hlásičů budou použity kabely typu JY(St)Y 1x2x0,8 v trubkách nebo nad podhledem. Stávající kabeláž byla pouze doplněna o vedení k doplňovaným hlásičům.

Vedení k vstupně výstupním členům a ovládaným zařízením bude provedeno kabely se zaručenou funkční integritou při požáru typu PRAFlaGuard s požadovaným počtem párů dle jednotlivých připojených zařízení včetně požární trasy dle ČSN 73 0848. (Kabelové příchytky a příslušné kotvy Hilti). Stávající trasy budou využity i pro nová vedení.

Kabel zajišťující napájení EPS a protipožárních zařízení musí být z kabelů se zajištěnou funkčností dle ČSN IEC 60 331 a s třídou reakce na  oheń  B2ca-s1-d0.

Veškerá realizace kabelových rozvodů je provedena podle příslušných ČSN. Rozvody EPS je nutno provést v souladu s normami ČSN a to: ČSN 34 2710 kapitola 6.11, ČSN 73 0875 kapitola 4.11, ČSN 73 0848, ČSN 34 2300 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 2000-5-51 ed.2, a souvisejícími normami.

- Obecné údaje

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech prostorách, kde je navrhována EPS, je ve smyslu ČSN  33 2000-5-51 ed.3 uvažováno prostředí normální (3.1.1). V souladu s ČSN 33 2000-1 je uvažována ochrana před nebezpečným dotykovým napětím nulováním na straně silové, na straně čidel ochrana bezpečným napětím. Ústředna je napájena ze sítě typu TN-C, 230V, 50Hz na straně primární, hlásiče EPS napojené na stranu sekundární jsou napájeny napětím 24 V ss. Nosná norma je ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku - u ústředny automatickým odpojením od zdroje dle čl. 411 ČSN 33 2000-4-41 ed.2, u hlásičů malým napětím dle čl. 414.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Proudová soustava: 1 PEN AC 50 Hz 230V/TN-C-S.

- Pokyny pro uživatele zařízení EPS

Uživatel musí v dostatečném předstihu před zprovozněním EPS určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osobu nebo osoby pověřené údržbou zařízení EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS tak, aby před předávacím a přejímacím řízení mohly být zaškoleny do svých budoucích činností. Zároveň musí zajistit organizační a technickou návaznost systému požární ochrany objektu na výstupy zařízení EPS. O uvedení zařízení EPS do provozu se sepíše zápis. Do trvalého provozu lze uvést jen ta zařízení EPS, pro která je smluvně zajištěn záruční i pozáruční servis. Před uvedením zařízení do provozu bude sepsána smlouva o záručním a pozáručním servisu s vybranou firmou.

Předání a převzetí zařízení EPS musí být provedeno neprodleně po dokončení montáže, provedení koordinační zkoušky a po vykonání výchozí revize, O této skutečnosti je nutno sepsat zápis.

Uživatel zajišťuje kontrolu provozuschopnosti systému EPS při jeho provozu. Četnost s termíny zkoušek jsou stanoveny vyhláškou 246/2001 Sb.a ČSN 34 2710 :

- ústředny a doplňující zařízení EPS - 1x měsíčně

- zařízení EPS včetně zařízení, které EPS ovládá - 1x za půl roku

- Roční kontrola provozuschopnosti systému EPS – kordinační funkční zkouška.

Koordinační funkční zkoušku zařízení EPS před jeho uvedením do provozu provede servisní firma EPS ve spolupráci s dodavateli ostatních požárních zařízení. Koordinační funkční zkouška se provádí dle ČSN 73 0875, kap. 4.8 a uvedení do provozu dle ČSN 34 2710 kap. 9.

Zařízení EPS může být uvedeno do trvalého provozu až po vypracování výchozí revizní zprávy.

Soupis použitého zařízení je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této dokumentace.