OPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BYTOVÝM DOMEM čp. 520,

ŽIŽKOVA UL., TURNOV

-----------------------------------------------------------------------------------------

Investor :  Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov

# P R O J E K T

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC : březen 2018

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108

- OBSAH:

1.	ÚVOD	4

2.	SOUPIS PODKLADŮ	4

2.1	Pozemky	4

3.	TECHNICKÉ ÚDAJE	4

3.1	Druh sítě	4

3.2	Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem	4

3.3	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 	4

3.4	Prostředí	4

3.5	Ochrana proti zkratu a přetížení	5

3.6	Osvětlenost E	5

3.7	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie	5

3.8	Instalovaný příkon	5

4.	TECHNICKÝ POSTUP	5

4.1	Svítidla	5

5.	Bezpečnost práce na stavbě	5

6.	Závěr	6

Seznam složek projektu :

Technická zpráva

E 1	Situace VO	1:500	2 A4

Sestava osvětlovacího bodu

# ÚVOD

Projekt řeší rozšíření stávajícího veřejného osvětlení (VO) podél chodníku v upravovaném prostranství u čp.520.

# SOUPIS PODKLADŮ

- Místní šetření, požadavky investora

- Situace v měřítku 1:500

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## Druh sítě

3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Místem rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N (TN-C-S) je svorkovnice ve sloupu VO. Za tímto bodem rozdělení již nesmí dojít k jejich vzájemnému spojení viz. ČSN 33 2000-5-54 čl.546.2.3.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-4-41 jsou na základě určení vnějších vlivů, posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, rozvodná zařízení v místech nechráněných před atmosférickými vlivy v prostorech zvlášť nebezpečných.

## Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) čl.411.2 : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41ed.2 příloha A, A.1 resp. A.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje (ČSN 332000-4-41ed.2 čl.411.3-411.4)

## Prostředí

Prostory dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- zvlášť nebezpečné.

Určujícími vnějšími vlivy venkovních prostorů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 a norem souvisejících jsou tyto: (venkovní) AB8, AD3, AE4, AR4.

## Ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami nebo jističi dle ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523. Stožárové svorkovnice jsou vybaveny pojistkami.

## Osvětlenost E

Pro osvětlení místní pěší komunikace bylo použito zatřídění dle ČSN EN 13201-2(36 0455) část 2: Požadavky+Změna Z1, s přihlédnutím k zatřídění do skupin dle světelných situací dle ČSN CEN/TR 13201-1(36 0455).

Dle ČSN CEN/TR 13201-1(36 0455) tabulky A.19 a A.20 byla stanovena třída osvětlení S4 dle ČSN EN 13201-2 (36 0455) část 2.

Požadavky pro třídu osvětlení S4, vodorovná osvětlenost min. E5lx, min. hodnota E1lx, rovnoměrnost se neuvádí.

## Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie je č.3 dle ČSN 34 1610.

## Instalovaný příkon

| nové osvětlení | 3x70W | 280W |
| --- | --- | --- |

# TECHNICKÝ POSTUP

## Svítidla

Stávající osvětlení je řešeno výbojkovými svítidly 70W DINGO na ocelových bezpaticových  sloupech výšky 5m podél stávající komunikace.

Pro nové osvětlení jsou navrženy stejné osvětlovací body jako jsou podél stávajícího chodníku. Svítidla DINGO na ocelových bezpaticových žárově zinkovaných stupňovitých sloupech výšky 5m.

Nová svítidla budou osazena podél nové pěší komunikace a napojena z posledního sloupu stávajícího osvětlení na této straně komunikace. Napojení bude kabelem CYKY 4Bx10mm2 .

Kabel VO se uloží s krytím min.0,7m do kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm nad a pod kabel. Kabel se pokryje červenými plastovými deskami tak, aby překrývaly kabely nejméně 4cm na obě strany, výkop hl. 0,8m. Šířka výkopu 0,35m.

Způsob ukládání a stavba vedení bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 zejména dle čl.521.N11.13-Kladení kabelů do země a 521.N11.14-Uložení kabelů v zemi.

Jednotlivé stožáry budou uzemněny páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen ve výkopu pod kabelem. Uzemnění bude provedeno v dolní části každého stožáru nad úrovní terénu přes zemnící svorku s barevným označením ZŽ pruhy dle  ČSN..

Při souběhu nebo křižování s ostatními podzemními sítěmi dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 a ČSN EN 1594 a TPG 702 04. Při uložení kabelů dodržet normu ČSN 33 2000-5-52ed.2.

Veškerá podzemní zařízení musí být před započetím zemních prací vytyčena. Při styku s podzemním zařízením je třeba dodržet ČSN 73 6005.

# Bezpečnost práce  na stavbě

Veškeré práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových.

Realizaci musí provádět osoby autorizované podle zákona 360/92 Sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla.

# Závěr

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu pro realizaci stavby (bude použita i pro vydání stavebního povolení), v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6(61) a dále provádět pravidelné kontroly a revize stavu ČSN 33 2000-6(62).

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.