- OBSAH:

1.	seznam dokumentace	2

2.	Základní údaje	3

2.1	rozsah technické zprávy	3

3.	Podklady	3

4.	technické údaje	3

4.1	druh sítě	3

4.2	přehled spotřeby elektrické energie	3

4.3	kategorie důležitosti napájení elektrickou energií	3

4.4	vnější vlivy	4

4.5	ochrana před nebezpeč.dotykem a atmosferickým přepětím	4

4.6	kompenzace jalové el.energie	4

4.7	měření spotřeby el.energie	4

4.8	ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

4.9	ochrana proti zkratu a přetížení	4

4.10	ochrana proti přepětí	5

5.	TECHNICKÝ POPIS	5

5.1	vnitřní elektrická instalace	5

5.1.1	rozváděče	5

5.1.2	ukládání kabelových vedení	5

5.1.3	osvětlení	5

5.2     vzduchotechnika………………………………………………………………… 5

5.3	vytápění	5

5.4	hromosvod	5

7.    ROZVODY DOM.TEL., ST.TEL., TV …………………………………………………6

7.1     rozvody do.tel. …………………………………………………………………….6

7.2     rozvody st.tel. ……………………………………………………………………..6

7.3     rozvody tv ………………………………………………………………………….6

8.     ZÁVĚR …………………………………………………………………………………..6

# seznam dokumentace

Technická zpráva

E 1	1.NP - elektroinstalace	1:50	4xA4

E 2	2.NP -           „ 	1:50	4xA4

E 3	Rozvaděč RE	                   1xA4

E 4	Rozvaděče  bytů RB		1xA4

# Základní údaje

## rozsah technické zprávy

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řeší elektroinstalaci pro 3 nové sociální byty ve stávajícím domě.

# Podklady

-     stavební část dokumentace v měřítku 1:50

-	požadavky investora

-	požadavky jednotlivých profesí

# technické údaje

## 4.1 Druh sítě : 	3PEN AC 50Hz 400/230V/ TN-C-S

Bodem rozdělení vodiče PEN na PE a N je elektroměr. rozvaděč RE

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

## 4.2 přehled spotřeby elektrické energie

1. byt :  vaření                               2,5 kW

myčka                                 5 kW

osvětlení                          0,5 kW

ohřev vody                          2 kW

vzduchotechnika                 2 kW

ostatní                                 6 kW        Pi = 13 kW

3. byty                                                              Ps = 39 kW

Při soudobosti 0,6 pro skupinu bytů 	              Pks = 23,4 kW

Roční spotřeba el. energie činní :  50 000 kWh/rok

## 4.3 kategorie důležitosti napájení elektrickou energií

Dle ČSN 34 1610 je objekt zařazen do třetího stupně důležitosti dodávky elektrické energie, tj. dodávka nemusí být zajišťována zvláštními opatřeními. Pro zajištění dodávky elektrické energie platí 3.stupeň důležitosti.

## 4.4 vnější vlivy

Předpokládané vnější vlivy působící na elektrické rozvody jsou určeny dle ČSN 33 2000-5.51ed.3. Obecně lze předpokládat ve vnitřních prostorách prostředí normální.

Pro místnosti se sprchami jsou vnější vlivy, a z nich vyplývající opatření v elektrické instalaci, jednoznačně stanoveny normou ČSN 33 2000-7-701ed.2.

Pro místnosti s  umývacím prostorem jsou vnější vlivy, a z nich vyplývající opatření v elektrické instalaci, jednoznačně stanoveny normou ČSN 33 21 30 ed.2.

## 4.5 ochrana před nebezp. dotykem a atmosferickým přepětím

- Dům je stávající a je vybaven ochranou před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305.1-4. V rozvaděčích bytů RB bude osazena přepěťová ochrana SPD1+2.

Elektrická ochranná soustava a ochranné pospojování bude spojeno s uzemněním celého objektu přes hlavní ochrannou přípojnici EP (HOP) objektu určenou jak pro hlavní, tak i pro doplňující ochranné pospojování.

## 4.6 kompenzace jalové el.energie

Vzhledem k charakteru spotřeby elektrické energie není uvažováno s kompenzací jalové energie.

## 4.7 měření spotřeby el.energie

Měření elektrické energie je v rozvaděči RE v přízemí, samostatné pro jednotlivé byty. Jištění před elektroměry pro byty je 1x25A. Měření přímé dvousazbové.

## 4.8 ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana základní (ochrana před přímým dotykem, dotykem živých částí) : 	izolací, krytím, (ČSN 332000-4-41ed.3 čl.411.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) : ochranné uzemnění a ochranné pospojování  (ČSN 332000-4-41ed.3 čl.411.3-411.4)

Doplňková ochrana ochrany základní a při poruše : doplňková ochrana: proudového chrániče (ČSN 332000-4-41ed.3 čl.415.1)

## 4.9  ochrana proti zkratu a přetížení

Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami a jističi v rozvaděčích RE, RB, RS1 dle ČSN 33 2000-5-52ed.2.

## 4.10 ochrana proti přepětí

Vzhledem k charakteru využití objektu je řešen pouze 1. a 2. stupeň ochrany. Není uvažováno s osazením 3.st  přepěťových ochran. Případné osazení 3.stupně přepěťových ochran bude řešeno individuálně uživateli přímo v zásuvkách.

# TECHNICKÝ POPIS

## 5.1  VNITŘNÍ ELEKTRICKÁ INSTALACE

### Rozvaděče RE, RB :

Elektroměrový rozvaděč RE v přízemí je stávající a bude do něho doplněno měření pro nové byty. Z rozvaděče RE jsou napojeny bytové rozvodnice RB kabely CYKY-J 5x10mm2 .a CYKY-J 3x2,5mm2 (hdo)

### ukládání kabelových vedení

Hlavní vedení od přípojkové skříně napojující elektroměrovou rozvodnici bude kabelem AYKY 3Bx95+70mm2 uloženým v podlaze v chráničce. Ostatní kabelová vedení silnoproudé elektroinstalace budou v provedení s měděným jádrem kabely CYKY uloženými pod omítkou.

### osvětlení a zásuvkové obvody

Osvětlení v bytech bude provedeno svítidly LED dle účelu místnosti. V soc. zařízeních budou svítidla tř.II. Svítidla budou dle výběru investora. Instalační přístroje budou tuzemské výroby „Tango, Swing“. Spínače budou osazeny ve výšce 120-140cm, zásuvky ve výšce 30cm nad podlahou, mimo zásuvek u vstupu do místností, které budou umístěny u spínačů osvětlení. V soc.zařízeních a kuchyních budou také ve výšce 120-140cm.

## 5.2 VZDUCHOTECHNIKA

V bytech budou nad vařením digestoře. Ve koupelnách budou malé odtahové ventilátorky, které budou spouštěny společně s osvětlením s časovým doběhem. Pro odvětrání obytných místností je osazena vzduchotechnická jednotka s rekuperací. Všechna zařízení vzduchotechniky budou pospojena a uzemněna.

## 5.3 VYTÁPĚNÍ  A TUV

Vytápění je řešeno centrálně pro celý objekt.

Příprava  TUV je řešena samostatně v jednotlivých bytech boilery osazenými nad pračkou.

5.4 HROMOSVOD

Dům je stávající a je vybaven ochranou před účinky blesku a přepětí dle ČSN EN 62305ed.2.1-4.

# ROZVODY DOM.TLF, ST.TLF, TV

  - domácí telefon, el.vrátný

# Domácí telefon bude proveden od vstupních dveří, kde bude umístěn el. vrátný a el. zámek, k  domácím telefonům v  jednotlivých bytech. U vstupů do bytů jsou ještě zvonková tlačítka. Napáječ bude osazen v patrovém rozvaděči RS1.

7.2 státní telefon

# Není řešen.

7.3 rozvody TV

# Pro příjem TV signálu budou provedeny rozvody od rozvaděče Rtv ve 3.Np vždy paprskovitě do bytů. Na střeše bude osazen anténní stožár s TV anténou, případně satelitem.

Rozvody slaboproudu budou provedeny příslušnými vodiči v ochranných trubkách pod omítkou, případně v podlaze.

Před zahájením prací je třeba provést demontáž stávající elektroinstalace a to jak silnoproudé, tak slaboproudé. Slaboproudé rozvody bude třeba při demontáži upravit tak, aby byla dodržena jejich funkčnost.

# Závěr

Veškeré elektroinstalační práce jakož i použití vodičů a materiálů musí být v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Barevné značení vodičů musí být v souladu s ČSN 33 0165. Ve společných trasách je nutné dodržet předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými druhy rozvodů vzhledem k možnosti přenosů rušivých energií a odstupy od ostatních vedení.

Provedení montáže musí být rovněž v souladu s platnými předpisy a normami ČSN.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí el.revize a pořízena výchozí revizní zpráva (totéž platí i pro hromosvodové zařízení) a dále musí být prováděny pravidelné kontroly a revize stavu. Ochrana před bleskem, indukčními výboji a elektrostatickými náboji, ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305ed.2, a norem souvisejících jako ČSN 33 2000-1ed.2, ČSN 332000-4-41ed.3, ČSN 33 2000-5-54ed.3, ČSN EN 60664-1 atd.

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími platnými vyhláškami a odpovídá současným elektrotechnickým normám a předpisům.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO OBJEKTU čp. 84, UL. SKÁLOVA V TURNOVĚ  na st.p.č. 506 v k.ú. Turnov

--------------------------------------------------------------------------------------------------

investor : Město Turnov,  Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,  IČ:00276227

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.4 ELEKTROINSTALACE

#### VYPRACOVAL :  M. BENEŠ

LIBEREC : červenec 2022

Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1, tel. 604 148 108