## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
Objednatel: |  | Městská teplárenská Turnov, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 252 59 661
|  | Kosmonautů 1559 |  |  |  | DIČ: | CZ25259661
|  | 511 01 | Turnov
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
Stavba |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SO 01 | Plynová kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.1 | Plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.2 | Strojní technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.3.1 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.3.2 | Odvod spalin |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.4 | Vyvedení výkonu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.5 | Elektroinstalace NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.6 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | Nová odběratelská TS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.4 | Technologie TS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D.1.4.5 | Elektroinstalace NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C8: Název
Note on H8: IČO
Note on C9: Ulice
Note on H9: DIČ
Note on C10: PSČ
Note on D10: Místo

## 00 Vedlejší ostatní náklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: |  | INSTALACE KGJ 999kw, KOTELNA UL. KOSMONAUTŮ, TURNOV
O: | SO 01 | Plynová kotelna
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
4 | 004111010R | Průzkumné práce | sada | 1 |  | 0
Dodatečný stavebně - technický průzkum
5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
6 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
7 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0
Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
9 | ON_001 | Dílenská dokumentace | sada | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO 01_D.1.1 Arch.stav řešení
Položkový soupis prací a dodávek
S: |  | INSTALACE KGJ 999kw, KOTELNA UL. KOSMONAUTŮ, TURNOV
O: | SO01 | PLYNOVÁ KOTELNA
R: | D.1.1. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D.1.2 - STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 00 | Poznámka
1 | 00 | Poznámka
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
Platí pro celou stavbu :
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
2 | 113107320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 2.25 |  | 0
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 3,0*1,5/2 |  | 2.25
3 | 113108310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 2.25 |  | 0
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 3,0*1,5/2 |  | 2.25
4 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2.75 |  | 0
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
č.v. 04 :
zámková dlažba :
|  | 2,75 |  | 2.75
5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 4 |  | 0
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 4 |  | 4
6 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 28.9355 |  | 0
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
č.v. 04 :
základ akumulace a podpory :
|  | 0,65*(5,7*5,7) +0,7*0,7*0,8 |  | 21.5105
|  | (1,05-0,65)*4,5*4,5 |  | 8.1
|  | -3,0*1,5/2*0,3 |  | -0.675
7 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 14.48 |  | 0
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
č.v. 04 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2)*0,33 |  | 2.2193
č.v. 04 :
trafostanice :
9.76
|  | 0,15*(3,45*1,48-0,15*0,503+0,5*0,6) |  | 0.79958
kotelna - štěrková vrstva :
|  | 0,12*(2,8*7,42-2,06*3,2) |  | 1.7021
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30.3691 |  | 0
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
č.v. 04 :
základ akumulace a podpory:
|  | 0,65*(5,7*5,7)+0,7*0,7*0,8 |  | 21.5105
|  | (1,05-0,65)*4,5*4,5 |  | 8.1
|  | -3,0*1,5/2*0,3 |  | -0.675
č.v. 04 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2)*0,33 |  | 2.2193
č.v. 04 :
trafostanice :
9.76
|  | 0,15*(3,45*1,48-0,15*0,503+0,5*0,6) |  | 0.79958
kotelna - štěrková vrstva :
|  | 0,12*(2,8*7,42-2,06*3,2) |  | 1.7021
výměra - viz položka 174101102R00 :
|  | -13,0475 |  | -13.0475
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 303.6913 |  | 0
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
výměra - viz položka 162701105R00 :
|  | 30,36913*10 |  | 303.6913
10 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 13.0475 |  | 0
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 0,65*(5,7*5,7) |  | 21.1185
|  | (1,05-0,65)*4,5*4,5 |  | 8.1
|  | -3,0*1,5/2*0,3 |  | -0.675
|  | -0,1*4,5*4,5 |  | -2.025
|  | -0,3*4,5*4,5 |  | -6.075
|  | -0,4*4,3*4,3 |  | -7.396
11 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 26.975 |  | 0
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
č.v. 04 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2) |  | 6.725
č.v. 09 :
základ akumulace :
|  | 4,5*4,5 |  | 20.25
8
12 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 26.975 |  | 0
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
č.v. 04 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2) |  | 6.725
č.v. 09 :
základ akumulace :
|  | 4,5*4,5 |  | 20.25
13 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 30.369 |  | 0
výměra - viz položka 162701105R00 :
|  | 30.369 |  | 30.369
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0
14 | 274272120RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 | m2 | 15.7725 |  | 0
s výplní betonem, bez výztuže,
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 0,75*19,5 |  | 14.625
|  | 0,45*(2,2+0,35) |  | 1.1475
15 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm | t | 0.13536 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 14,625*0,2*40/1000 |  | 0.117
|  | 0,45*(2,2+0,35)*0,4*40/1000 |  | 0.01836
16 | 631315621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, | m3 | 2.7515 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 13,13*0,15 |  | 1.9695
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 2,93*1,78*0,15 |  | 0.782
17 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.782 |  | 0
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
0.782
18 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 2.7515 |  | 0
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 13,13*0,15 |  | 1.9695
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 2,93*1,78*0,15 |  | 0.782
19 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.0805 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 13,13*3,301*1,33/1000 |  | 0.0576
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 2,93*1,78*3,301*1,33/1000 |  | 0.0229
Díl: | 22_9 | Základy pro technologické objekty |  |  |  | 0
20 | 273321321R00 | Beton základových desek železový třídy C 20/25 | m3 | 5.6316 |  | 0
bez dodávky a uložení výztuže
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,3*(7,22*2,6) |  | 5.6316
21 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 11.486 |  | 0
bez dodávky a uložení výztuže
č.v. 09 :
|  | 0,6*4,3*4,3+0,7*0,7*0,8 |  | 11.094
22 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 16.772 |  | 0
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
č.v. 09 :
|  | 0,6*4,3*4+0,7*4*0,2 |  | 10.88
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,3*(7,22+2,6)*2 |  | 5.892
23 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 16.772 |  | 0
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
č.v. 09 :
|  | 0,6*4,3*4+0,7*4*0,2 |  | 10.88
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,3*(7,22+2,6)*2 |  | 5.892
24 | 273361821R00 | Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 0.613 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 09 :
|  | 613,0/1000 |  | 0.613
25 | 273361921RT9 | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.08688 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,3*(7,22*2,6)*5,8*1,33*2/1000 |  | 0.08688
26 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 2.025 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 09 :
základ akumulace :
|  | 0,1*4,5*4,5 |  | 2.025
27 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , | m3 | 2.0776 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,1*(7,42*2,8) |  | 2.0776
28 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 2.0776 |  | 0
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,1*(7,42*2,8) |  | 2.0776
29 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.09121 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | (7,42*2,8)*3,301*1,33/1000 |  | 0.09121
30 | 631571004500 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 63, zpevňující | m3 | 8.1526 |  | 0
č.v. 09 :
základ akumulace :
|  | 0,3*4,5*4,5 |  | 6.075
č.v. 05, č.v. 07 :
základ pro KGJ :
|  | 0,1*(7,42*2,8) |  | 2.0776
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
31 | 310237261RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | kus | 1 |  | 0
včetně pomocného pracovního lešení
č.v. 05 :
úprava prostupu kouřovodu :
|  | 1 |  | 1
32 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0.27524 |  | 0
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 0,14*0,14*3,0*2*1,15 |  | 0.13524
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 0,14*0,14*2,2*1,15 |  | 0.04959
č.v. 04 :
I 100 :
|  | 0,1*0,1*2,2*2*1,15 |  | 0.0506
č.v. 04 :
L 80/6 :
|  | 0,08*0,08*(0,95+0,85)*1,15 |  | 0.01325
č.v. 05 :
U140 :
|  | 0,14*0,06*2,75*1,15 |  | 0.02657
33 | 317314125R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm | kus | 8 |  | 0
betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
č.v. 04 :
L 80/6 :
|  | 2*2*2 |  | 8
34 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 4 |  | 0
betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 2*2 |  | 4
35 | 317314144R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm | kus | 6 |  | 0
betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
č.v. 04 :
I 100 :
|  | 3*2 |  | 6
36 | 317941123RU2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilul U, výšky 140 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 60 mm; s = 7,0 mm; t = 10,0 mm | t | 0.044 |  | 0
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
č.v. 05 :
|  | 2,75*16,0/1000 |  | 0.044
37 | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.028 |  | 0
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
č.v. 04 :
olejové hosp. :
L80/6 :
|  | (14+14)/1000 |  | 0.028
38 | 317944311RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm | t | 0.055 |  | 0
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
č.v. 04 :
|  | 55,0/1000 |  | 0.055
39 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm | t | 0.193 |  | 0
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
č.v. 04 :
|  | (129,0+64,0)/1000 |  | 0.193
40 | 331231116RT2 | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m3 | 0.0225 |  | 0
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 0,25*0,15*0,3*2 |  | 0.0225
41 | 342255028R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 13.8496 |  | 0
včetně pomocného lešení
č.v. 05 :
|  | 3,82*4,78 |  | 18.2596
|  | -(1,0*2,1+1,1*2,1) |  | -4.41
42 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 7.64 |  | 0
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
č.v. 05 :
|  | 3,82*2 |  | 7.64
43 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 3.3971 |  | 0
jakýmikoliv cihlami,
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 0,14*3,0*2*1,15 |  | 0.966
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 2*0,14*2,2*1,15 |  | 0.7084
č.v. 04 :
I 100 :
|  | 0,1*2,2*2*1,15 |  | 0.506
č.v. 04 :
L 80/6 :
|  | 2*0,08*(0,95+0,85)*1,15 |  | 0.3312
č.v. 05 :
U140 :
|  | 0,14*2*2,75*1,15 |  | 0.8855
44 | 346244811RT2 | Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 | m2 | 15.7725 |  | 0
P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 0,75*19,5 |  | 14.625
|  | 0,45*(2,2+0,35) |  | 1.1475
45 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 6.7942 |  | 0
plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 0,14*3,0*2*1,15*2 |  | 1.932
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 2*0,14*2,2*1,15*2 |  | 1.4168
č.v. 04 :
I 100 :
|  | 0,1*2,2*2*1,15*2 |  | 1.012
č.v. 04 :
L 80/6 :
|  | 2*0,08*(0,95+0,85)*1,15*2 |  | 0.6624
č.v. 05 :
U140 :
|  | 0,14*2*2,75*1,15*2 |  | 1.771
46 | 389381001RT4 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 | m3 | 0.184 |  | 0
se zřízením a odstraněním bednění
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 0,25*0,1*(2,2*2+1,48*2) |  | 0.184
47 | 310271637R0P | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice | m3 | 7.9323 |  | 0
vč. provázání se stávajícím zdivem :
č.v. 04 :
|  | 0,44*(2,4*1,8)*1,15 |  | 2.1859
|  | 0,44*0,6*1,8*1,15 |  | 0.54648
|  | 0,3*1,5*0,9*1,15 |  | 0.46575
|  | 0,3*3,0*0,9*1,15 |  | 0.9315
|  | 0,45*(2,38*(1,75+1,64)-2,0*0,36)*1,15 |  | 3.8027
48 | 317314115R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 150 mm | kus | 2 |  | 0
č.v. 05 :
|  | 2 |  | 2
49 | 317314156R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 560 mm | kus | 6 |  | 0
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 3*2 |  | 6
50 | 379361821R00 | Výztuž dobetonávek zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.00425 |  | 0
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 0,222*1,3*2*(2,2*2+1,48*2)/1000 |  | 0.00425
51 | 380932111R00 | Vlepení výztuže D 6 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou | m | 8.786 |  | 0
č.v. 05 :
základ pod olejovou nádrž a tepelný modul :
|  | 1,25*0,72*4*0,08 |  | 0.288
základ pod spalinový modul :
|  | 1,25*2,845*4*0,08 |  | 1.138
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | (2,2*2+1,48*2)/0,3*0,3 |  | 7.36
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0
52 | 564861114RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm | m2 | 6.725 |  | 0
č.v. 05 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2) |  | 6.725
53 | 566903111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným | t | 0.864 |  | 0
pro inženýrské sítě, se zhutněním
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 3,0*1,5/2*0,24*1,6 |  | 0.864
54 | 572942112R00 | Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm | m2 | 2.25 |  | 0
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 3,0*1,5/2 |  | 2.25
55 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 6.725 |  | 0
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
č.v. 05 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2) |  | 6.725
56 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou | m | 5 |  | 0
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 5,0 |  | 5
57 | 59248000R | Dlažba betonová | m2 | 7.7337 |  | 0
č.v. 05 :
zámková dlažba :
|  | (2,6*2,65-1,1*0,3/2)*1,15 |  | 7.7337
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0
58 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 69.31 |  | 0
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 4,78*14,5 |  | 69.31
59 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 90.16 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (0,9+2,0*2)*2*8*1,15 |  | 90.16
60 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 694.2432 |  | 0
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
bude upřesněno dle rozsahu poškození :
č.v. 05 :
olej. hosp. :
|  | (5,0+7,5)*7,69 |  | 96.125
elektrorozvodna :
|  | (8,7+4,44)*7,69 |  | 101.0466
kotelna :
|  | (25,81+17,31)*7,69 |  | 331.5928
trafostanice :
|  | (4,78+14,5*2)*3,82 |  | 129.0396
ostatní dotčené prostory :
|  | 210,0 |  | 210
otvory 15% :
|  | -867,804/100*20 |  | -173.5608
61 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | m2 | 51.6746 |  | 0
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
včetně postřiku a jádrové omítky.
na dozdívkách :
č.v. 05 :
|  | 3,82*4,78*2 |  | 36.5192
|  | -(1,0*2,1+1,1*2,1)*2 |  | -8.82
|  | (2,4*1,8)*1,15 |  | 4.968
|  | 0,6*1,8*1,15 |  | 1.242
|  | 2*1,5*0,9*1,15 |  | 3.105
|  | 2*3,0*0,9*1,15 |  | 6.21
|  | (2,38*(1,75+1,64)-2,0*0,36)*1,15 |  | 8.4504
62 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 51.6746 |  | 0
na dozdívkách :
č.v. 05 :
|  | 3,82*4,78*2 |  | 36.5192
|  | -(1,0*2,1+1,1*2,1)*2 |  | -8.82
|  | (2,4*1,8)*1,15 |  | 4.968
|  | 0,6*1,8*1,15 |  | 1.242
|  | 2*1,5*0,9*1,15 |  | 3.105
|  | 2*3,0*0,9*1,15 |  | 6.21
|  | (2,38*(1,75+1,64)-2,0*0,36)*1,15 |  | 8.4504
63 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 15 |  | 0
č.v. 05 :
|  | 15 |  | 15
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0
64 | 622421131RXX | Omítka vnější stěn - zapravení na dozdívkách v souladu se stávající fasádou, vč. lešení | m2 | 26.6604 |  | 0
vč. provázání se stávajícím zdivem :
č.v. 05, č.v. 08 :
|  | (2,4*1,8)*1,15 |  | 4.968
|  | 0,6*1,8*1,15 |  | 1.242
|  | (2,38*(1,75+1,64)-2,0*0,36)*1,15 |  | 8.4504
osazení nosníků :
|  | 12 |  | 12
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0
65 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.2581 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 0,05*(1,78*2,9) |  | 0.2581
66 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.045 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05 :
základ pod olejovou nádrž a tepelný modul :
|  | 1,25*0,72*0,05 |  | 0.045
67 | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.3382 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 6,761*0,05 |  | 0.3382
68 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.35563 |  | 0
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
č.v. 05 :
základ pod spalinový modul :
|  | 1,25*2,845*0,1 |  | 0.35563
69 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.31556 |  | 0
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
č.v. 05 :
|  | (2,4*2+2,02*2+3,9*2+1,42*2+3,2*2+2,18*2+2,0*2+2,9*2+7,42*2)*0,05*0,1*1,15 |  | 0.31556
70 | 631319161R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.3382 |  | 0
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 6,761*0,05 |  | 0.3382
71 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.045 |  | 0
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
č.v. 05 :
základ pod olejovou nádrž a tepelný modul :
|  | 1,25*0,72*0,05 |  | 0.045
72 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.01956 |  | 0
včetně distančních prvků
č.v. 05 :
základ pod olejovou nádrž a tepelný modul :
|  | 1,25*0,72*3,301*1,33/1000 |  | 0.00395
základ pod spalinový modul :
|  | 1,25*2,845*3,301*1,33/1000 |  | 0.01561
73 | 632411135R00 | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, bez penetrace | m2 | 20.674 |  | 0
s rozprostřením a uhlazením
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 20.674
74 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 20.674 |  | 0
s rozprostřením a uhlazením
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 20.674
75 | 622481211CC | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - úprava bet. kcí, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 6.9322 |  | 0
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | (2,7*1,48+0,2*(2,7*2+1,48*2+0,15*4+0,3*4))*1,15 |  | 6.9322
76 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 63.112 |  | 0
č.v. 05 :
|  | (2,4*2+2,02*2+3,9*2+1,42*2+3,2*2+2,18*2+2,0*2+2,9*2+7,42*2)*1,15 |  | 63.112
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0
77 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 4 |  | 0
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 4 |  | 4
78 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 0.25 |  | 0
z dlažebních kostek z betonu prostého
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 4*0,25*0,25 |  | 0.25
79 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 5 |  | 0
včetně spotřeby vody
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 5,0 |  | 5
80 | 59217010R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní | kus | 4 |  | 0
č.v. 05 :
základ akumulace :
|  | 4 |  | 4
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
81 | 94195599 | Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV | % | 3 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0
82 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 598.208 |  | 0
č.v. 05 :
olej. hosp. :
|  | 5,0*7,5 |  | 37.5
elektrorozvodna :
|  | 8,7*4,44 |  | 38.628
kotelna :
|  | (25,81*16,27+8,92*0,9-4,74*9,0) |  | 385.2967
trafostanice :
|  | 4,78*14,5 |  | 69.31
ostatní dotčené prostory :
|  | 67,4733 |  | 67.4733
83 | 931971111RCC | Vložky do dilatačních spár, pouze montáž | m2 | 4.91 |  | 0
č.v. 05 :
DET3 :
|  | (7,22*2+2,6*2)*0,25 |  | 4.91
84 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 1196.416 |  | 0
výměra - viz položka 952901221R00 :
|  | 598,208*2 |  | 1196.416
85 | 95_044 | Zakrývání stávajících podlah | m2 | 197.4086 |  | 0
výměra - viz položka 952901221R00 :
|  | 598,208*0,33 |  | 197.4086
86 | 951212012RT3 | D + M výplň spár pružným tmelem tl. do 10cm | m | 20.622 |  | 0
č.v. 05 :
DET3 :
|  | (7,22*2+2,6*2)*1,05 |  | 20.622
87 | 951332111U00 | Úprava ocelových konstrukcí | t | 0.21 |  | 0
č.v. 04 :
|  | 210/1000 |  | 0.21
88 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 30 |  | 0
89 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 30 |  | 0
90 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0
91 | 27240069.AX | deska izolační tlumící; pryž; povrch lehce pórovitý; rovná hrana; tl. 20mm, parametry dle PD | m2 | 5.6465 |  | 0
č.v. 05 :
DET3 :
|  | (7,22*2+2,6*2)*0,25*1,15 |  | 5.6465
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
92 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2.0963 |  | 0
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
č.v. 04 :
lože obrubník :
|  | 2,75*0,15*0,2 |  | 0.0825
č.v. 04 :
olejové hosp. :
|  | (0,12+0,05)*3,9*2,02 |  | 1.3393
|  | (0,18+0,05)*1,3*1,42 |  | 0.42458
č.v. 04 :
základ akumulace :
|  | 4*0,25*0,25 |  | 0.25
93 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 5.1264 |  | 0
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
č.v. 04 :
kotelna :
|  | (0,13+0,05)*2,18*3,2 |  | 1.2557
|  | (0,14+0,42)*2,16*3,2 |  | 3.8707
94 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.5594 |  | 0
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
olejové hosp. :
|  | 0,25*2,4*2,26*1,15 |  | 1.5594
95 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 9.7314 |  | 0
betonová podlaha - vč. případných izolací :
č.v. 04 :
kotelna :
|  | 0,15*(2,8*7,42-2,06*3,2)*2 |  | 4.2552
č.v. 04 :
trafostanice :
|  | 18,254*0,15*2 |  | 5.4762
96 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 4.4562 |  | 0
č.v. 05 :
základ pod olejovou nádrž a tepelný modul :
|  | 1,25*0,72 |  | 0.9
základ pod spalinový modul :
|  | 1,25*2,845 |  | 3.5562
97 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 4.8657 |  | 0
betonová podlaha - podkladní tl. 150mm předpoklad vč. sítě :
č.v. 04 :
kotelna :
|  | 0,15*(2,8*7,42-2,06*3,2) |  | 2.1276
č.v. 04 :
trafostanice :
|  | 18,254*0,15 |  | 2.7381
98 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 6.8 |  | 0
č.v. 04 :
|  | 0,9*2,0*2 |  | 3.6
|  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
99 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.2 |  | 0
č.v. 04 :
|  | 0,6*2 |  | 1.2
100 | 970231250R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm | m | 10.488 |  | 0
č.v. 04 :
olejové hosp. :
|  | (0,85*2+0,75+0,65+0,75*2+2,26*2)*1,15 |  | 10.488
101 | 970231300R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm | m | 5.865 |  | 0
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
olejové hosp. - elektrorozvodna :
|  | (1,9+1,6*2)*1,15 |  | 5.865
102 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm | m | 31.166 |  | 0
č.v. 05 :
|  | (5,0-0,977+0,503+0,9+2,7+0,5+6,15*2+1,0*2+2,8*2+7,42*2-3,2-9) |  | 31.166
103 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 31.166 |  | 0
č.v. 05 :
|  | (5,0-0,977+0,503+0,9+2,7+0,5+6,15*2+1,0*2+2,8*2+7,42*2-3,2-9) |  | 31.166
104 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.32344 |  | 0
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
olejové hosp. :
|  | 0,25*(0,75*0,85+0,65*0,75)*1,15 |  | 0.32344
105 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.252 |  | 0
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
kotelna :
|  | 0,56*(2,56-2,41)*3,0 |  | 0.252
106 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1.0488 |  | 0
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
olejové hosp. - elektrorozvodna :
|  | 0,3*1,9*1,6*1,15 |  | 1.0488
107 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.8009 |  | 0
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :
č.v. 04 :
trafostanice :
|  | 0,45*1,74*2,0*1,15 |  | 1.8009
108 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 27.14 |  | 0
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 3,0*3*1,15 |  | 10.35
č.v. 04 :
I 140 :
|  | 2*2,2*1,15 |  | 5.06
č.v. 04 :
I 100 :
|  | 2,2*3*1,15 |  | 7.59
č.v. 04 :
L 80/6 :
|  | (0,95*2+0,85*2)*1,15 |  | 4.14
109 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 69.31 |  | 0
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 4,78*14,5 |  | 69.31
110 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 694.2432 |  | 0
bude upřesněno dle rozsahu poškození :
č.v. 05 :
olej. hosp. :
|  | (5,0+7,5)*7,69 |  | 96.125
elektrorozvodna :
|  | (8,7+4,44)*7,69 |  | 101.0466
kotelna :
|  | (25,81+17,31)*7,69 |  | 331.5928
trafostanice :
|  | (4,78+14,5*2)*3,82 |  | 129.0396
ostatní dotčené prostory :
|  | 210,0 |  | 210
otvory 15% :
|  | -867,804/100*20 |  | -173.5608
111 | 965_07 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 14.4188 |  | 0
č.v. 04 :
olejové hosp. :
|  | 2,4*0,8 |  | 1.92
kotelna :
|  | 0,6*1,8+2,41*3,0 |  | 8.31
trafostanice :
|  | 2,38*1,76 |  | 4.1888
112 | 965_08 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 4.05 |  | 0
č.v. 04 :
kotelna - elektrorozvodna :
|  | 1,5*0,9+3,0*0,9 |  | 4.05
113 | 968061125R0X | Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2, odvoz a likvidace | kus | 1 |  | 0
č.v. 04 :
kotelna - olejové hosp. :
|  | 1 |  | 1
114 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 20 |  | 0
115 | 991332111U00 | Demolice ocelových konstrukcí | t | 1.6 |  | 0
č.v. 04 :
|  | 1600/1000 |  | 1.6
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
116 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 121.3885 |  | 0
oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
14,15,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,86, :
91,94,98,99,104,105,106,107, :
|  | Součet: : 121,38846 |  | 121.3885
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
117 | 711140012RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka hliníková fólie, , Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží | m2 | 21.0972 |  | 0
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 13,13*1,15 |  | 15.0995
č.v. 05 :
vana pro záchyt olejů :
|  | 5,2154*1,15 |  | 5.9977
118 | 711150012RAB | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka Al folie kašírova..., Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnou rohoží | m2 | 18.1384 |  | 0
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 0,75*19,5*1,15 |  | 16.8188
|  | 0,45*(2,2+0,35)*1,15 |  | 1.3196
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
119 | D/01 | D + M dveře vnitřní ocelové 1000/2100 vč. zárubně a kování - EI30 DP3_C, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
120 | D/02 | D + M dveře vnitřní ocelové 1000/2100 vč. zárubně a kování - EI30 DP3_C, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
121 | D/03 | D + M dveře do trafostanice 2500/2000, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
122 | D/04 | D + M vrata ocelová 2400/3000, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
123 | D/05 | D + M dveře vnitřní ocelové 800/1970 vč. zárubně a kování - EI30 DP3_C, kompletně dle výkresu 14 | ks | 4 |  | 0
124 | D/06 | D + M vrata ocelová 2650/3000, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
125 | Z/01 | D + M ocelový žebřík, kompletně dle výkresu 14 | kg | 50 |  | 0
126 | Z/02 | D + M podpora tlumiče hluku spalin, kompletně dle výkresu 14 a 10 | kg | 254 |  | 0
127 | Z/03 | D + M podpora tlumiče hluku spalin, kompletně dle výkresu 14 a 10 | kg | 210 |  | 0
128 | Z/04.1 | D + M větrací protidešťová žaliuzie 650/750, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
129 | Z/04.2 | D + M větrací protidešťová žaliuzie 650/850, kompletně dle výkresu 14 | ks | 1 |  | 0
130 | Z/05 | D + M lemování kanálu v rozvodně, kompletně dle výkresu 14 | kg | 100 |  | 0
131 | Z/06 | D + M U 160 4ks po 1750mm, kompletně dle výkresu 14 | kg | 134 |  | 0
132 | Z/07 | D + M lemování kanálu v rozvodně, kompletně dle výkresu 14 | kg | 110 |  | 0
133 | Z/08 | D + M lemování kanálu v rozvodně, kompletně dle výkresu 14 | kg | 36 |  | 0
134 | Z/09.1 | D + M dělící drátěná příčka do rozvodny 2200/2500kompletně dle výkresu 14 a 11 | ks | 1 |  | 0
135 | Z/09.2 | D + M dělící drátěná příčka do rozvodny 1150/2490kompletně dle výkresu 14 a 11 | ks | 2 |  | 0
136 | Z/09.3 | D + M dělící drátěná příčka do rozvodny 1425/2500kompletně dle výkresu 14 a 11 | ks | 1 |  | 0
137 | Z/09.4 | D + M dělící drátěná příčka do rozvodny 1565/2500kompletně dle výkresu 14 a 11 | ks | 3 |  | 0
138 | Z/10.1 | D + M rýhovaný plech, kompletně dle výkresu 14 | kg | 315 |  | 0
139 | Z/10.2 | D + M gumový koberec, kompletně dle výkresu 14 | m2 | 7.61 |  | 0
140 | Z/11 | D + M podpora pro tlumiče hluku VZDT, kompletně dle výkresu 14 a 12 | kg | 490 |  | 0
141 | Z/12 | D + M podpora pro tlumiče hluku VZDT, kompletně dle výkresu 14 a 12 | kg | 25 |  | 0
142 | Z/13 | D + M podpora pro tlumiče hluku VZDT, kompletně dle výkresu 14 a 12 | kg | 155 |  | 0
143 | Z/14 | D + M podpora pro tlumiče hluku VZDT, kompletně dle výkresu 14 a 12 | kg | 22 |  | 0
144 | Z/15 | D+M podpora přívodu topné vody akumulace, kompletně dle výkresu 14 a 13 | kg | 93 |  | 0
145 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | % | 6509.693 |  | 0
50 m vodorovně
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
146 | 771775109RT6 | Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 20.674 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 20.674
147 | 771579791R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 5.82 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+1,3*1,42+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 5.82
148 | 771101210RTX | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace | m2 | 20.674 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 20.674
149 | 995101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 20.674 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0) |  | 20.674
150 | DAR63736X | Dlaždice - dle stávající | m2 | 23.7751 |  | 0
č.v. 04 :
|  | (2,8*7,42+0,1*3,2-7,22*2,6+3,2*2,18+1,3*1,42+3,9*2,02+0,25*3,0+0,45*2,0)*1,15 |  | 23.7751
151 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | % | 314.0695 |  | 0
50 m vodorovně
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0
152 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 327.7668 |  | 0
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 4,78*14,5*0,1 |  | 6.931
bude upřesněno dle rozsahu poškození :
č.v. 05 :
olej. hosp. :
|  | (5,0+7,5)*7,69*0,3 |  | 28.8375
elektrorozvodna :
|  | (8,7+4,44)*7,69*0,3 |  | 30.314
kotelna :
|  | (25,81+17,31)*7,69*0,3 |  | 99.4778
trafostanice :
|  | (4,78+14,5*2)*3,82*0,3 |  | 38.7119
ostatní dotčené prostory :
|  | 210,0*0,3 |  | 63
na dozdívkách :
č.v. 05 :
|  | 3,82*4,78*2 |  | 36.5192
|  | (2,4*1,8)*1,15 |  | 4.968
|  | 0,6*1,8*1,15 |  | 1.242
|  | 2*1,5*0,9*1,15 |  | 3.105
|  | 2*3,0*0,9*1,15 |  | 6.21
|  | (2,38*(1,75+1,64)-2,0*0,36)*1,15 |  | 8.4504
153 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 669.8418 |  | 0
Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
č.v. 05 :
trafostanice :
|  | 4,78*14,5*0,9 |  | 62.379
bude upřesněno dle rozsahu poškození :
č.v. 05 :
olej. hosp. :
|  | (5,0+7,5)*7,69*0,7 |  | 67.2875
elektrorozvodna :
|  | (8,7+4,44)*7,69*0,7 |  | 70.7326
kotelna :
|  | (25,81+17,31)*7,69*0,7 |  | 232.115
trafostanice :
|  | (4,78+14,5*2)*3,82*0,7 |  | 90.3277
ostatní dotčené prostory :
|  | 210,0*0,7 |  | 147
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
154 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 62.4338 |  | 0
bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 62,43375 |  | 62.4338
155 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 62.4338 |  | 0
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 62,43375 |  | 62.4338
156 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1186.2413 |  | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 1186,24132 |  | 1186.2413
157 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 62.4338 |  | 0
Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 62,43375 |  | 62.4338
158 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 936.5063 |  | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 936,50631 |  | 936.5063
159 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 60.8105 |  | 0
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 60,81048 |  | 60.8105
160 | 979951112R0X | Skládkovné kov - směsný šrot | t | 1.6233 |  | 0
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,3,4,5,87,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115, :
|  | Součet: : 1,62328 |  | 1.6233
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO 01_D.1.4.1 Plynoinstalace
Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
SO 01 Plynová kotelna
D.1.4.1 Plynoinstalace
ROZPOČET
Položka | Název | Množství | MJ | Dodávka | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | Plynová řada KGJ *1) | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
2 | Přírubový kulový kohout DN 80 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Přírubový plynový filtr DN 80 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Přírubový regulátor tlaku plynu d1=40; d2=50, p1=300 kPa, p2= 15kPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Závitový kulový kohout G 1" | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Vzorkovací armatura G 1/2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Tlakoměr deformační 0-30 kPa, D100, vč. smyčky a tlačítkového tlakoměrového kohoutu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa, D100, vč. smyčky a tlačítkového tlakoměrového kohoutu | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých černých svařovaných, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
9.1 | DN 350 (akumulátor)+ 2x klenuté dno DN 350 | 3.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | DN 250 + 2x koleno 90° a klenuté dno DN 250 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | DN 80 | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | Redukce DN 80/50 (regulátor- výstup) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9.5 | Redukce DN 80/40 (regulátor- vstup) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9.6 | Návarek do potrubí G 1/2" | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých černých závitových, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
10.1 | DN 40 | 37 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | DN 25 | 19 | m |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | DN 15 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Plastové potrubí (chráničky)
11.1 | Chránička DN 50 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Chránička DN 32 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry
12.1 | Základní nátěr 2 vr. | 73.5 | m |  | 0 |  |  | 0
12.2 | Vrchní nátěr e-mail 2x | 73.5 | m |  | 0 |  |  | 0
12.3 | Označení odvzdušnovacího potrubí modrými pruhy š. 100 mm po 1 m | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
12.4 | Ostatní štítky a nápisy | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Demontáže stávající plynoinstalace
13 | Přírubový kulový kohout DN 50 | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
14 | Závitový kulový kohout G 1 1/2" | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
15 | Závitový kulový kohout G 1" | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0
16 | Vzorkovací armatura G 1/2" | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
17 | Tlakoměr s měřícím rozsahem 0-400 kPa | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0
18 | Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 250 | 6.4 | m |  | 0 |  |  | 0
19 | Potrubí ocelové hladké černé svařované DN 100 | 3.2 | m |  | 0 |  |  | 0
20 | Potrubí ocelové hladké černé závitové G 1 1/2" | 27.6 | m |  | 0 |  |  | 0
21 | Potrubí ocelové hladké černé závitové G 1" | 1.4 | m |  | 0 |  |  | 0
Úpravy stávající plynoinstalace
22 | Přeložka stávajících rozvodů odvětrávacího a odfukového potrubí v části nad instalovanou KGJ (potrubí G 1 1/2" - 22 m vč. nátěrů) | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Ostatní
23 | Třmeny a úchyty potrubí | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Tlakové zkoušky | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
25 | Revize plynoinstalce | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
26 | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
27 | PD skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
28 | Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
29 | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [7 empty] | 0
*1) dodávka spolu s KGJ

## SO 01_D.1.4.2 Strojní tech.
INSTALACE KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
SO 01 Plynová kotelna
D.1.4.2 STROJNÍ TECHNOLOGIE
ROZPOČET
Položka | Pozice | Název | Množství | MJ | Dodávka | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | MG, SM TM, ON | Kogenerační jednotka o el. výkonu 999 kW (kapotovaný modul motorgenerátoru, spalinový modul, tepelný modul, regulační díl, tlumiče hluku spalin, tlumiče ventilace, filtr ventilace, el. rozvádeče (R1, R2, R4-TEM, R-DS), plynová řada KGJ, oxidační katalyzátor, separátor kondenzátu s neutralizací, olejová nádrž dvouplášťová 1000l/1500l) Podrobná specifikace viz TZ. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
2 | AKU | Ocelová stojatá válcová akumulační nádrž 100m3, pr. 4000 mm, PN6 vč. tepelné izolace ISOVER ML3 100+100mm a povrchové úpravy Al plechem RAL 7035 tl. 1,0mm Další podrobnosti viz výkresy a TZ. | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MTKGJ | Ultrazvukový měřič tepla, přírubové provedení DN 100, PN16/25, externí napájení 230V AC, M-Bus qp=60m3/h, dl. 360mm instalace do zpátečky, vč. návarků, jímek, teploměrů Pt500 (délka kabelů 5m) a protipřírub | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub hladkých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
4.1 |  | DN 100 | 75 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  | DN 125 | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  | DN 150 | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubí z ocelových trub závitových, bezešvých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
5.1 |  | G 1" (přívod k PV u AKU) | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 |  | G 5/4" (odfuk od PV u AKU) | 1.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 |  | G 2" (vypouštění AKU) | 5.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Uložení potrubí, objímky a třmeny | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí
7.1 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií, tl. = 100 mm, DN 150, 125 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií, tl. = 80 mm, DN 100 | 75 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií, tl. = 40 mm, DN 50 (2") | 5.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 |  | Pevné oplechování venkovní části potrubí k akumulační nádrži, Al plech tl. 1,0mm - cca 13 m | 9 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry
8.1 |  | Nátěr potrubí - 2x základní (pod tepelnou izolaci) | 150.5 | m |  | 0 |  |  | 0
8.2 |  | Nátěr potrubí - 1x základní + 2x vrchní (bez tepelné izolace) | 1.5 | m |  | 0 |  |  | 0
8.3 |  | Nátěr konstrukcí - 1x základní + 2x vrchní | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
9 | SM1,2,3 | REGULAČNÍ VENTIL DVOUCESTNÝ-REVERZNÍ, DN125, PN16, Kvs 250, vč. protipřírub a izol. návleku POHON 2800N, 24VAC, 0-10V, NC | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
10 | SM4 | MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA, DN100, PN16, vč. protipřírub a izol. návleku POHON 90 Nm, 24VAC/DC, + Pomocný spínač 2x SPDT nasaditelný | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
11 | SM5 | REGULAČNÍ VENTILTŘÍCESTNÝ-SMĚŠOVACÍ, DN100, PN16, Kvs 63, vč. protipřírub a izol. návleku POHON 2800N, 24VAC, 0-10V, NC | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Filtr s výměnnou vložkou DN 100 PN16, vč. protipřírub a izol. návleku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Mezipřírubový uzavírací ventil s měkkým těsněním DN 125, PN16, vč. protipřírub (Šikmé sedlo pro snížení hydraulického odporu, nestoupající ruční kolo) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Mezipřírubová uzavírací ventil s měkkým těsněním DN 100, PN16, vč. protipřírub (Šikmé sedlo pro snížení hydraulického odporu, nestoupající ruční kolo) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Přírubový kulový uzávěr DN 150, PN16, vč. protipřírub a izol. návleku | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Kohout kulový s páčkou, s oboust.vnitř.závity, chrom, PN16, 180°C, DN25 - 1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Kohout kulový s páčkou, s oboust.vnitř.závity, chrom, PN16, 180°C, DN40 - 6/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Kohout kulový s páčkou, s oboust.vnitř.závity, chrom, PN16, 180°C, DN50 - 2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Pevná požární spojka C52, vnější závit 2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Mezipřírubová zpětná klapka DN 125, PN16, vč. protipřírub | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Ventil odvzdušňovací 1/2" se zpětnou klapkou | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Odvzdušňovací nádobka DN 50, vč. svodu z potrubí G 1/2" a KK 1/2" | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Manometr 0-0,6 MPa + 3-cestný zkušební ventil + manometrová smyčka | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Pojistný ventil 1"x 5/4", 5.5 bar | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Vypouštěcí kulový kohout G 1/2", včetně návarku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Návarek G 1/2" dl. 100 mm | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Potrubní propoje technologického okruhu KGJ
Potrubí z ocelových trub hladkých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
27 |  | DN 65 | 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Uložení potrubí, objímky a třmeny | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
Tepelná izolace potrubí
29 |  | Tepelná izolace potrubí minerální vlnou s Al fólií, tl. = 50 mm, DN 65 | 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry
30 |  | Nátěr potrubí - 2x základní (pod tepelnou izolaci) | 21 | m |  | 0 |  |  | 0
31 |  | Ventil odvzdušňovací 1/2" vč. uzavíracího ventilu (odolnost glykol 35%) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Návarek pro teplotní čidlo (dodané společně s KGJ) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Montáž hladinového snímače (součástí dodávky KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
Potrubní propoje olejového hospodářství
Potrubí z ocelových trub závitových, bezešvých, j.m. 11353.1, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)
34.1 |  | G 1" | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
34.2 |  | G 6/4" | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Uložení potrubí, objímky a třmeny | 1 | soub. |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Tepelná izolace potrubí minerální pouzdrem s Al fólií, tl. = 30 mm, DN 40 (G 6/4") | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry
37.1 |  | Nátěr potrubí - 2x základní (pod tepelnou izolaci) | 20 | m |  | 0 |  |  | 0
37.2 |  | Nátěr potrubí - 1x základní + 2x vrchní (bez tepelné izolace) | 40 | m |  | 0 |  |  | 0
Ostatní
38 |  | Lešení, plošiny, jeřáb | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
39 |  | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
40 |  | Tlakové zkoušky | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
41 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
42 |  | Štítky a nápisy | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
43 |  | PD skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
44 |  | Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
45 |  | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [8 empty] | 0

## SO 01_D.1.4.3.1 VZT
INSTALACE KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
SO 01 Plynová kotelna
D.1.4.3.1 VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET
Položka | Pozice | Název | Množství | MJ | Dodávka | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Přívod spalovacího a ventilačního vzduchu do KGJ
1 | 1.1 | Protidešťová žaluzie 1800x1500 mm, vč. sítě proti ptactvu a hmyzu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 1.2 | Trouba 1800x1500 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 1.3 | Regulační klapka 1800x1500 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 1.4 | Přechod excentrický 1800x1500/1800x1800 mm, délka 500 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 1.5 | Kapsový filtr vzduchotechnický, 1800x1800 mm, délka 1000 mm (dodávka součástí KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
6 | 1.6 | Přechod excentrický 1800x1800/2000x1500 mm, délka 500 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 1.7 | Tlumič hluku VZT 1. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
8 | 1.8 | Oblouk 90°, 2000x1500 mm, rádius 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 1.9 | Tlumič hluku VZT 2. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
10 | 1.10 | Přechod excentrický 2000x1500/1500x1200 mm, délka 500 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 1.11 | Čtyřhranná tlumící vložka, manžeta 1500x1200 mm, délka 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 1.12 | T-kus 1500x1200 mm pro napojení na KGJ, odbočka k By-passu 800x800 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod ventilačního vzduchu z KGJ
13 | 2.1 | Oblouk 90°, 1500x1200 mm, rádius 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 2.2 | Oblouk 90°, 1200x1500 mm, rádius 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 2.3 | Čtyřhranná tlumící vložka, manžeta 1200x1500 mm, délka 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 2.4 | Trouba 1200x1500 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 2.5 | T-kus 1200x1500 mm, odbočka pro napojení na By-pass 800x800mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 2.6 | Přechod excentrický 1200x1500/2000x1500 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 2.7 | Tlumič hluku VZT 1. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
20 | 2.8 | Tlumič hluku VZT 2. díl, 2000x1500 mm, délka 2000 mm (dodávka součástí KGJ) | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
21 | 2.9 | Přechod centrický 2000x1500/1200x1500 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 2.10 | Trouba 1200x1500 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 2.11 | T-kus 1200x1500 mm, odbočka pro temperování prostrou kotelny 800x800 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 2.12 | Regulační klapka 800x800 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 2.13 | Mřížka čtyřhranná 800x800 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 2.14 | Regulační klapka 1200x1500 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
27 | 2.15 | Trouba 1200x1500 mm, délka 2000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 2.16 | Trouba procházející stěnou 1200x1500 mm, délka 480 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 2.17 | Protidešťová žaluzie 1200x1500 mm, vč. sítě proti ptactvu a hmyzu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
By-pass přívodu a odvodu ventilačního vzduchu KGJ
30 | 3.1 | Trouba 800x800 mm, délka 350 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 3.2 | Oblouk 90°, 800x800 mm, rádius 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 3.3 | Trouba 800x800 mm, délka 1000 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 3.4 | Regulační klapka 800x800 mm, délka 150 mm, vč. servopohonu (20 Nm, AC 240V, 50/60Hz, 150 s + pomocný spínač koncové polohy) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 3.5 | Trouba 800x800 mm, délka 550 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 3.6 | Čtyřhranná tlumící vložka, manžeta 800x800 mm, délka 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní
36 |  | Izolace potrubí protihluková s Al. polepem tl. 50 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Montážní, závěsný a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Zvedací zařízení, lešení | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
39 |  | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
40 |  | PD skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
41 |  | Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
42 |  | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [8 empty] | 0

## SO 01_D.1.4.3.2 Odvod spalin
INSTALACE KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
SO 01 Plynová kotelna
D.1.4.3.2 ODVOD SPALIN
ROZPOČET
Položka | Pozice | Název | Množství | MJ | Dodávka | Dodávka celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 1.1 | Koleno 90° DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 1.2 | Kouřovod DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 3.3 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 1.3 | Kontrolní otvor DN 400 (404x2 mm) nerez DIN 1.4571, délka 500 mm tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 1.4 | Vlnovcový kompenzátor DN 400, (dodávka součástí KGJ) tepelná izolace tl. 100 mm, tepelná odolnost 450°C, snímatelné opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  |  |  | 0 | 0
5 | 1.5 | Koleno 90° DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 | 1.6 | Kouřovod DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 0.55 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 1.7 | Kontrolní otvor DN 350 (353x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 1.8 | Redukce centrická DN 400/350, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 1.9 | Kouřovod DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 4 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 1.10 | Kontrolní otvor DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 1.11 | Koleno 30° DN 400 (403x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 1.12 | T-kus DN 400/300-45°, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 1.13 | Hrnec pro jímání kondenzátu DN 150, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 1.14 | Koleno 45° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 1.15 | Kouřovod DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1.15 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 1.16 | Kontrolní otvor DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, délka 350 mm tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 1.17 | Koleno 90° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 1.18 | Redukce centrická DN 400/300, nerez DIN 1.4404, tepelná izolace tl. 50 mm, tepelná odolnost 150°C, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 1.19 | Koleno 90° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 1.20 | Kouřovod DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 1.21 | Koleno 45° DN 300 (303x1,5 mm) nerez DIN 1.4404 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 1.22 | Redukce centrická DN 400/300, nerez DIN 1.4404 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 1.23 | T-kus DN 400/300-45°, nerez DIN 1.4404 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 1.24 | Komínová vložka DN 400, nerez DIN 1.4404, tl. stěny 0,8 mm, vycentrovaná pomocí přípravku pro vložkování komínů | 27 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 1.25 | Vynášecí deska komínové vložky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 1.26 | Koncový díl komínové vložky DN 400, nerez DIN 1.4404, délka 500 mm tepelná izolace tl. 50 mm, opláštění nerez DIN 1.4301 tl. 0,6 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Odvod kondenzátu
27 |  | Nerezové potrubí DN 40 (40x1,5 mm), DIN 1.4301 | 14 | bm |  | 0 |  | 0 | 0
28 | 1 | Redukce nerez 6/4" x 1", vnější závit | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
29 | 2 | Nerezové připojovací hrdlo DN 40 - G 6/4" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 | 3 | Nerezové koleno 90° DN 40 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 | 4 | Nerezový T-kus DN 40 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 | 5 | Nerezový spoj rozebíratelný DN 40 | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 6 | Plastová chránička DN 50, dl. 500 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Tepelná izolace venkovní části odvodu kondenzátu, tl. 40 mm | 0.4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní
35 |  | Oplechování stávající komínové hlavy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Uzemnění nové komínové vložky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Kotevní a těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Montáž tlumičů hluku, nosná konstrukce dodávkou stavební části | 2 | kpl |  | 0 |  |  | 0
39 |  | Revize spalinové cesty | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
40 |  | Jeřábnické práce | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
41 |  | Zvedací zařízení, lešení | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
42 |  | Vnitrostaveništní přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
43 |  | PD skutečného provedení stavby | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
44 |  | Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
45 |  | Doprava, zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0
Celkem Kč bez DPH | [8 empty] | 0

## SO 01_D.1.4.4 Vyvedení el. výk.
SO 01 Plynová kotelna
Název | Počet | MJ | Jednotková cena | Celková cena
D.1.4.4 Vyvedení el. výkonu
NN propoj RH - R1 |  |  |  | 0
Kabel 1-NYY 1x240 | 1080 | m |  | 0
Kabel UNITRONIC LI2YCY 4x2x0,5 | 60 | m |  | 0
Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12 | 36 | ks |  | 0
Kabelový žebřík KL100x600_S vč. Příslušenství | 50 | m |  | 0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT | 150 | ks |  | 0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku | 1 | sd |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
Prostup přes stěnu 700x10, prostup se protipožárně utěsní. | 2 | ks |  | 0
NN propoj R1 - KGJ |  |  |  | 0
Kabel 1-NSGAFOU 1x240 | 84 | m |  | 0
Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12 | 28 | ks |  | 0
Kabelový žebřík KL100x500_S vč. Příslušenství | 4 | m |  | 0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT | 16 | ks |  | 0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku | 1 | sd |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
NN propoj RH - RH8 kotelna |  |  |  | 0
Odpojení stávajícího vedení | 1 | sd |  | 0
Kabel 1-AYKY 3x120+70 | 75 | m |  | 0
Ukončení kabelu kabelovým okem | 8 | ks |  | 0
Kabelový žebřík KL100x200_S vč. Příslušenství | 65 | m |  | 0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT | 8 | ks |  | 0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku | 1 | sd |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
Uzemnění, ochranné pospojení |  |  |  | 0
Pásek FeZn 30/4 na povrchu | 15 | m |  | 0
Pásek FeZn 30/4 v zemi | 70 | m |  | 0
Svorka SR 2b | 8 | ks |  | 0
Zkušební svorka SZ | 1 | ks |  | 0
Podpěra vedení PV 44 | 15 | ks |  | 0
Vodič CYA 16 ZŽ včetně ukončení pro připojení než. Částí | 1 | sd |  | 0
Označení pásky FeZn | 1 | sd |  | 0
Svorkovnice MET | 1 | ks |  | 0
Připojení technologie na pásek FeZn 30/4 | 1 | sd |  | 0
Ostatní |  |  |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
Výchozí revize | 1 | sd |  | 0
Mechanizace, plošiny, lešení | 1 | sd |  | 0
Doprava | 1 | sd |  | 0
Ostatní VRN | 1 | sd |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0

## SO 01_D.1.4.5 Elektroinstal. NN
SO 01 Plynová kotelna
Název | Počet | MJ | Jednotková cena | Celková cena
D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE NN
Elektroinstalace |  |  |  | 0
Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetne příslušentví | 50 | m |  | 0
Plastová trubka VRM 25 šedá včetně příchytek, kolen | 20 | m |  | 0
LED svítidlo TREVOS PRIMA 54 W 8000 lm | 12 | ks |  | 0
Nouzové svítidlo s piktogramem, 2W 60lm 6000K 3h nouzové IP44 | 1 | ks |  | 0
Zásuvka AC 230 V / 16 A, IP44 | 4 | ks |  | 0
Tlačítko IP44 | 3 | ks |  | 0
Kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 | 20 | m |  | 0
Tlačítko Total stop | 1 | ks |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 40 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 140 | m |  | 0
Ukončení kabelů | 1 | sd |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
Ostatní |  |  |  | 0
Ostatní materiál | 1 | sd |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
Mechanizace, plošiny, lešení | 1 | sd |  | 0
Výchozí revize | 1 | sd |  | 0
Doprava | 1 | sd |  | 0
Ostatní VRN | 1 | sd |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0

## SO 01_D.1.4.6 MaR
Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov
SO 01 Plynová kotelna
D.1.4.6 Měření a regulace
| REFERENCE / DESCRIPTION |  | unit / item | QTY | Dodávka | Celkem | Poznámka
| NÁZEV POLOŽKY |  | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j.
| Rozvaděč,Prvky řídícího systému v rozvaděči DT2 |  |  |  |  | 0
| Rozvaděč DT2 1200x800x300 oceloplechový (včetně výzbroje, jističe, relé, pojistky atd.) |  | ks | 1 |  | 0
| Procesorová řídící jednotka AD-CPUW2 | AD-CPUW2 | ks | 1 |  | 0
| ZAT nosič | ZAT-nosic | ks | 4 |  | 0
| Displej | AMR-OP87 | ks | 1 |  | 0
| Rozšiřující modul 8xAnalogových vstupů | AD-NI8 | ks | 3 |  | 0
| Rozšiřující modul 8xAnalogových vstupů | AD-AI8 | ks | 1 |  | 0
| Rozšiřující modul 8xdigitálních vstupů | AD-DI8A | ks | 3 |  | 0
| Rozšiřující modul 8xAnalogových výstupů | AD-AO8U | ks | 1 |  | 0
| Rozšiřující modul 8xdigitálních výstupů | AD-PDO8 | ks | 2 |  | 0
| GSM modul, 2xIn, 1xOut |  | ks | 1 |  | 0
| Převodník RS232/Mbus |  | ks | 1 |  | 0
| Software AMIT - 80db |  | kpl | 1 |  | 0
| Vizualizace - rozšíření stávající o technologii KJ, včetně licence pro db |  | kpl | 1 |  | 0
| Switch 5LAN/230V |  | ks | 1 |  | 0
| Periférie MaR dodávka |  |  |  |  | 0
| Houkačka, 92dB, 230VAC, montáž na stšnu |  | ks | 1 |  | 0
| Snímač teploty jímkový včetně jímky G1/2", delká stonku 180 | Ni1000/6180ppm | ks | 12 |  | 0
| Snímač teploty jímkový včetně jímky G1/2", delká stonku 420 | Ni1000/6180ppm | ks | 5 |  | 0
| Topný kabel 200W/m, délka 10m, s termostatem |  | ks | 3 |  | 0
| Stop tlačítko |  | ks | 2 |  | 0
| Čidlo plynu dvoustupňové, 10%DMV, 20%DMV | GC20P | ks | 1 |  | 0
| Proudový snímač teploty prostoru, 4-20mA, -30+100°C |  | ks | 1 |  | 0
| Proudový snímač teploty 4-20mA, 0-100°C, jímkový včetně jímky G1/2", l=160mm |  | ks | 1 |  | 0
| Proudový snímač teploty jímkový včetně jímky G1/2", delká stonku 180, 4-20mA, 0-100°C | Ni1000/6180ppm | ks | 1 |  | 0
| Termostat prostoru 20-60°C |  | ks | 1 |  | 0
| kontaktní spínač zanesení filtru VZT 30-300Pa |  | ks | 1 |  | 0
| Kabely MaR |  |  |  |  | 0
| CYKY-J 3x4 |  | m | 43 |  | 0
| CYKY-J 3x1,5 |  | m | 9 |  | 0
| H05VV-F 3x0,5 |  | m | 6 |  | 0
| H05VV-F 3x1 |  | m | 5 |  | 0
| JYTY-O 2x1 |  | m | 408 |  | 0
| JYTY-O 4x1 |  | m | 278 |  | 0
| JYTY-O 7x1 |  | m | 26 |  | 0
| JYTY-O 14x1 |  | m | 117 |  | 0
| FTP cat5e |  | m | 100 |  | 0
| trubka PVC ohebná pr.20mm 320N |  | m | 42 |  | 0
| trubka PVC ohebná pr.32mm 320N |  | m | 14 |  | 0
| Plastová rozvodnice 200x300x150mm |  | ks | 1 |  | 0
| Plastová krabice instalační 80x80x30 |  | ks | 3 |  | 0
| Žlab 100/50 včetně nosníků a mont. Materiálu |  | m | 36 |  | 0
| Žlab 50/50 včetně nosníků a mont. Materiálu |  | m | 28 |  | 0
| Průrazy do 50mm |  | ks | 7 |  | 0
| CYA 10zz, svorka, pásek Cu |  | kpl | 48 |  | 0
| Pomocný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
| Požární ucpávky do 50cm2 |  | kpl | 3 |  | 0
| Cestovní náklady MaR, ubytování |  | kpl | 1 |  | 0
| Usazení rozvaděče, trasy a kabeláž periferií MaR, ukončení kabelů a připojení |  | kpl | 1 |  | 0
| Doplnění stávajícího MaR kotelny |  |  |  |  | 0
| úprava rozvaděče RH.6 - doplnění jističe pro rozvaděč DT2 |  | sb | 1 |  | 0
| doplnění svorkovnice XKJ - zapojení signálů do DT2 |  | sb | 1 |  | 0
| úprava a doplnění aplikačního SW kotelny pro instalaci KJ |  | sb | 1 |  | 0
| Kabeláž a připojení periferií KGJ - bude upřesněno dle výrobní dokumentace |  |  |  |  | 0
| Usazení rozvaděčů KGJ, trasy a kabeláž KGJ, ukončení kabelů a připojení |  | kpl | 1 |  | 0
| Ostatní |  |  |  |  | 0
| Zkušební provoz |  | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
| Doprava materiálu |  | kpl | 1 |  | 0
| Cestovní náklady a ubytování |  | kpl | 1 |  | 0
| Zkoušky a revize |  | kpl | 1 |  | 0
| Kompletační činnost |  | kpl | 1 |  | 0
| Projekt skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## SO 02_D.1.4.4 Technologie TS
SO02 Nová odběratelská TS
Název | Počet | MJ | Jednotková cena | Celková cena
D.1.4.4 Technologie TS
Technologie vedení VN |  |  |  | 0
Kabelová koncovka CHE-F 42/ 50-150mm | 3 | ks |  | 0
Kabel 35-AXEKVCEY 1x120/16 | 37 | m |  | 0
Příplatek na zatahování kabelů váhy do 4 kg | 37 | m |  | 0
Kabelový adaptér CTS 630A 38,5kV 150-240 CZ + CTKSA 29kA /38,5kV | 1 | sd |  | 0
Připojení stínění kabelů včetně kabelového oka Cu 16 | 6 | ks |  | 0
Kabelová příchytka KPz | 6 | ks |  | 0
Svazkování kabelu VN stahovacím páskem | 15 | m |  | 0
Označení vedení kabelovým štítkem | 1 | set |  | 0
Technologie TS |  |  |  | 0
Rám pod VN rozvaděč | 1 | ks |  | 0
VN rozváděč ABB sestava V-M-F 38,5kV vč. REF615 | 1 | sd |  | 0
Kabelový adaptér CWS 400A 38,5kV 50-95/EGA | 1 | sd |  | 0
Kabelové konovka CHE-I 42kV/ 50-150mm | 3 | ks |  | 0
Kabel 35-AXEKVCEY 1x70/16 | 30 | m |  | 0
Připojení stínění kabelů včetně kabelového oka Cu 16 | 6 | ks |  | 0
Kabelová příchytka KPz | 9 | ks |  | 0
Označení kabelové trasy VN | 1 | sd |  | 0
Olejový transformátor OTC 1250H30, 35/0,4kV, 1250kVA Ekodesign 2 | 1 | ks |  | 0
Rám pod hradící členy | 1 | ks |  | 0
HRADICI CLEN TROJFAZ 0,4KV/1250KVA/21 | 1 | sd |  | 0
Kabel 1-NSGAFOU 1x240 | 112 | m |  | 0
Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12 | 56 | ks |  | 0
Kabelový žebřík KL100x500_S vč. Příslušenství | 15 | m |  | 0
Třemnová příchytka 2056 M 58 FT | 25 | ks |  | 0
Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku | 1 | sd |  | 0
Rozvaděč RH1 400V, In=2000A dle výkresové dokumentace | 1 | sd |  | 0
Záložní zdroj ANM1 24V DC 40Ah | 1 | sd |  | 0
USM ES3 - skříň obchodního měření | 1 | ks |  | 0
Rozvaděč pro potřeby DŘT AXY vč. jednotky RTU 7M | 1 | ks |  | 0
Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetne příslušentví | 10 | m |  | 0
Plastová trubka VRM 25 šedá včetně příchytek, kolen | 20 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x4 | 35 | m |  | 0
Kabel CYKY-O 7x2,5 | 15 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 25 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x2,5 | 30 | m |  | 0
Kabel JYTY 7x1 | 20 | m |  | 0
Kabel JYTY 14x1 | 20 | m |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
Uzemnění, ochranné pospojení |  |  |  | 0
Pásek FeZn 30/4 na povrchu | 30 | m |  | 0
Svorka SR 2b | 20 | ks |  | 0
Zkušební svorka SZ | 1 | ks |  | 0
Podpěra vedení PV 44 | 15 | ks |  | 0
Vodič CYA 16 ZŽ včetně ukončení pro připojení než. Částí | 1 | sd |  | 0
Označení pásky FeZn | 1 | sd |  | 0
Svorkovnice MET | 1 | ks |  | 0
Připojení technologie na pásek FeZn 30/4 | 1 | sd |  | 0
Ostatní |  |  |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
Výchozí revize | 1 | sd |  | 0
Zkoušky zvýšeným napěťím | 1 | sd |  | 0
Mechanizace, plošiny, lešení | 1 | sd |  | 0
Doprava | 1 | sd |  | 0
Koordinace a spolupráce s PDS | 1 | sd |  | 0
Dokončovací práce, uklid | 1 | sd |  | 0
Ostatní VRN | 1 | sd |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0

## SO 02_D.1.4.5 Elektroinstal. NN
SO02 Nová odběratelská TS
Název | Počet | MJ | Jednotková cena | Celková cena
D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE NN
Elektroinstalace |  |  |  | 0
Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetne příslušentví | 10 | m |  | 0
Plastová trubka VRM 25 šedá včetně příchytek, kolen | 20 | m |  | 0
LED svítidlo TREVOS PRIMA 54 W 8000 lm | 5 | ks |  | 0
Nouzové svítidlo s piktogramem, 2W 60lm 6000K 3h nouzové IP44 | 2 | ks |  | 0
Zásuvka AC 230 V / 16 A, IP44 | 4 | ks |  | 0
Vypínač č.1 IP44 | 3 | ks |  | 0
Tlačítko IP44 | 1 | ks |  | 0
Kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 | 20 | m |  | 0
Tlačítko Total stop | 1 | ks |  | 0
Kabel CYKY-J 3x2,5 | 25 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 3x1,5 | 50 | m |  | 0
Ukončení kabelů | 1 | sd |  | 0
Označení kabelů štítkem | 1 | sd |  | 0
Ostatní |  |  |  | 0
Ostatní materiál | 1 | sd |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
Výchozí revize | 1 | sd |  | 0
Doprava | 1 | sd |  | 0
Ostatní VRN | 1 | sd |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0