Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Hlav.projektant : 	 ACTIV Projekce, Ohrazenice 55, Turnov – P. Pospíchal

Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZASTŘEŠENÍ 6-TI SVĚTLÍKŮ NA BYTOVÉM DOMĚ, BEZRUČOVA Č.P.1054-1055, TURNOV

NA P.Č.2631/1 A 2632 v K.Ú.TURNOV

Obsah : 		D.1.4 Vzduchotechnika, větrání

Investor : 		Město Turnov, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov

Zakázka č. : 	P – 111/24

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Datum : 10/2024          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha

Vzduchotechnika, větrání

1. Úvodem

Předkládaná dokumentace pro povolení a výběr dodavatele řeší návrh systému větrání pro stavební úpravy bytového domu v k.ú.Turnov na akci „Zastřešení 6-ti světlíků na bytovém domě v ul.Bezručova 1054-1055, k.ú.Turnov“, investor Město Turnov. Jedná se o objekt se několika nadzemními podlažími, podsklepený se šikmou střechou situovaný v katastru města. Pro návrh technického řešení větrání objektu byly jako podklady použity výkresy stavebního a architektonického řešení – půdorysy, řez z návrhu projekční kanceláře ACTIV Projekce – P.Pospíchal, dále přání požadavky investora či HIPa, technické normy, známé požadavky ostatních profesí v době zhotovení, přání a požadavky investora či GP a konzultace. V objektu budou v části 1.PP technické, společné a skladové zázemí objektu, komunikační prostory. V 1.– 3.NP se nachází obytné plochy - bytové jednotky s hygienickým zázemím a komunikační prostory.

Na základě požadavku investora byla navržena úprava stávajícího systému větrání v 1.PP a světlíků v bytovém domě. Předmětem řešení projektu větrání je zajištění větrání sklepních prostor, které díky zastřešení světlíků bude mít omezené možnosti přirozeného větrání. Ve vypracovaném stavebně technickém posouzení firmy Realsan Group s.r.o. je doporučeno řešit upravované prostory objektu pomocí aeračního a nuceného větrání pro zajištění snížení vlhkosti vzduchu a v konstrukcích v objektu. Navržené větrání bude zajišťovat primárně snížení vlhkosti a výměnu vzduchu v řešených prostorech pro omezení možnosti vzniku rosného bodu na konstrukcích. Zároveň je nutno dodržovat teplotní mikroklima v těchto prostorech.

Prostory sklepní budou větrány částečně přirozeně – malými okny a doplňkově pak pro provětrání většiny sklepních kóji pak nuceně pomocí potrubních ventilátorů a rozvodem s výústkami s odvodem vzduchu skrz stěnu 1.PP a přívodem  čerstvého vzduchu infiltrací z okolních prostor.

Větrání světlíků bude řešeno pro možnost ventilace stávajícího hygienického zázemí BJ převážně aeračně s vyvedením nad střechu objektů a přívodem  čerstvého vzduchu infiltrací pomocí mřížek v nejnižším místě světlíku. Pro zajištění větrání světlíku i v případech bezvětrných dní bude na ventilační turbínu osazen typizovaný ventilátor s regulací. Tímto řešením bude zajištěno trvalé větrání prostor světlíku pro přirozený či sekundérně nucený odvod vzduchu z hygienických zázemí bytů. Ostatní prostory objektu nejsou předmětem řešení této části PD.

Pro zhotovení dokumentace bylo jako podkladu použito požadavků hygienických vyhlášek a nařízení, dále směrných norem a doporučení vyhlášky vyhláška o požární prevenci 246/2001Sb., vyhláška 148/2006Sb., ve změně 272/2011Sb. – o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací…, vyhl.MZ 343/2009Sb., vyhl.6/2003Sb. vč.následných změn a dále technické normy – EN CR 1752 CEN, ČSN 12 7010 – navrhování VZT a klima zařízení, 73 0802 – Požár.ochrana staveb, 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím, ČSN 73 0810 – Požár.bezpečnost staveb – společná ustanovení, 73 0548 – výpočet tepelné zátěže prostor, , ČSN EN 779 „Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů“, ČSN EN 15521 „Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky: 2007/12, ČSN EN 13465 – Větrání budov – výpočt.metody pro průtok vzduchu v obydlích, ČSN EN 1886 – potrubní prvky – mech.vlastnosti, ČSN EN 12 236 – větrání budov – závěsy a uložení, ČSN EN 15 665:Z1 – Bytové větrání a další navazující normy.

Výpočtové hodnoty  - zima te = -15°C, léto te = 30°C, i = 57 kJ/kg, vnitřní-zima ti = 15-24°C(bytová část), léto ti = negarant.(v případě osazení chlazení 25°C)

2. Tepelná rozvaha

## 2A.Potřeba tepla pro VZT

- bez požadavku, prostory nemají předepsané hodnoty na teplotní mikroklimatu

2B. Tepelné zisky

Vzhledem k povaze prostor není prováděn výpočet tepelných zisků pro letní období.

3. Větrání společných a tech.prostor objektu

Místnosti větratelné přirozeně budou větrány v teplém období přirozeně – okny. Nicméně možnost rovnoměrného provětrání prostor je omezena a navíc v chladném období by větrání okny zajistilo nežádoucí přísun chladného vzduchu s možností kondenzace, proto je v prostorech sklepů navrženo doplňkově nucené větrání.

Sklepní koje a prostory budou v případě plných stavebních konstrukcí opatřeny podříznutím dveří nebo větrány průvětrníky s propojením na větratelný prostor – dod.stavby.

Větrání prostoru sklepních prostor každého domu bude použito 2 diagonálních potrubních ventilátorů Mixvent-TD, Elektrodesign ventilátory doplněného o pružné manžety, uchycení a zpětnou klapku na výtlaku. Ventilátor bude osazen pod stropem místnosti ve společných prostorech a jeho chod bude ovládán pomocí programovatelných spínacích hodin s možností ručního sepnutí z rozvaděče – časové nastavení úseků bude povedeno při zkušebním provozu. Na sání i výtlaku ventilátoru budou osazeny kusy flexibilního tlumiče hluku např.SonoUltra v metrážovém provedení s koncovkami na potrubí – cca 0.6m na výtlaku ventilátoru a cca 0,4 m na sání pro snížení hlukových hladin do okolí. Jednotlivé části rozvodu VZT budou propojeny potrubím VZT tak, aby byla kompletována trasa VZT potrubí do venkovního prostředí – většina rozvodů je uvažována pod stropem s odskoky v závislosti na stávajících instalacích TZB.

Rozvod VZT bude proveden pomocí potrubí kruhového pozinkového Spiro těsné nebo systém např.Safe-click s tvarovkami a případně kusy flexibilních hadic pro dopojení elementů. Při požadavku bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem dle vzorníku RAL, v případě vedení pod výšk.úroveň 2.10 m nad podlahou bude proveden nátěr výstražný. Vyústění odvodu vzduchu bude skrz zeď se zakončením pomocí samotížné PD žaluzie s okapničkou dle výběru investora.

Ostatní místnosti nepřímovětrané budou propojeny s větraným prostorem pomocí kovových stěnových komfortních oboustranných mřížek s rámečkem s povrch.úpravou dle architekt.požadavku-dod.stavby. V případě přirozeného či nuceného větrání zakončeného na rozhraní odlišného požár.úseku bude větrání prováděno pomocí protipož.mřížky např.BAI nebo např.ARADEX s požad.požár.odolností – předpoklad mřížek do světlíku, případně dekompresní mřížka do schodiště. Přívod vzduchu je uvažován infiltrací z okolního prostředí – zejména z prostoru temperovaného schodišťového.

Energ.údaje :

4 * Ventilátor potrubní  ………………… max.0.06 kW,230V

4. Větrání zastřešených světlíků BD

Zastřešením světlíků dojde k omezení možnosti přirozeného větrání. Kvůli tomu je navržena úprava řešení větrání světlíků pro zajištění odvodu odpadního vzduchu ze světlíku z hygienických zázemí objektu. Primárně je uvažováno ve světlíku s aeračním větráním a pro bezvětrné dny je doplňkově navrženo nucené větrání pomocí doplňkového ventilátoru ventilační turbiny. Před zahájením montáž.prací musí být provedena rekognoskace vyústění vzduchu do světlíku z ostatních prostor.

Pro větrání bude použito hybridní sestavy turbíny s ventilátorem např.EVL 2022 Energo s automatickým ovládáním provozu pomocí ovládací jednotky zařízení. Při vhodných klimatických podmínkách bude pro větrání světlíku použito aerační pomocí ventilační turbíny(systému) s vyztuženým podstavcem např.TEB/BEB14, Lomanco, kompletované rotační hlavicí, ochranným sítem, podstavcem pro plochou střechu např.Z14(úprava podstavy pro šikmou střechu bude dodávkou stavby), prostupem střechou, regulační sadou a dalším příslušenstvím. Dále bude u ventilační turbíny na straně světlíku vnitřní provedena instalace doplňkového úsporného axiálního ventilátoru např.EVL, Lomanco s ochranným sítem a automatikou provozu, přepokládané nastavení ventilátoru bude na průtok 1000m3/h. Chod ventilátoru bude řízen typizovanou ovládací jednotkou s mozností nastavení časových úseků chodu ventilátoru pro zajištění intenzivnějšího chodu a s automatickým spuštěním věntilátoru v případě nedostatečné rychlosti větru. Regulátor je součástí hybridního setu.Se sestavou bude dodáno i příslušenství – minimálně prostupová manžeta. Systém bude opatřen povrchovou úpravou pro vedení vzduchu v daném prostředí – uvažován povrchová úprava v odstínu RAL podle požadavku investora – vyvzorkování a systém bude kompletován příslušenstvím pro daný typ konstrukce. Úprava konstrukce pod turbínu pro osazení na světlík bude dodávkou stavby.

Pro aerační přívod budou realizovány v nejnižším místě světlíku uzavíratelné otvory. Bude se jednat o protipožární stěnové mřížky např.BAI či ARADEX o požadované odolnosti a uzavíratelnou stěnovou mřížku/síto v odstínu RAL s manuelním ovládáním.

Tímto řešením dojde k zajištění trvalého větrání prostoru světlíku pro zajištění výměny vzduchu. V chladných dnech mlže být omezen průtok vzduchu pomocí částečného uzavření spodního aeračního otvoru manuelním zásahem.

Případné kusy dopojovací rozvodu VZT budou provedeny z potrubí kruhového SPIRO těsné či Safe click s tvarovkami. V místech ochlazovaných bude potrubí opatřeno tepelnou izolací s hliník.folií pro zamezení kondenzace, v případě odlišných požár.úseků s protipož.atestem nebo alespoň s protipož.utěsněním do průřezu 400 cm2.

Potrubí bude vyvedeno nad střešní rovinu s vyústěním pomocí ventilační turbíny. Viditelné prvky budou v případě požadavku opatřeny povrchovou úpravou dle vzorníku RAL.

Energ.údaje :

6  * Ventilátor k turbíně  ...........................    max.0.17 kW,230V

5. Požární ochrana

V bytové části domu dimenze uvažovaných rozvodů VZT nedosahuje 400cm2, a proto není zapotřebí v přechodu požárně dělícími konstrukcemi osazovat protipožární klapky ani činit jiná zásadnější protipožární opatření. V prostupech požárně dělící konstrukcí do průřezu 400 cm2 je doporučeno osadit protipožární ucpávky nebo protipožární utěsnění potrubí, rozvod bude minimálně na rozhraní PÚ proveden z nehořlavých materiálů a bude opatřen požárně odolným tmelem/utěsněním. Dále bude potrubí opatřeno protipožární izolací – obalení atestovanou protipožární izolací s AL folií nebo nástřiky (iP) - při vedení v celé délce odlišného požár.úseku  – např. izolace Staflex M + Al-fol. Zařízení VZT je uvažováno při požáru mimo provoz. Pro přirozené větrání na rozhraní požárních úseků(světlík,..) budou použity protipožární stěnové mřížky např.BAI nebo ARADEX s požadovanou požár.odolností dle části PBŘ – odolnost bude určena na základě původní požární zprávy. Otvory pro sání nebo výfuk vzduchu musí respektovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0872 čl.4.3 nebo musí být opatřeny čidlem pro vypnutí zařízení při průniku zplodin do potrubí (např.VDK10, Jesy) - není v objektu uvažováno. Zařízení budou splňovat požadavky části PBŘ. Požární úseky a rozdělení objektu a požadavky na dodávku VZT budou respektovat požadavky řešení požární bezpečnosti stavby.

6. Požadavky na ostatní profese :

ZTI :

Bez požadavku

Stavební část :

Prostupy stavebními konstrukcemi pro VZT rozvody – otvory větší min.o 25-50mm na každou stranu, úchytné body a konstrukce pro rozvody a zařízení nosnost min.25-50kg, pružné obalení potrubí v místě prostupu tlumícím a izolač.materiálem (např.ITAVER,FIBREX), úprava otvorů po instalaci VZT rozvodů, oplechování nebo jiná úprava prostupů střechou zamezující zatékání vody, pomocné konstrukce pro ventilační turbínu, finální úpravy povrchů po instalaci VZT zařízení, koordinace umístění zařízení v místnosti, umožnění přístupu ke všem zařízením, klapkám a ovládacím zařízením a elementům(např.v podhledech), zajištění dopravních cest, řešení viditelných elementů, odstupy zařízení VZT od konstrukcí pro manipulaci, případné pomocné stavební konstrukce pro zakrytí potrubí, odstupy otvorů VZT od pož.otevřených ploch, koordinace tras, řešení vyústění větrání bytů ve světlíku, interiérové řešení viditelných prvků, protipožár.utěsnění, více v textu

Vytápění :

Bez požadavku, rozvody tepla nesmí bránit přístupu k hlavním VZT zařízením – ventilátory, filtry, regulační klapky a servomotory, více v textu

Elektro a MaR :

VZT zařízení připojit na el.proud (rozvod 3*400/230V), ovládání VZT řešit v součinnosti požadavku VZT, napojení spotřebičů dle požadavků výrobců, uzemnění, ochrana před dotyk.napětím, svod stat.elektřiny a ochrana před bleskem, propojení VZT a MaR kabeláží, osazení ovladačů a ovládání dle požadavku ovládání-viz specifikace, propojení kabelážní podle schémat dodaných se zařízeními nebo požadavku VZT  atd.

Tepelné izolace, nátěry :

V prostoru ochlazovaném budou tepelně izolovány veškeré potrubní rozvody – tepelně izolační hadice s tepelnou, zvukovou izolací nebo obalení potrubí min.vatou 2.5-4cm s povrchovou úpravou ALfol nebo oplechování, v požárně odlišných úsecích pak miner.vatou s požár.odolností např.STAFLEX M. Viditelné části rozvodu budou opatřeny ochranným nátěrem nebo komaxitováním dle vzorníku RAL na očištěný povrch, rozvody a VZT zařízení budou opatřeny inform.cedulemi s popisy tras a šipkami proudění, příp.označení nastavení regul.elementů, více v textu

Bezpečnost práce :

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž. Na dveřích technického prostoru nebo na zařízení musí být označeny zákazy (vstupu nepovolaným, manipulace......). Zařízení musí montovat a zprovozňovat odborná firma, jejíž pracovníci jsou seznámeni a proškoleni pro montáž daných zařízení.

7. Závěrem

Projektová dokumentace byla zhotovena v respektu předmětných ČSN, vyhlášek a předpisů z oboru vnitřního mikroklimatu. Návrh a provedení stavebních konstrukcí a návrh systému VZT objektu vyhovuje a splňuje požadavky předmětných ČSN 12 70 10, EN 12 831 atd. a platných vyhlášek a předpisů z oboru tepelné techniky, vnitřního mikroklimatu, hygienických předpisů a vyhlášek na kvalitu vnitřního prostředí.

V dokumentaci jsou splněny zásadní požadavky hygienických předpisů. Při montáži VZT zařízení a provozu je třeba je třeba dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Pohyblivé části zřízení musí být zakryty a nesmí být za provozu snímány a musí být odděleny od ostatních částí rozvodů pomocí pružných manžet, pružné musí být i jejich uchycení ke konstrukci. Vzduchotechnická zařízení budou v případě potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon ve vzduchovodech nepřesáhl dotčené hygienické předpisy(vyhl.148/2006Sb., 272/2011Sb. a následných). Je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž zařízení a elementů, které musí být se zařízením dodány.  Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži. Umístění závěsů určí vedoucí montáže VZT a závěsy budou uchyceny na body provedené stavbou. Spoje musí být dle ČSN vodivě spojeny. Montáž musí provádět odborná firma, která musí dodržovat technolog.postupy a požadavky výrobců včetně dodání komponent, které musí být se zařízením dodány pro bezchybnou funkci a montáž provede zaregulování, proměření systému a provozní zkoušky. Při provozu musí být prováděna údržba plánovitě pomocí kvalifikovaných pracovníků dodržujících předpisy a doporučení výrobců. Je třeba provádět kontrolu všech pohyblivých zařízení a filtrů, v případě zanesení filtrů vyměňovat. Zařízení svým provozem minimálně zatěžuje životní prostředí a zajišťuje ochranu osob v objektu. Závěsy a další pomocné a úchytné prvky určí při montáži vedoucí montáže VZT zařízení. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení včetně dodávky komponenty pro bezchybnou fci a požadavků dokumentací ostatních profesí. Dokumentace neslouží pro úplnou realizaci díla, ale pro výběr dodavatele a příp.zhotovení profese. Pro realizaci musí být vyhotovena dokumentace navazujících profesí a dílenská/dodavatelská dokumentace díla. V případě použití dokumentace k jiným účelům než ke kterým je určena, nenese zpracovatel žádnou odpovědnost za případné škody tím vzniklé. Výkresová část tvoří nedílný celek s textovou částí. Daná zařízení svým provozem minimálně zatěžují okolní prostředí a přispívají svým provozem k bezpečnosti osob pobývajících v objektu. Při montáži je třeba dodržovat pokyny a doporučení výrobců daných zařízení, požadavky části elektroinstalace a též požadavky a podmínky investora. Dokumentace byla vyhotovena na základě známých skutečností a sdělení investora, před započetím montáž.prací musí být dokumentace odsouhlasena investorem(uživatelem). Trasy budou upřesněny po odhalení konstrukcí a koordinaci na stavbě a podle skutečného interiér.řešení. Případné odchylky od projektu musí být konzultovány s investorem nebo projektantem.U požadovaných elementů bude provedeno na základě požadavku investora vyvzorkování.

Revel s.r.o.

Dubno 127,

261 01 Příbram

Telefon, fax : 318541900

Hlav.projektant : 	 ACTIV Projekce, Ohrazenice 55, Turnov – P. Pospíchal

Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZASTŘEŠENÍ 6-TI NA BYTOVÉM DOMĚ, BEZRUČOVA Č.P.1054-1055, TURNOV

NA P.Č.2631/1 A 2632 v K.Ú.TURNOV

Obsah : 		D.1.4 Vzduchotechnika, větrání

Investor : 		Město Turnov, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov

Zakázka č. : 	P – 111/24

S P E C I F I K A C E

Datum : 10/2014          		            Vypracoval : Ing.S.Kantor

Zodp.projektant : Ing.Z.Jícha