## SO 02
Pozice | Popis | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | v m.j. |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [6 empty] | 0
Montáž | [6 empty] | 0
Lešení pro montáž VZT | [6 empty] | 0
Doprava | [6 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
DPH (21%) | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Ing. Tomáš Měkota
Zařízení č. 9 - Nové občerstvení a jeho zázemí - odvod vzduchu
9.01 | Potrubní radiální hlukově izolovaný ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu sendvičového provedení, opatřenou zevnitř hlukově pohltivým materiálem s vanou, hrdlem a nádobou pro záchyt tukového kondenzátu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami, pracovní teplota do +120°C, motor asynchronní, kuličková bezúdržbová ložiska, krytí IP 55, připojení DN 315, V = 1300 m3/h, 280 Pa, 0.305 kW, 1.45 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 315, samočinné klapky do potrubí DN 315 a regulátoru otáček | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.02 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z ocelového galvanizovaného plechu, opatřeného epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníku, pracovní teplota do +60°C, střídavý motor s trojím vinutím, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 44, DN 250, V = 1050 m3/h, 140 Pa, 0.196 kW, 0.79 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 250, samočinné klapky do potrubí DN 250 a plynulého regulátoru otáček | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.03 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo z plastu, pracovní teplota do +60°C, střídavý motor s trojím vinutím, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 44, DN 200, V = 600 m3/h, 170 Pa, 0.103 kW, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 200, samočinné klapky do potrubí DN 200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.04 | Tlumič hluku kruhový, DN 200, délka 900, vložný útlum 25 dB na frekvenci 500 Hz | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9.05 | Tlumič hluku kruhový, DN 250, délka 900, vložný útlum 22 dB na frekvenci 500 Hz | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9.06 | Tlumič hluku kruhový, DN 315, délka 900, vložný útlum 17 dB na frekvenci 500 Hz | 3 | ks |  | 0 |  | 0
9.07 | Protidešťová žaluzie 800x500 ocel.pozink.plech, vč.ochr.síta | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.08 | Odsavač par nástěnný 2400x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku, kohoutu a připojovacích hrdel, rozměry před objednáním ověřit na stavbě podle rozmístění a rozměrů skutečně dodaného gastrovybavení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.09 | Odsavač par nástěnný 2600x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku, kohoutu a připojovacích hrdel, rozměry před objednáním ověřit na stavbě podle rozmístění a rozměrů skutečně dodaného gastrovybavení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9.10 | Vyústka komfortní pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací 400x200 mm, materiál elox.hliník vč.upevňovacího rámečku | 3 | ks |  | 0 |  | 0
9.11 | Krycí mřížka DN 200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 6 | m2 |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 11 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 12 | bm |  | 0 |  | 0
| Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 10 | bm |  | 0 |  | 0
| Materiál spojovací, těsnící a montážní | 62 | kg |  | 0 |  | 0
| Dodávka a montáž VZT celkem |  |  |  | 0 |  | 0