## TitList
REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV
SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Chlazení – Výkaz výměr
CHLAZENÍ
VZT3 - Výkaz výměr
DSR
akce: | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV
SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
investor: | Město Turnov
gen.projektant: | Profes Projekt spol. s.r.o.
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
číslo akce: | 2010_03/01
číslo přílohy: | 2010_03/01-03
část: | CHLAZENÍ
zpracovatel: |  | Ing. Petr Mocák, Dobšín 35, 29404 Dolní Bousov
Dobšín 35, 29404 Dolní Bousov
tel.: 603 248 200
e-mail: pmocak@seznam.cz
datum vyhotovení: |  | 04/2010

## cena VZTa Chlazení celkem
[5 empty] | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU |  | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
[5 empty] | chlazení - výkaz výměr - přehled cen -krycí list |  | chlazení - výkaz výměr - přehled cen -krycí list
č.poz. | popis výkonu | M.J. | Počet | Jed.cena | Cena celkem | Jed.cena | Cena celkem
Název zařízení:
2.0 | Zařízení č.2-SERVER POLICIE | kpl | 1 |  |  |  | 67850
3.0 | Zařízení č.3+4 - Klimatizace adninistrativní budovy, výroba chladiva | kpl | 1 |  |  |  | 3141600
6.0 | Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23 | kpl | 1 |  |  |  | 125320
| Celkem | [5 empty] | 3334770
Poznámka:
Jedná se o ceny orientační včetně montáže, vypočtené projektantem na základě přiloženého výkazu výměr, bez rabatu poskytovaného montážním firmám a bez případných dalších slev.
Reálnou cenu je možné určit na základě výběrového řízení provedeného investorem.

## VZT-SSZ
[5 empty] | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU |  | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
[5 empty] | chlazení - výkaz výměr |  | chlazení - výkaz výměr
č.poz. | popis výkonu | M.J. | Počet | Jed.cena | Cena celkem | Jed.cena | Cena celkem
Zařízení č.2-SERVER POLICIE
2.1 | Vnitřní jednotka AIRWELL ST PNX 21 (nástěnná) | ks | 1 |  |  | 32700 | 32700
2.2 | Venkovní jednotka AIRWELL GC 21 N | ks | 1 |  |  |  | viz.2.1
Parametry pro sestavu:
- výkon chlazení 6,2kW
- příkon 2,05 kW/230V;
- chladivo R410A
- vnější barevný odstín venkovní jednotky RAL 7011
2.3 | Elektroinstalace | kpl | 1 |  |  | 3500 | 3500
- propojení vnitřní jednotky a venkovní jednotky (napájecí kabel, komunikační kabel) - celkovou délku upřesnit dle konečné polohy venkovní jednotky
2.4 | nástěnný ovladač RCW2 | ks | 1 |  |  | 4860 | 4860
2.5 | Nosná konzola venkovní jednotky | ks | 1 |  |  | 580 | 580
2.6 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace:
| - dvojité mědění potrubí s izolací DN 10/16 -celkovou délku upřesnit dle konečné polohy venkovní jednotky | bm | 20 |  |  | 190.5 | 3810
2.7 | Potrubí pro odvod kondenzátu - plast 3/4“ | bm | 1 |  |  | 160 | 160
2.8 | Montážní a závěsový materiál | kg | 21 |  |  | 80 | 1680
2.9 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 7 |  |  | 80 | 560
2.10 | Montáž | hod | 70 |  |  | 250 | 17500
2.11 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 10 |  |  | 250 | 2500
| CELKEM | [5 empty] | 67850
Zařízení č.3+4 - Klimatizace adninistrativní budovy, výroba chladiva
3+4.1 | VENKOVNÍ JEDNOTKA VRV SAMSUNG CMPACT380HP | kpl | 1 |  |  | 3141600 | 3141600
KOMBINACE 1xRVXVHT140GE + 2xRVXVHT120GE, včetně automatické regulace
Technická data:
- 3x400V/50Hz; Nprovoz=31,8 kW; Iprovoz=66,2 A
- jistič 125A
- V(max)=34200m3/h
- Qchl(max)=106,4 kW; R410A
- Istart=max70A
- vnější barevný odstín venkovní jednotky RAL 7011 nebo RAL 9006
3+4.2 | Vnitřní jednotka AVXCMH028EE - stropní kazetová | ks | 27 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.3 | Vnitřní jednotka AVXCMH036EE - stropní kazetová | ks | 11 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.4 | Vnitřní jednotka AVXTJH028EE - parapetní | ks | 3 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.5 | Dekorační panel ke stropním kazetám PMSMA | ks | 38 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.6 | Nástěnný ovladač do místnosti MWR-TH01 | ks | 39 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.7 | Propojovací potrubí dle průměru:
| - 6,35 mm | bm | 105 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 9,52 mm | bm | 144 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 12,7 mm | bm | 110 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 15,88 | bm | 70 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 19,05 | bm | 71 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 22,23 | bm | 25 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 25,4 | bm | 5.2 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 28,58 | bm | 3 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 31,75 | bm | 4.08 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| - 38,1 | bm | 15 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.8 | Montáž včetně veškerého montážního a spojovacího materiálu, a náplně chladivem R410A | kpl | 1 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
3+4.9 | Komplexní zkouška zařízení | kpl | 1 |  |  |  | viz. pol. 3+4.1
| CELKEM | [5 empty] | 3141600
Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23
6.1 | VENKOVNÍ JEDNOTKA AIRWELL DUO 18.18 N RC | ks | 1 |  |  | 57220 | 57220
1x230V/50Hz; Qmax=3,32kW; I=14,7A; jistič 32A
napájecí kabel 3x4mm2
komunikační kabel 2x (6x1,5mm2)
V(max)=4500m3/h
Qchl(max)=10,7kW; chladivo R410A
celoroční systém
napojovací průměry - kapalina - 2x6mm
napojovací průměry - plyn - 2x12mm
- vnější barevný odstín venkovní jednotky RAL 7011
6.2 | VNITŘNÍ JEDNOTKA AIRWELL ST CK 21 DCI | ks | 2 |  |  | 14340 | 28680
el.připojení z venkovní jednotky
V(max)=800m3/h
Qchl(max)=5,80kW
| nástěnný multiovladač RCW2 (do místnosti) | ks | 1 |  |  | 4610 | 4610
6.3 | dekorační panel 625x625x40 (rastrový strop) | ks | 2 |  |  | 1830 | 3660
6.4 | Nosná konzola venkovní jednotky | ks | 1 |  |  | 800 | 800
6.5 | Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: ( -celkovou délku upřesnit dle konečné polohy venkovní jednotky)
| - kapalina 6 mm | bm | 50 |  |  | 51 | 2550
| - plyn 12 mm | bm | 50 |  |  | 126 | 6300
6.6 | Montážní a závěsový materiál | kg | 40 |  |  | 80 | 3200
6.7 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 10 |  |  | 80 | 800
6.8 | Montáž | hod | 60 |  |  | 250 | 15000
6.9 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 10 |  |  | 250 | 2500
Poznámka:
- odvod kondenzátu viz. profese ZTI
- silnoproudé a slaboproudé připojení výkaz výměr viz. profese elektro a dále technické listy zařízení v příloze v elektronické podobě
| CELKEM | [5 empty] | 125320