Obsah:

1	Úvodní část	3

1.1	Identifikační údaje stavby, investora a projektanta	3

1.1.1	Název stavby:	3

1.1.2	Investor stavby:	3

1.1.3	Projektant dílčí části:	3

2	Výchozí podklady	3

2.1	Parametry venkovního prostředí:	3

2.2	Hodnoty pro výpočet vnějších tepelných zisků:	3

2.3	Parametry vnitřního prostředí	3

2.3.1	WC, chodby, kuchyňky – zdravotně technická část	3

2.3.2	Sklady policie 1.PP	3

2.3.3	Administrativa kanceláře- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:	4

2.3.4	Administrativa čekárny, chodby- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:	4

2.3.5	Zasedací místnosti 5.NP	4

2.3.6	Suterén	4

2.4	Hladiny hluku od vzduchotechniky	4

2.5	Podklady pro zpracování projektu	4

2.5.1	Obecně:	4

2.5.2	- Normy:	4

2.5.3	- Hygienické směrnice:	5

3	Řešení ochrany životního prostředí u zařízení VZT	5

4	Vzduchotechnika- popis zařízení funkce	5

4.1	Rozdělení vzduchotechniky	5

4.2	Větrání prostoru služebny policie (zařízení č. 1- POLICIE)	5

4.2.1	Popis zařízení	5

4.2.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	5

4.3	Klimatizace serveru policie místnost č.1.27 (zařízení č. 2-SERVER POLICIE)	6

4.3.1	Popis zařízení	6

4.3.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	6

4.4	Klimatizace administrativní budovy – fancoily včetně  přípravy chladiva (zařízení č. 3+4 KLIMATIZACE ADMIN. BUDOVY )	6

4.4.1	Popis zařízení	6

4.4.2	Výkony zařízení a instalované příkony vnitřní jednotky:	6

4.4.3	Výkony zařízení a instalované příkony venkovní jednotka:	7

4.5	Větrání admin. Budovy (zařízení č. 5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP)	7

4.5.1	Popis zařízení	7

4.5.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	7

4.6	Klimatizace serveru místnost č.4.23 (zařízení č. 6-SERVER m.č.4.23)	7

4.6.1	Popis zařízení	7

4.6.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	7

4.7	Větrání zasedacích místností 5.NP (zařízení č. 7-ZASEDAČKY)	8

4.7.1	Popis zařízení	8

4.7.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	8

4.8	Přetlakové větrání chráněné únikové cesty (zařízení č.8-CHÚC)	8

4.8.1	Popis zařízení	8

4.8.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	8

4.9	Lokální větrání suterénu (zařízení č.9-SUTERÉN)	9

4.9.1	Popis zařízení	9

4.9.2	Výkony zařízení a instalované příkony:	9

5	Požadavky na energie přehled	9

5.1	Elektro	9

5.2	Tepelná energie	9

6	Protipožární opatření	10

7	Protihluková opatření	10

8	Bezpečnostní opatření	10

9	Nátěry a izolace	10

10	Montáž, používání, obsluha a údržba zařízení	10

10.1	Montáž	10

10.2	Obsluha a údržba	10

11	Požadavky na ostatní profese	11

11.1	Stavba	11

11.2	Zdravotní instalace	11

11.3	Topení	11

11.4	Elektro	11

11.5	Měření a regulace	12

12	Informace pro dodavatele VZT	13

13	Technické listy vzduchotechnických zařízení	13

# Úvodní část

Projektová dokumentace řeší instalaci vzduchotechnického zařízení v prostorách rekonstruovaného městského úřadu v ulici Skálova č.p.466 v Turnově. Tato dokumentace je podkladem pro stavební řízení. Rozsah vypracované dokumentace je v souladu požadavků  GP a zákonů č.183/2006 Sb.  a č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších novel a předpisů.

## Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

### Název stavby:

REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU

### Investor stavby:

Město Turnov

### Projektant dílčí části:

|  | Ing. Petr Mocák |
| --- | --- |
|  | Dobšín 35 |
|  | 294 04 Dolní Bousov |
|  | ČKAIT 0500867 |
|  | IČO: 70206678 |

# Výchozí podklady

## Parametry venkovního prostředí:

| Místo stavby | Turnov |  |
| --- | --- | --- |
| Teplota vzduchu | zimní te = -18oC | letní te = 32oC |
| relativní vlhkost vzduchu | zimní e = 95% | letní e = 38% |
| Průměrná teplota vzduchu v topném období | 3,15°C |  |
| Nejvyšší entalpie vzduchu | 59 kJ/kg s.v. |  |

## Hodnoty pro výpočet vnějších tepelných zisků:

| Součinitelé prostupu tepla U (W/m2.K) | doporučené hodnoty Un dle ČSN 73 0540-2 |
| --- | --- |
| Součinitel tepelné pohltivosti (venkovní stěny) | ε = 0,6 (světlý nátěr) |
| Stínící součinitel oken – jižní fasáda | s = 0,105 (determální sklo + vnější žaluzie) |
| Stínící součinitel oken – východní a západní fasáda | s = 0,7 (determální sklo) |

## Parametry vnitřního prostředí

### WC, chodby, kuchyňky – zdravotně technická část

Přívod a odvod vzduchu z větraných prostorů WC, chodeb, kuchyněk, šaten, sprch, úklidových komor byl dimenzován podle počtu  zařizovacích předmětů takto:

| - na 1 šatní skříňku | 20 m3h-1 |
| --- | --- |
| - na 1 WC | 50 m3h-1 |
| - na 1 výtok teplé vody umyvadlo | 30 m3h-1 |
| - na 1 pisoár | 40 m3h-1 |
| - na 1 sprchu v době provozu | 150 m3h-1 |

### Sklady policie 1.PP

| - výměna vzduchu sklady(s přihlédnutím k účelu skladu) | 1 až 3 h-1 |
| --- | --- |

### Administrativa kanceláře- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= 25 + 7°C |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |

Dle požadavku GP a investora, potvrzeného zápisem z jednání o projektu ze dne 31.03.2010, bude hygienicky nutný přívod venkovního vzduchu pro veškeré kancelářské prostory celoročně zajišťován přirozeným způsobem otevřenými okny. Vzduchotechnika v těchto prostorách řeší pouze chlazení v letním období dle parametrů, uvedených v tomto odstavci. Nucený přívod vzduchu je zajišťován pro čekárny a chodby a dále pro místnosti, které nemají okna.

### Administrativa čekárny, chodby- vnitřní parametry  a výměny vzduchu:

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= neupravována, dle venkovní teploty |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |
| chodby, čekárny |  | Přívod na 1 osobu 40 m3h-1 |

### Zasedací místnosti 5.NP

| Teplota vzduchu | zimní ti = 20-22oC | letní ti= 25 + 7°C |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu (neupravována) |  | 50 + 20% |
| Přívod a odvod vzduchu |  | na 1 osobu 40 m3h-1 |

### Suterén

| Teplota vzduchu | zimní ti = neupravována | letní ti= neupravována |
| --- | --- | --- |
| Relativní vlhkost vzduchu |  | Max 50% (dle nastavení vlhkostního čidla ) |
| Výměna vzduchu |  | 1 až 2 h-1 |

## Hladiny hluku od vzduchotechniky

Vnější prostředí

| - Maximální hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od zdrojů | LA = 63 dB(A) |
| --- | --- |
| - Maximální hladina hluku v okolí budovy na nejbližším chráněném místě nepřevýší | 50 dB(A) ve dne 40 dB(A) v noci |

Vnitřní prostředí – maximální hodnota akustického tlaku

| - Zasedací místnosti, čekárny, chodby | LA = 45 dB(A) |
| --- | --- |
| - Šatny | LA = 50 dB(A) |
| - Sociální zařízení | LA = 60 dB(A) |

## Podklady pro zpracování projektu

### Obecně:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Rozpracovaný projekt byl konzultován s GP – Profesprojekt s.r.o.

- Technické podklady výrobců vzduchotechnických zařízení

### - Normy:

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky“

- Zákon č. 86/2002 Sb.  O ochraně ovzduší

### - Hygienické směrnice:

- Nařízení vlády č.148/2006 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

# Řešení ochrany životního prostředí u zařízení VZT

Vzduchotechnické jednotky budou odsávat vzduch z řešených vnitřních prostorů administrativní budovy. Odsávaný vzduch bude odpovídat hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Vzduch vyfukovaný větracími zařízeními do venkovního prostředí nebude obsahovat žádnou  sledovanou zdraví škodlivou látku.

Ve všech zařízeních na výrobu chladiva, v kazetových stropních jednotkách a chladiči VZT-jednotky zař. Č.7 bude použito ekologické chladivo R410A.

# Vzduchotechnika- popis zařízení funkce

## Rozdělení vzduchotechniky

Dle umístění v budově a dle funkce, se vzduchotechnika dělí do následujících zařízení

- Větrání prostoru služebny policie (zařízení č. 1- POLICIE)

- Klimatizace serveru policie místnost č.1.27 (zařízení č. 2-SERVER POLICIE)

- Klimatizace administrativní budovy – fancoily včetně  přípravy chladiva (zařízení č. 3+4 KLIMATIZACE ADMIN. BUDOVY )

- Větrání admin. Budovy (zařízení č. 5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP)

- Klimatizace serveru místnost č.4.23 (zařízení č. 6-SERVER m.č.4.23)

- Větrání zasedacích místností 5.NP (zařízení č. 7-ZASEDAČKY)

- Přetlakové větrání chráněné únikové cesty (zařízení č.8-CHÚC)

- Lokální větrání suterénu (zařízení č.9-SUTERÉN)

Ovládání a regulaci všech níže popsaných zařízení vzduchotechniky, umístění dálkových ovladačů VZT-jednotek řeší samostatný projekt MaR, pokud u popisovaného zařízení není uvedeno jinak.

## Větrání prostoru služebny policie (zařízení č. 1- POLICIE)

### Popis zařízení

Sociální zařízení služebny policie, chodba, denní místnost, místnost pro zadržené a kompletně veškeré zázemí služebny v suterénu budou větrány  větracím zařízením s filtrací, rekuperací, dohřevem vzduchu.

Pro větrání je navržena univerzální větrací jednotka DUPLEX-BT-CHP 3000 / 11/0 v parapetním provedení. Jednotka sestává z radiálních ventilátorů, filtrů vzduchu EU 4, deskového rekuperátoru, teplovodního ohřívače vzduchu,  obchozu čerstvého vzduchu a regulačních klapek.

Větrací jednotka bude umístěna v prostoru skladu místnosti č. 0.15  na úrovni 1.PP.   Venkovní vzduch bude jednotka nasávat přes protidešťovou žaluzii umístěnou na východní  fasádě budovy a použitý vzduch bude vyfukovat opět přes protidešťovou žaluzii umístěnou na severní fasádě budovy.

Potrubí ve větraných místnostech bude vedeno nad podhledem stropu. Upravený vzduch bude přiváděn do větraných prostorů a odsáván jednak opět ve větraném  prostoru a částečně přes přilehlá  sociální zařízení. K distribuci vzduchu slouží vířivé vyústky a kruhové přívodní a odsávací ventily.

Do potrubí za vzduchotechnickou jednotkou budou vloženy tlumiče hluku ve formě hlukově tlumících pružných hadic. Přívodní potrubí bude tepelně izolováno v místnostech skladů 0.14, 0.15, 0.16. Potrubí přívodu venkovního vzduchu do strojovny a potrubí výfuku odpadního vzduchu budou po celé délce tepelně izolovány.

Potrubí přívodu venkovního vzduchu do strojovny a potrubí výfuku odpadního vzduchu, jdoucí místností  č.1.31 budou stavebně odděleny od místnosti požárně dělicí konstrukcí a tepelně izolovány.

U tohoto zařízení se předpokládá nepřetržitý provoz během běžné pracovní doby. Mimo pracovní dobu bude větrací jednotka spouštěna časově ve zvolených intervalech, případně v kombinaci s osvětlením resp. pohybovým čidlem v odvětrávaných místnostech.

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Přiváděné množství vzduchu  ..………………………………  1630 m3.h-1

Odváděné množství vzduchu  ………………………………    1630 m3.h-1

Instal. příkon větrací jednotky …………..…………………  2x1,00 kW

Max. spotřeba tepla  (voda 80/50°C) ………………………….5,4 kW

## Klimatizace serveru policie místnost č.1.27 (zařízení č. 2-SERVER POLICIE)

### Popis zařízení

Pro  odvedení  tepelných zisků  je navrženo samostatné zařízení pro chlazení vzduchu.  Jedná se o klimatizaci typu „SPLIT“ s jednou vnitřní výparníkovou ST PNX 21  a jednou venkovní kompresorovou jednotkou GC 21 N. Venkovní jednotka bude umístěna na konzole na stěně objektu, alternativně na úrovni terénu před budovou, přesná poloha bude upřesněna před montáží jednotky. Vnitřní jednotka v nástěnném provedení bude umístěna v místnosti serveru. Propojovací potrubí chladiva bude vedeno v prostoru nad podhledem stropu. Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky (viz. profese ZTI) bude veden přes sifon do kanalizace.  Dálkový ovladač bude umístěn na stěně na vhodném místě z hlediska obsluhy. Elektrické propojení venkovní a vnitřní jednotky zajistí dodavatel VZT zařízení. V sytému bude použito ekologické chladivo R410A

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Vnitřní teplota při chodu klimatizace (léto)   ………………………….      TiL =  22+ 2°C

Chladící výkon celkem………………………………………………..       Qch = 6,2 kW

Příkon klimatizace    ………………………………………………..…               2,05 kW

## Klimatizace administrativní budovy – fancoily včetně  přípravy chladiva (zařízení č. 3+4 KLIMATIZACE ADMIN. BUDOVY )

### Popis zařízení

Pro klimatizaci vnitřních kancelářských prostor  a pro výrobu chladu bude použita sestava, která se skládá z venkovní chladící jednotky typu VRV SAMSUNG CMPACT380HP a vnitřními kazetovými výparníkovými jednotkami, které budou umístěny v podhledu, v případě zasedacích místností v 5.NP budou použity jednotky parapetní. Venkovní jednotka spolu s vnitřními jednotkami a dále s vlastním rozvodem chladiva tvoří jednotný funkční celek.

Vnitřní jednotky budou napojené na rozvody chladiva R410A od venkovní jednotky. Jednotky včetně rozvodů chladu budou umístěny v podhledu. Kondenzát od jednotek bude sveden potrubím v podhledu do kanalizace. Specifikace odvodu kondenzátu bude součástí projektu ZTI. Specifikace rozvodů chladiva je součástí přílohy technické zprávy a výkazu výměr VZT.  Elektrické silové připojení vnitřních jednotek bude součástí projektu elektro. Komunikační propojení všech vnitřních jednotek a venkovní jednotky  bude součástí dodávky VZT.

Vzduch nasávaný přes mřížky z větraného prostoru bude v jednotkách filtrován  a chlazen v závislosti na vnitřní teplotě a nastavení ovladače. V jednotkách jsou osazeny ventilátory  s třemi stupni otáček. Upravený vzduch bude přiváděn nastavitelnými výdechovými štěrbinami jednotek.

Jednotky budou ovládány ovladači s teplotními čidly  které budou umístěny na stěnách klimatizovaných místností. U všech ochlazovaných místností se předpokládá osazení spínačů v otevíravých okenních křídlech, které při otevřeném okně vypnou ventilátor fancoilu, propojení zajistí profese MaR a elektro.

Při stanovení chladících výkonů se vycházelo z výpočtových hodnot dle odstavce 2.   Při těchto parametrech stavby a venkovních teplotách v rozsahu výpočtových teplot zařízení zajistí vnitřní teplotu v ochlazovaných místnostech v rozmezí 25 +  2°C (léto).

Venkovní část systému pro výrobu chladu tvoří jednotka VRV SAMSUNG CMPACT380HP jako kombinace jednotek 1xRVXVHT140GE + 2xRVXVHT120GE.

Vodní připojení venkovní jednotky na rozvody chladiva po budově, jejich specifikace a popis, napojení na stropní kazetové jednotky a na výměník ve VZT-jednotce, jsou součástí projektu VZT a podrobně uvedeny v samostatné příloze technické zprávy.

Systém výroby chladiva bude řízen vlastní automatickou regulací, která bude přes odpovídající rozhraní předávat poruchová hlášení nadřazené automatické regulaci.

### Výkony zařízení a instalované příkony vnitřní jednotky:

Vnitřní teplota při chodu klimatizace (léto)   ………………………….       TiL = 25+ 2°C

Pracovní medium chlazení  …………………………………………………..     R410A

Požadovaný chladící výkon stropních jednotek celkem………………… Qch = 105,0 kW

Příkon ventilátorů stropních jednotek celkem   ………………...…              3,45 kW

### Výkony zařízení a instalované příkony venkovní jednotka:

VRV SAMSUNG CMPACT380HP

Celkový chladící výkon……………………………………………………… Qchl=106,4 kW

Instalovaný příkon el. ……………………………………………………… Qmax=31,8kW

Pracovní medium ……………………………………………………………. R410A

## Větrání admin. Budovy (zařízení č. 5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP)

### Popis zařízení

Chodby a čekárny administrativní budovy, sociální zařízení, úklidové komory, kuchyňky a další místnosti, které nemají možnost větrání okny,  budou větrány  větracím zařízením s filtrací, rekuperací, dohřevem vzduchu. Pro větrání je navržena univerzální větrací jednotka DUPLEX-BT-CHF 6000 / 10/0 v parapetním provedení. Jednotka sestává z radiálních ventilátorů, filtrů vzduchu EU 4, deskového rekuperátoru, teplovodního ohřívače vzduchu,  obchozu čerstvého vzduchu a regulačních klapek.

Větrací jednotka bude umístěna v samostatné strojovně vzduchotechniky na úrovni 5.NP.   Venkovní vzduch bude jednotka nasávat přes atypický střešní vikýř pro nasávání venkovního vzduchu a použitý vzduch bude vyfukovat přes vikýř určený pro odpadní vzduch.

Potrubí ve větraných místnostech bude vedeno nad podhledem stropu. Upravený vzduch bude přiváděn do větraných prostorů čekáren a chodeb,  a odsáván bude částečně přes přilehlá  sociální zařízení. K distribuci vzduchu slouží kruhové přívodní a odsávací ventily.

Do potrubí za vzduchotechnickou jednotkou budou vloženy tlumiče hluku. Potrubí přívodu venkovního vzduchu do strojovny a potrubí výfuku odpadního vzduchu budou tepelně izolovány.

V místech, kde VZT-potrubí prochází hranicemi požárního úseku, budou do potrubí vloženy protipožární klapky.

U tohoto zařízení se předpokládá nepřetržitý provoz během běžné pracovní doby. Mimo pracovní dobu bude větrací jednotka spouštěna časově ve zvolených intervalech, případně v kombinaci s osvětlením resp. pohybovým čidlem v odvětrávaných místnostech.

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Přiváděné množství vzduchu  ..………………………………  4330 m3.h-1

Odváděné množství vzduchu  ………………………………    4330 m3.h-1

Instal. příkon větrací jednotky …………..…………………  2x3,40 kW

Max. spotřeba tepla  (voda 80/50°C) ………………………….14,1 kW

## Klimatizace serveru místnost č.4.23 (zařízení č. 6-SERVER m.č.4.23)

### Popis zařízení

Pro  odvedení  tepelných zisků  je navrženo samostatné zařízení pro chlazení vzduchu.  Jedná se o dvouokruhovou klimatizaci typu „SPLIT“  DUO 18.18 N RC se dvěma  vnitřními výparníkovými jednotkami ST CK 21 DCI  a venkovní jednotkou se dvěma nezávislými kompresory. Venkovní jednotka bude umístěna na konzole na stěně objektu, alternativně na úrovni terénu před budovou, přesná poloha bude upřesněna před montáží jednotky. Vnitřní jednotky v kazetovém provedení jsou umístěny v podhledu v místnosti serveru. Propojovací potrubí chladiva bude vedeno v prostoru nad podhledem stropu. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek bude veden přes sifon do kanalizace – viz projekt ZTI.  Dálkový ovladač bude umístěn na stěně na vhodném místě z hlediska obsluhy. Elektrické propojení venkovní jednotky  a vnitřních  jednotek zajistí dodavatel VZT zařízení. Elektrické silové připojení venkovní jednotky je součástí profese elektro. V sytému bude použito ekologické chladivo R410A

Zvolený systém chlazení umožňuje provoz ve dvou nezávislých okruzích, takže při případné poruše jednoho okruhu je druhý okruh  i nadále funkční a umožňuje nepřerušený provoz serveru.

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Vnitřní teplota při chodu klimatizace (léto)   ………………………….      TiL =  22+ 2°C

Chladící výkon celkem………………………………………………..       Qch = 10,7 kW

Příkon klimatizace    ………………………………………………..…               3,32 kW

## Větrání zasedacích místností 5.NP (zařízení č. 7-ZASEDAČKY)

### Popis zařízení

Zasedací místnosti v 5.NP, místnost č. 5.04 a 5.09, budou větrány  větracím zařízením s filtrací, rekuperací, dohřevem vzduchu, v létě bude vzduch v jednotce chlazen.

Pro větrání je navržena univerzální větrací jednotka DUPLEX-BT-CHF 3000 / 11/0 v parapetním provedení. Jednotka sestává z radiálních ventilátorů, filtrů vzduchu EU 4, deskového rekuperátoru, teplovodního ohřívače vzduchu, chladiče,  obchozu čerstvého vzduchu a regulačních klapek.

Větrací jednotka bude umístěna v samostatné strojovně vzduchotechniky na úrovni 5.NP.   Venkovní vzduch bude jednotka nasávat přes atypický střešní vikýř pro nasávání venkovního vzduchu a použitý vzduch bude vyfukovat přes vikýř určený pro odpadní vzduch.

Potrubí ve větraných místnostech bude vedeno viditelně pod stropem, ve střední chodbové části 5.NP se předpokládá zakrytí VZT-potrubí podhledem.  K distribuci vzduchu slouží vyústky umístěné v kruhovém přívodním a odsávacím potrubí.

Do potrubí za vzduchotechnickou jednotkou budou vloženy tlumiče hluku ve formě hlukově tlumících pružných hadic. Přívodní a odsávací potrubí bude po celé délce přívodu, mimo vlastní větrané místnosti,  tepelně izolováno. Potrubí přívodu venkovního vzduchu do strojovny a potrubí výfuku odpadního vzduchu budou  tepelně izolovány.

Části VZT-potrubí přívod a odvod jdoucí střední chodbovou částí, budou opatřeny protipožární izolací. V místech, kde VZT-potrubí prochází hranicemi požárního úseku, budou do potrubí vloženy protipožární klapky.

U tohoto zařízení se předpokládá nárazový provoz v případě potřeby využití jednacích místností. Mimo tuto dobu bude větrací jednotka spouštěna časově ve zvolených intervalech, případně v kombinaci s osvětlením resp. pohybovým čidlem v odvětrávaných místnostech.

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Přiváděné množství vzduchu  ..………………………………  2080 m3.h-1

Odváděné množství vzduchu  ………………………………    2080 m3.h-1

Instal. příkon větrací jednotky …………..…………………  2x1,0 kW

Max. spotřeba tepla  (voda 80/50°C) ………………………….11,3 kW

Max. spotřeba chladu –chladivo R410A………………………..8,7 kW

## Přetlakové větrání chráněné únikové cesty (zařízení č.8-CHÚC)

### Popis zařízení

Prostor chráněné únikové cesty- CHÚC tj. schodiště, včetně přilehlé části chodeb a čekáren 1.NP-5.  bude větrán přetlakově samostatným zařízením, přivádějícím neupravený venkovní vzduch z fasády budovy  do nejnižšího místa  únikové cesty, tj. v tomto případě do schodišťového prostoru.

Přívodní ventilátor SYSTEMAIR RS 100-50 L3 je osazen na úrovni 1.NP administrativní budovy v místnosti 0.03.  Vzduchotechnické potrubí bude vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s přírubami typu „R“ a příčnými prolisy stěn potrubních dílů a bude po celé délce protipožárně izolováno.

Vlastní přívod vzduchu do prostoru schodiště se bude dít přes ozdobnou dekorativní mříž, jejíž přesný tvar bude upřesněn. Požadovaná volná průtočná plocha této mříže je 0,5m2.

Ventilátor bude spouštěn v závislosti na požární signalizaci z prostoru únikové cesty a bude zajišťovat potřebnou 10x výměnu vzduchu a potřebný přetlak. Pro odvedení přetlaku budou v nejvyšším bodě únikové cesty umístěny klapky motoricky ovládané (tvar a umístění - dodávka stavby). Rychlost vzduchu v čisté průtočné ploše klapek, bude 3,0 m/s v případě, že všechny dveře vedoucí do únikového prostoru budou v poloze zavřeno.

U tohoto zařízení se rovněž předpokládá napájení ze zálohovaného zdroje..

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Přiváděné množství vzduchu  ………………………………    9000 m3.h-1

Výměna vzduchu v CHÚC….…………..………………….   min. 10x h-1

Instal. příkon ods.ventilátoru.. …………..…………………  2,96 kW

## Lokální větrání suterénu (zařízení č.9-SUTERÉN)

### Popis zařízení

Určené prostory a místnosti v suterénu budovy  - 1.PP, v nichž byla zjištěna zvýšená hladina vzdušné a stavební vlhkosti, budou odvětrány podtlakovým zařízením, pomocí lokálních radiálních ventilátorů, umístěných v kruhovém potrubí.

Pro větrání je navržen radiální ventilátor do kruhového potrubí  SYSTEMAIR CB-100 PLUS H, v sestavě se zabudovanou zpětnou klapkou, časovým doběhem a čidlem vlhkosti.

Odsávací výfukové potrubí a potrubí pro samovolný přívod venkovního vzduchu do prostoru 1.PP  budou v provedení z plastů (např. kanalizační potrubí typu KG)  a budou dodávkou stavby. Koncové elementy budou již dodávkou VZT.

Zařízení bude spínáno dle okamžité potřeby, přes osazené vlhkostní čidlo a vypnutí bude řízeno nastavením doběhu, který zabrání cyklování spínaní ventilátorů. Požadavkem ze strany GP je rovněž paralelní spínání ventilátorů ve zvoleném časovém režimu – toto zajistí profese elektro a MaR. Předpokládá se, že všechny tři odsávací ventilátory by byly řízeny přes jedny spínací hodiny.

### Výkony zařízení a instalované příkony:

Odváděné množství vzduchu  ………………………………    3x 100 m3.h-1

Výměna vzduchu v místnostech.…….…………………….   1,4 až 2,16x h-1

Instal. příkon ods.ventilátorů.. …………..…………………  3x 0,025 kW

# Požadavky na energie přehled

## Elektro

| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHP 3000 / 11/0 | 3x400 V / 50 Hz | 2x 1,00 kW |
| --- | --- | --- |
| 1x klimatizace server - venkovní jednotka AIRWELL GC 21 N | 1x230 V/ 50 Hz | 2,05 kW |
| 1x venkovní jednotka VRV SAMSUNG CMPACT380HP | 3x400 V / 50 Hz | 31,8 kW |
| 27x vnitřní jednotka VRV SAMSUNG AVXCMH028EE | 1x230 V/ 50 Hz | 27x 0,09 kW |
| 11x vnitřní jednotka VRV SAMSUNG AVXCMH036EE | 1x230 V/ 50 Hz | 11x 0,09 kW |
| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHF 6000 / 10/0 | 3x400 V / 50 Hz | 2x 3,40 kW |
| 1x klimatizace server - venkovní jednotka AIRWELL DUO 18.18 N RC | 1x230 V/ 50 Hz | 3,32 kW |
| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHF 3000 / 11/0 | 3x400 V / 50 Hz | 2x 1,00 kW |
| 1x ventilátor SYSTEMAIR RS 100-50 L3 | 3x400 V / 50 Hz | 2,96 kW |
| 3x ventilátor SYSTEMAIR CB-100 PLUS H | 1x230 V/ 50 Hz | 3x 0,025 kW |

## Tepelná energie

| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHP 3000 / 11/0 | topná voda 80/50°C | 5,4 kW |
| --- | --- | --- |
| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHF 6000 / 10/0 | topná voda 80/50°C | 14,1 kW |
| 1x jednotka ATREA DUPLEX-BT-CHF 3000 / 11/0 | topná voda 80/50°C | 11,3 kW |

# Protipožární opatření

Veškeré komponenty VZT zařízení jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů- pozinkovaného plechu,  s výjimkou odsávacích ventilů v sociálních zařízeních a krytů chladících jednotek, které jsou vyrobeny z nesnadno hořlavých plastů.

VZT-potrubí u zařízení č. 5, 7  prostupují hranice požárních úseků, proto jsou do potrubí osazeny protipožární klapky, případně je VZT-potrubí v části úseku protipožárně izolováno, viz označení ve výkresové dokumentaci.

# Protihluková opatření

Pro větrání a klimatizaci objektu jsou navržena zařízení s nízkou hladinou vyzařovaného hluku. Strojní zařízení budou pružně uložena, tak aby nedocházelo k přenosu hluku a vibrací do konstrukce stavby. Tam, kde to bude třeba budou do potrubí vloženy tlumiče hluku, případně tlumiče v podobě hlukově tlumících ohebných hadic. U VZT-zřízení č. 5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP, bude část potrubí sací i výfuková mezi tlumičem hluku (včetně tlumiče) a jednotkou opatřena protihlukovou izolací. Tyto skutečnosti zaručí, že nebudou překračovány hygienické limity hluku od vzduchotechnického zařízení jak ve vnitřním tak i venkovním prostředí.

# Bezpečnostní opatření

Veškeré součásti vzduchotechniky budou dodány v takovém provedení, aby splňovaly veškeré bezpečnostní požadavky na ochranu zdraví a přírodního prostředí.

Rotační části budou  opatřeny krytem proti náhodnému dotyku. Každý přírubový spoj bude opatřen jedním šroubovým spojem s vějířovou podložkou v kadmiovaném provedení. Ostatní spoje budou vodivě propojeny páskem nebo kruhovým vodičem. Potrubí bude uzemněno. Části zařízení ve venkovním prostředí nad střechou budou napojeny na hromosvod.

# Nátěry a izolace

Distribuční elementy viditelné z interiéru (vířivé vyústě, kruhové ventily, větrací mřížky a vyústky kazetových klimatizačních jednotek) budou dodány v bílé barvě. Upřesní dodavatel po dohodě s investorem.

Protidešťová žaluzie pro přívod venkovního vzduchu z fasády a výfuk odpadního vzduchu do fasády, u zařízení č. 1  bude povrchově provedena v barvě odstínu fasády - upřesní dodavatel po dohodě s investorem.

Vzduchotechnické jednotky Atrea umístěná na úrovni 0.NP (sklep) budou opatřeny nátěrem v modré barvě (RAL 5010).

Venkovní jednotky zařízení serverů, které budou umístěné na prostranství před budovou, budou v odstínu RAL 7011 (tmavě šedý). Venkovní jednotka VRV pro klimatizaci budovy, bude dodána v odstínu RAL 9006 (stříbrný) případně RAL 7011 (tmavě šedý)-  upřesní dodavatel po dohodě s investorem.

Veškeré výfukové a sací VZT-potrubí, které je vyvedeno nad střechu – případný nátěr a rovněž odstín nátěru bude upřesněn mezi dodavatelem a investorem.

Ostatní díly větracích zařízení zakryté podhledy jsou převážně vyrobeny z pozinkovaného plechu a není třeba je opatřovat nátěrem.

Tam, kde to bude třeba, bude vzduchotechnické potrubí tepelně izolováno z důvodu zamezení tepelných ztrát a zabránění kondenzace vlhkosti na stěnách potrubí. V předepsaných místech bude VZT-potrubí protipožárně izolováno. Hluková izolace bude provedena dle odstavce č. 7.

# Montáž, používání, obsluha a údržba zařízení

## Montáž

Montáž  zařízení je třeba provádět podle pokynů uvedených v dodavatelské dokumentaci od jednotlivých zařízení.

## Obsluha a údržba

Obsluhu a údržbu veškerého zařízení je třeba provádět podle průvodní dokumentace výrobce.

Pravidelně je třeba provádět předepsané revize zařízení, včetně revize protipožárních klapek.

Obsluha zařízení bude spočívat v jejich spuštění nebo vypnutí dle potřeby nebo nastavení požadované teploty vzduchu. Při provozu větrací zařízení pracují automaticky a nevyžadují jiné  obsluhy.

Běžná údržba spočívá zejména v pravidelném čištění, případně  výměně vložek filtrů větracích jednotek.  Interval výměny nebo regenerace všech filtračních vložek je  závislý na době a intenzitě větrání i na stupni znečištění  vzduchu a je třeba jej vysledovat na zařízení ve skutečném  provozu.

Pravidelnou údržbu větracích jednotek je nutné provádět dle  návodu výrobce. Technické podmínky jsou součástí  dodávky vzduchotechniky.  Pro údržbu vzduchotechnických zařízení musí být určen  pracovník, teoreticky a prakticky zaškolený.  Provozní řád vzduchotechnických zařízení zpracuje uživatel společně s dodavatelem  zařízení.

# Požadavky na ostatní profese

## Stavba

- Připravení veškerých prostupů zdmi a stropy  pro vzduchotechnické potrubí. Rozměry prostupů pro potrubí min. o 50 mm na všechny strany větší než rozměr potrubí, v případě protipožárních klapek plus 80-100mm na všechny strany kolem klapky

- Po osazení dílů vzduchotechniky se provede obezdění nebo utěsnění prostupů včetně povrchového dokončení. Obezdění nebo utěsnění se provede hmotami s požadovanou požární odolností.

- Připravení prostupů střechou a stropy pro rozvody ÚT, ZTI a CHLAZENÍ pro VZT zařízení.

- Zaizolování veškerých prostupů  střechou  po montáži VZT.

- Montáž podhledů  v místech instalace vzduchotechniky se provede až po montáži VZT. Je nutné zajistit   odnímatelné servisní otvory pro přístup k VZT zařízení, zejména k regulačním klapkám, které jsou vyznačeny v dokumentaci.

- Stoupačky VZT-potrubí po montáži obezdít, resp. zakrýt sádrokartonem.

- U všech dveří do sociálních zařízení, kuchyněk, sprchy a dalších, kde se předpokládá přisávání vzduchu z vedlejší místnosti (pokud nejsou na hranici požárního úseku) je nutno instalovat dveře bez prahu a s podříznutím dveří cca 30mm.

## Zdravotní instalace

Vývody kanalizace opatřené zápachovými uzávěry pro napojení odvodů kondenzátu:

- od   nátrubků VZT potrubí a VZT jednotek (zař.č. 1, 5, 7).

- od  vnitřních  klimatizačních jednotek (zař.č. 2, 3, 6).

Veškeré předpokládané a požadované napojovací body odvodu kondenzátu, jsou ve výkrese vyznačeny šipkou se symbolem ZTI.

## Topení

- Přívod topného média k větracím jednotkám zařízení č. 1, 5, 7. Topné médium voda max. 80/50°C.

- Pozn.: Ohřívače jednotek slouží pouze k dohřátí čerstvého venkovního vzduchu na  cca + 20 - 24 °C. Krytí tepelných ztrát větraných prostor bude zajišťovat profese vytápění pomocí vlastních topných těles

## Elektro

Zařízení  č. 1

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 1.PP (sklep)

Zařízení  č. 2

- Přívod 230 V/50 Hz   k  venkovní klimatizační jednotce na ploše před budovou (místo bude upřesněno). Propojení venkovní  a vnitřní jednotky provede dodavatel VZT souběžně s potrubím chladiva,  včetně propojovacích silových a komunikačních kabelů. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 3, 4

-- Přívod 230 V/50 Hz  k vnitřním klimatizačním kazetovým jednotkám. Přívod 3x400V/50Hz k venkovní jednotce. Veškeré komunikační propojení mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami, včetně propojení s nástěnnými ovladači -  provede dodavatel VZT. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a každou vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 5

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 5.NP

Zařízení  č. 6

- Přívod 230 V/50 Hz   k  venkovní klimatizační jednotce na ploše před budovou (místo bude upřesněno). Propojení venkovní jednotky a vnitřních kazetových jednotek (silové a komunikační) provede dodavatel VZT souběžně s potrubím chladiva. Připravit protrubkování mezi nástěnným ovladačem a vnitřní jednotkou

Zařízení  č. 7

- Přívody el. proudu 3x400V/50Hz k větrací jednotce  na úrovni 5.NP

Zařízení  č. 8

- Přívody el. proudu 3x 400/50Hz k ventilátoru na úrovni 1.NP, spouštění přes požární signalizaci, zálohovaný zdroj napájení

Zařízení  č. 9

- Přívody el. proudu 1x230V/50Hz k odsávacím ventilátorům na úrovni 1.PP – doběhový spínač a čidlo vlhkosti jsou součástí dodávky ventilátoru. Paralelně nutno připojit spínaní všech ventilátorů přes časový spínač – předpoklad chodu ventilátoru každé 2 hod poběží cca 30 minut.

Pro všechna zařízení

zabezpečit uzemnění VZT zařízení vč. porubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny. Všechny díly vzduchotechniky na střeše napojit na  bleskosvod.

Veškeré el. přípojky včetně odpovídajícího jištění.

Technické listy s elektrickými příkony a potřebnými schématy zapojení byly poskytnuty profesi elektro, základní údaje o příkonech VZT-zařízení jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci u každého zařízení.

Požadavky na spínání jednotlivých zařízení, jsou detailně popsány v bodě 4 Vzduchotechnika- popis jednotlivých zařízení a funkce.

## Měření a regulace

Měření a regulace obecně není součástí dodávky VZT, je řešena samostatným projektem.

Výjimkou je regulace u zařízení č. 2, 3, 4, 6, kde bude dodána vlastní regulace dodavatelem zařízení a tato bude komunikovat s nadřazenou regulací, zřízenou v objektu investorem.

Větrací jednotky zařízení č. 1,5,7 jsou vyspecifikovány bez regulace a bez regulačních uzlů. Projekt MaR musí zabezpečit pro VZT jednotky následující funkce:

- regulace teploty přiváděného vzduchu (20 – 25 °C) s nastavením v ovladači

- blokování chladiče a ohřívače.

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku

- přepínání  otáček ventilátorů

- signalizace zanesení filtrů

- signalizace chodu ventilátorů

- rozvaděč umístěný u jednotky, dálkový ovladač umístěný v  budově dle požadavku investora

Veškeré protipožární klapky, umístěné v budově jsou vybaveny koncovými spínači polohy zavřeno – nutno propojit se signalizací MaR a EPS.

Požadavky na spínání jednotlivých zařízení, jsou detailně popsány v bodě 4 Vzduchotechnika- popis jednotlivých zařízení a funkce.

V budově se nepředpokládá, že by byla určena osoba z řad zaměstnanců úřadu k trvalé obsluze a servisu zařízení VZT. Předpoklad je, že toto bude provádět externí firma v předpokládaných servisních intervalech a rovněž na základě chybového hlášení od MaR. Vhodný způsob předávání těchto chybových hlášení nutno projednat s GP.

# Informace pro dodavatele VZT

- Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možné do tohoto prostoru umístit. Zejména u této akce je nutno předem prověřit šířku a výšku komunikačních prostor do sklepa a do podkrovního prostoru a tomu přizpůsobit objednání jednotlivých dílů VZT.

- Montáž vzduchotechniky musí provádět odborně fundovaná firma, mající s montáží vzduchotechniky praktické zkušenosti.

- Při montáži dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- Vzduchovody v místech průchodů zdí musí být obaleny nehořlavou izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací.

- Všechny vzduchotechnické jednotky, klimatizační jednotky, ventilátory a zařízení na výrobu studené vody musí být pružně zavěšeny nebo podloženy pryžovými pásy nebo tlumiči chvění pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce.

- Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 041010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Tlumící vložky a pryžové izolátory budou překlenuty pružným vodivým spojem.

- Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Upevnění závěsů na stavební konstrukce provede montáž.  Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT v roztečích takových, aby bylo zajištěno odpovídající uchycení potrubí.

- Rozpis dílů čtyřhranného a kruhového potrubí  vypracuje dodavatel na základě výkresů vzduchotechniky. Délky trub dle dispozic příslušného dodavatele. Přiložený výpis vzduchotechnického potrubí je pouze orientační.

- Umístění ovladačů veškerých větracích zařízení provést dle požadavků GP a investora. Předpokládané umístění regulátorů (termostatů) pro ovládání klimatizačních jednotek zař. č. 2, 3, 6  je naznačeno na výkrese.  Napájecí a ovládací kabely k ovladačům a regulátorům je třeba připravit před povrchovým dokončením stěn, případně zasekat trubky pro jejich protažení.

- Konečné polohy regulačních klapek (pro naregulování vzduchového množství) , ve VZT-potrubí hranatém i kruhovém, budou před zaklopením podhledů rastru 600x600mm a podhledů ze sádrokartonu,  ze strany montážní firmy VZT vyznačeny do výkresů dokumentace VZT, s určením, která odnímatelná deska podhledu bude sloužit jako revizní otvor pro příslušnou regulační klapku. Předpokládá se, že budou rovněž zdokumentovány zásadní změny vedení potrubních tras oproti původně plánovaným polohám.  Tyto zákresy budou sloužit jako podklad pro lokalizaci regulačních klapek v případě nutnosti naregulování vzduchového množství v systému a dále, v případě požadavku investora,  jako podklad pro vytvoření dokumentace skutečného stavu zařízení VZT - upřesní dodavatel VZT po dohodě s investorem.

- U všech VZT-zařízení na potrubních trasách odsávaného a vyfukovaného vzduchu, je nutno před zaklopením podhledů zkontrolovat předpokládanou polohu odvodńovacích nátrubků pro odvod kondenzátu. V případě sníženého místa v potrubí, které vzniklo např. koordinací s ostatními profesemi a nebylo předpokládáno v dokumentaci VZT, je nutno toto místo, v součinnosti s profesí ZTI,  rovněž opatřit odvodňovacím nátrubkem a připojit přes sifon na kanalizaci

# Technické listy vzduchotechnických zařízení

V příloze technické zprávy jsou uvedeny hlavní technické údaje následujících zařízení:

- Větrání prostoru služebny policie (zařízení č. 1- POLICIE)

- Větrání admin. Budovy (zařízení č. 5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP)

- Větrání zasedacích místností 5.NP (zařízení č. 7-ZASEDAČKY)

- Klimatizace administrativní budovy – fancoily včetně  přípravy chladiva (zařízení č. 3+4 KLIMATIZACE ADMIN. BUDOVY )