## TitList
REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV
SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Zařízení vzduchotechniky – Výkaz výměr
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
VZT3 - Výkaz výměr
DSR
akce: | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV
SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
investor: | Město Turnov
gen.projektant: | Profes Projekt spol. s.r.o.
Vejrichova 272, 511 01 Turnov
číslo akce: | 2010_03/01
číslo přílohy: | 2010_03/01-03
část: | VZDUCHOTECHNIKA
zpracovatel: |  | Ing. Petr Mocák, Dobšín 35, 29404 Dolní Bousov
Dobšín 35, 29404 Dolní Bousov
tel.: 603 248 200
e-mail: pmocak@seznam.cz
datum vyhotovení: |  | 04/2010

## cena VZTa Chlazení celkem
[5 empty] | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU |  | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
[5 empty] | vzduchotechnika - výkaz výměr - přehled cen -krycí list |  | vzduchotechnika - výkaz výměr - přehled cen -krycí list
č.poz. | popis výkonu | M.J. | Počet | Jed.cena | Cena celkem | Jed.cena | Cena celkem
Název zařízení:
1.0 | Zařízení č.1- POLICIE | kpl | 1 |  |  |  | 405886
5.0 | Zařízení č.5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP | kpl | 1 |  |  |  | 889083
7.0 | Zařízení č.7-ZASEDAČKY | kpl | 1 |  |  |  | 371410
8.0 | Zařízení č.8-CHÚC | kpl | 1 |  |  |  | 97117
9.0 | Zařízení č.9-SUTERÉN | kpl | 1 |  |  |  | 49488
| Celkem | [5 empty] | 1812984
Poznámka:
Jedná se o ceny orientační včetně montáže, vypočtené projektantem na základě přiloženého výkazu výměr, bez rabatu poskytovaného montážním firmám a bez případných dalších slev.
Reálnou cenu je možné určit na základě výběrového řízení provedeného investorem.

## VZT-SSZ
[5 empty] | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU |  | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
[5 empty] | vzduchotechnika - výkaz výměr |  | vzduchotechnika - výkaz výměr
č.poz. | popis výkonu | M.J. | Počet | Jed.cena | Cena celkem | Jed.cena | Cena celkem
Zařízení č.1- POLICIE
1.1 | VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHW 4000 / 10/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D); Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 75%. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory, filtry G4 na straně přívodu a odtahu. Teplovodní ohřívač o výkonu min. 5,4 kW. Maximální rozměry jednotky 1980x1350x565 mm, maximální hmotnost 185 kg. | kpl | 1 |  |  | 160420 | 160420
Technická data jednotky:
Vp=1630m3/h; dp(ext)=300Pa
Vo= 1630m3/h; dp(ext)=300Pa
N(max)= 2x1,00 kW; 3x400V/50Hz; I(max)=2x1,7A
Qt= 5,4 kW; voda 80/50°C; V=692 l/h; připojení 5/4" vnitřní
veškerá regulace včetně slaboproudého propojení regulátorů a čidel je součástí dodávky MaR
Příslušenství (součást) jednotky:
| - LM 230A (by-passová klapka) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
| - LF 230 (uzavírací klapka e1) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
| - LM 230A (uzavírací klapka i1) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
1.2 | Protidešťová žaluzie - hliníková s rámem do potrubí a se sítem IMOS-PZAL-500x500-R1S SYSTEMAIR(ODSTÍN DLE BARVY FASÁDY) | ks | 2 |  |  | 1977 | 3954
1.3 | Vířivá výusť DF-RO/1640/PQ/H/RE Elektrodesign | ks | 3 |  |  | 1434 | 4302
1.4 | Talířový ventil odvodní kovový KK 100; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 17 |  |  | 273 | 4641
1.5 | Talířový ventil odvodní kovový KK 125; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 2 |  |  | 301 | 602
1.6 | Talířový ventil odvodní kovový KK 160; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 2 |  |  | 394 | 788
1.7 | Talířový ventil odvodní plastový VEF160; včetně montážního rámečku VLZ02; Elektrodesign | ks | 2 |  |  | 445 | 890
1.8 | Talířový ventil přívodní kovový KE 100; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 7 |  |  | 281 | 1967
1.9 | Talířový ventil přívodní kovový KE 125; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 4 |  |  | 301 | 1204
1.10 | Talířový ventil přívodní kovový KE 160; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 4 |  |  | 433 | 1732
1.11 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 100; LINDAB | ks | 13 |  |  | 246 | 3198
1.12 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 125; LINDAB | ks | 8 |  |  | 257 | 2056
1.13 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 160; LINDAB | ks | 8 |  |  | 277 | 2216
1.14 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 200; LINDAB | ks | 3 |  |  | 303 | 909
1.15 | Stěnová mřížka SMU 20- 525x125 +UPEVŇOVACÍ RÁMEČEK, ELEKTRODESIGN | ks | 4 |  |  | 369 | 1476
1.16 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 315; ELEKTRODESIGN | bm | 8 |  |  | 400 | 3200
1.17 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 203; ELEKTRODESIGN | bm | 5 |  |  | 224 | 1120
1.18 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 160; ELEKTRODESIGN | bm | 12 |  |  | 189 | 2268
1.19 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 127; ELEKTRODESIGN | bm | 10 |  |  | 155 | 1550
1.20 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 102; ELEKTRODESIGN | bm | 30 |  |  | 136 | 4080
1.21 | odvodňovací nátrubek DN10mm | ks | 2 |  |  | 50 | 100
1.22 | tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem | m2 | 42 |  |  | 300 | 12600
1.23 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 13322.6
1.24 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 24685.8
1.25 | Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 38845
1.26 | neobsazeno
1.27 | neobsazeno
1.28 | Montážní a závěsový materiál | kg | 325 |  |  | 80 | 26000
1.29 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 97 |  |  | 80 | 7760
1.30 | Montáž | hod | 300 |  |  | 250 | 75000
1.31 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 20 |  |  | 250 | 5000
| CELKEM | [5 empty] | 405886
Zařízení č.5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP
5.1 | VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHF 6000 / 10/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D); Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 74%. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory, filtry G4 na straně přívodu a odtahu. Teplovodní ohřívač o výkonu min. 14,1 kW. Maximální rozměry jednotky 2200x1500x870 mm, maximální hmotnost 345 kg. | kpl | 1 |  |  | 209820 | 209820
Technická data jednotky:
Vp=4330m3/h; dp(ext)=465Pa
Vo= 4330m3/h; dp(ext)=501Pa
N(max)= 2x3,4 kW; 3x400V/50Hz; I(max)=2x6 A
Qt= 14,1 kW; voda 80/50°C; V=1523 l/h; připojení 5/4" vnitřní
veškerá regulace včetně slaboproudého propojení regulátorů a čidel je součástí dodávky MaR
Příslušenství (součást) jednotky:
| - LM 230A (by-passová klapka) | ks | 1 |  |  |  | pol.5.1
| - LF 230 (uzavírací klapka e1) | ks | 1 |  |  |  | pol.5.1
| - LM 230A (uzavírací klapka i1) | ks | 1 |  |  |  | pol.5.1
5.2 | Kulisy BUŇKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500-1500 | ks | 12 |  |  | 1305 | 15660
5.3 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 400x400x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 2 |  |  | 3800 | 7600
5.4 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 350x300x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 2 |  |  | 3500 | 7000
5.5 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 300x300x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 2 |  |  | 3400 | 6800
5.6 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 200x200x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 14 |  |  | 2900 | 40600
5.7 | Talířový ventil odvodní kovový KK 100; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 37 |  |  | 273 | 10101
5.8 | Talířový ventil odvodní kovový KK 125; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 9 |  |  | 301 | 2709
5.9 | Talířový ventil odvodní kovový KK 160; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 15 |  |  | 394 | 5910
5.10 | Talířový ventil odvodní plastový VEF160; včetně montážního rámečku VLZ02; Elektrodesign | ks | 1 |  |  | 445 | 445
5.11 | Talířový ventil přívodní kovový KE 100; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 12 |  |  | 281 | 3372
5.12 | Talířový ventil přívodní kovový KE 125; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 9 |  |  | 301 | 2709
5.13 | Talířový ventil přívodní kovový KE 160; včetně montážního kroužku KKT; Elektrodesign | ks | 20 |  |  | 433 | 8660
5.14 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 100; LINDAB | ks | 14 |  |  | 246 | 3444
5.15 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 125; LINDAB | ks | 12 |  |  | 257 | 3084
5.16 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 160; LINDAB | ks | 44 |  |  | 277 | 12188
5.17 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 200; LINDAB | ks | 5 |  |  | 303 | 1515
5.18 | Tlumič hluku SLU50-160-900; Lindab | ks | 2 |  |  | 1428 | 2856
5.19 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 160; ELEKTRODESIGN | bm | 55 |  |  | 189 | 10395
5.20 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 127; ELEKTRODESIGN | bm | 28 |  |  | 155 | 4340
5.21 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 102; ELEKTRODESIGN | bm | 75 |  |  | 136 | 10200
5.22 | odvodňovací nátrubek DN10mm | ks | 2 |  |  | 50 | 100
5.23 | protipožární izolace Pyrorock tl.40mm | m2 | 32 |  |  | 350 | 11200
5.24 | tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem | m2 | 92 |  |  | 300 | 27600
5.25 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 46457.4
5.26 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 55701
5.27 | Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 97483
5.28 | akustická izolace 65mm miner.vaty, pozink.plech | m2 | 54 |  |  | 941 | 50814
5.29 | neobsazeno
5.30 | neobsazeno
5.31 | neobsazeno
5.32 | neobsazeno
5.33 | Montážní a závěsový materiál | kg | 869 |  |  | 80 | 69520
5.34 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 260 |  |  | 80 | 20800
5.35 | Montáž | hod | 500 |  |  | 250 | 125000
5.36 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 60 |  |  | 250 | 15000
| CELKEM | [5 empty] | 889083
Zařízení č.7-ZASEDAČKY
7.1 | VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHF 3000 / 11/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D); Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 59%. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory, filtry G4 na straně přívodu a odtahu. Teplovodní ohřívač o výkonu min. 11,3 kW. Maximální rozměry jednotky 1980x1350x565 mm, maximální hmotnost 195 kg. | kpl | 1 |  |  | 175120 | 175120
Technická data jednotky:
Vp=2080m3/h; dp(ext)=250Pa
Vo= 2080m3/h; dp(ext)=250Pa
N(max)= 2x1,0 kW; 3x400V/50Hz; I(max)=2x1,7 A
Qt= 11,3 kW; voda 80/50°C; V=956 l/h; připojení 5/4" vnitřní
přímý chladič Qchl= 8,7kW; chladivo R410A
veškerá regulace včetně slaboproudého propojení regulátorů a čidel je součástí dodávky MaR
Příslušenství (součást) jednotky:
| - LM 230A (by-passová klapka) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
| - LF 230 (uzavírací klapka e1) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
| - LM 230A (uzavírací klapka i1) | ks | 1 |  |  |  | pol.1.1
7.2 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 400x400x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 2 |  |  | 3800 | 7600
7.3 | protipožární klapka TROX EN-FKA-TCR 350x350x240/Z01 (tepelné spouštění + koncový spínač polohy zavřeno) | ks | 2 |  |  | 3600 | 7200
7.4 | VÝÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ; KV-K-625x75-R1; ELEKTRODESIGN | ks | 8 |  |  | 480 | 3840
7.5 | VÝÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ; KV-K-625x125-R1; ELEKTRODESIGN | ks | 12 |  |  | 989 | 11868
7.6 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 200; LINDAB | ks | 2 |  |  | 303 | 606
7.7 | Regulační škrtící klapka do kruhového potrubí DSU 355; LINDAB | ks | 2 |  |  | 595 | 1190
7.8 | Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 406; ELEKTRODESIGN | bm | 8 |  |  | 504 | 4032
7.9 | tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem | m2 | 83 |  |  | 300 | 24900
7.10 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 2819.2
7.11 | Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 53315
7.12 | neobsazeno
7.13 | neobsazeno
7.14 | Montážní a závěsový materiál | kg | 230 |  |  | 80 | 18400
7.15 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 69 |  |  | 80 | 5520
7.16 | Montáž | hod | 200 |  |  | 250 | 50000
7.17 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 20 |  |  | 250 | 5000
| CELKEM | [5 empty] | 371410
Zařízení č.8-CHÚC
8.1 | Ventilátor pro čtyřhranné potrubí SYSTEMAIR RS 100-50 L3, (dle nabídky č. 180-E-10-MR) | kpl | 1 |  |  | 53881 | 53881
Technická data ventilátoru:
- Vp= 9000m3/h; dp(ext)=300Pa
- N(max)= 2,96 kW; 3x400V/50Hz; I=5,09 A
| - MANŽETA DS 100-50 2ks | ks | 2 |  |  | 1482 | 2964
8.2 | Regulační klapka těsná IMOS RKT 710x710-S-P1 (příprava na servopohon), SYSTEMAIR | ks | 1 |  |  | 4194 | 4194
8.3 | Regulační klapka, ovládání ruční IMOS RK 1000x500-R-P1, SYSTEMAIR | ks | 1 |  |  | 3576 | 3576
8.4 | Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a sítem IMOS-PZAL-710x1000-R1S, SYSTEMAIR, (v barvě obkladu fasády) | ks | 1 |  |  | 3975 | 3975
8.5 | protipožární izolace Pyrorock tl.40mm | m2 | 10 |  |  | 350 | 3500
8.6 | neobsazeno
8.7 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 5446.8
8.8 | neobsazeno
8.9 | neobsazeno
8.10 | Montážní a závěsový materiál | kg | 20 |  |  | 80 | 1600
8.11 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 6 |  |  | 80 | 480
8.12 | Montáž | hod | 60 |  |  | 250 | 15000
8.13 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 10 |  |  | 250 | 2500
| CELKEM | [5 empty] | 97117
Zařízení č.9-SUTERÉN
9.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí SYSTEMAIR CB-100 PLUS H; SE ZABUDOVANOU ZPĚTNOU KLAPKOU; S ČASOVÝM DOBĚHEM (3-15 min); S ČIDLEM VLHKOSTI 50-90%, dle nabídky č. 180-E-10-MR | kpl | 3 |  |  | 2632 | 7896
Technická data ventilátoru:
Vo=100m3/h; dp(ext)=70Pa
N(max)= 0,025 kW; 3x400V/50Hz
Příslušenství ventilátoru:
| - VENKOVNÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA BVK 150 | ks | 3 |  |  | 364 | 1092
Poznámka:
- silnoproudé připojení ventilátoru přes časový spínač viz. profese elektro
- veškerá přívodní a odvodní potrubí - provedení plast, dodávka stavby
9.2 | PROMASEAL těsnící větrací výústková tvarovka sestava 2x4=246x432mm; EI90 včetně oboustranných krycích plechů; dotěsnit požárním tmelem Promat | ks | 1 |  |  | 8000 | 8000
9.3 | Protidešťová žaluzie plastová -PRG-200W; ELEKTRODESIGN (ODSTÍN DLE BARVY FASÁDY) | ks | 2 |  |  | 1383 | 2766
9.4 | Protidešťová žaluzie - hliníková s rámem do potrubí a se sítem IMOS-PZAL-600x300-R1S SYSTEMAIR(ODSTÍN DLE BARVY FASÁDY) | ks | 1 |  |  | 2715 | 2715
9.5 | Krycí mřížka - IMOS-KM-H-600x300-R1 SYSTEMAIR | ks | 1 |  |  | 554 | 554
9.6 | Krycí mřížka - IMOS-KM-K-200-R2 SYSTEMAIR | ks | 2 |  |  | 434 | 868
9.7 | Dveřní mřížka průhledná oboustranná IMOS DMPO-525x225-20 HLINÍKOVÁ RAL 9006 NEBO ELOX.HLINÍK; SYSTEMAIR | ks | 4 |  |  | 1380 | 5520
9.8 | Krycí mřížka - IMOS KM-H 200x200 R1 SYSTEMAIR | ks | 4 |  |  | 270 | 1080
9.9 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů (viz soupis potrubních dílů) | kpl | 1 |  |  |  | 856.8
9.10 | neobsazeno
9.11 | Montážní a závěsový materiál | kg | 6 |  |  | 80 | 480
9.12 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 2 |  |  | 80 | 160
9.13 | Montáž | hod | 60 |  |  | 250 | 15000
9.14 | Komplexní zkouška zařízení | hod | 10 |  |  | 250 | 2500
| CELKEM | [5 empty] | 49488

## Potrubí
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
[9 empty] | a | b | l | is | r | alp | plocha | isolace | obvod |  | hmot | plocha
[7 empty] | REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV, SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU | potrubí | 600 | 300 | 600 | 40 | 0 |  | 1.08 | 1.272 | 1800 |  | 0.14 | 0.017949
[7 empty] | vzduchotechnické potrubí - soupis potrubních dílů | přechod | 1000 | 700 |  |  |  |  | 1.1304 | 1.2811 | 3400
[9 empty] | 1000 | 500 | 500 | 40 |  |  | 1.6 | 1.76 |  |  |  | P - potrubí přímé
č.poz. | popis výkonu |  | M.J. | Počet | Potrubí | Tvarovky | Izolace | oblouk | 1000 | 500 |  | 40 | 100 | 90 | 3.126 | 3.4594 | 3000 |  |  | T - tvarovka
[5 empty] | m2 | m2 | m2 | roura-obl | 200 | 40 |  | 40 |  | 30 | 0.11597 | 0.16236
| Poz.1.23 - Čtyřhranné VZT-potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
1.23.1 | TR | 500x500-150 | ks | 1 | 0.6 |  | 0.7 | [8 empty] | 0.6
1.23.2 | PR | 500x500-315x350-300/HH+PH=přímá | ks | 1 |  | 0.5 | 0.6 | [9 empty] | 0.5
1.23.3 | TR | 315x350-1000/VP | ks | 1 | 1.33 |  | 1.65 |  |  |  |  | 1.33
1.23.4 | OBL | 350x315/90° | ks | 1 |  | 0.71 | 0.87 | [5 empty] | 0.71
1.23.5 | TR | 350x315-4500/VP | ks | 1 | 6 |  | 7.45 |  |  |  |  | 6
1.23.6 | PR | 350x315-DN315-300/sym | ks | 1 |  | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | 0.4
1.23.7 | PR | 350x250-DN315-300/HH=přímá/+1xDN100 viz. PD | ks | 1 |  | 0.36 | 0.46 | [5 empty] | 0.36
1.23.8 | TR | 350x250-500/VP | ks | 1 | 0.6 |  | 0.76 |  |  |  |  | 0.6
1.23.9 | PR | 350x250-350x250-500/doměřit | ks | 1 |  | 0.6 | 0.77 | [5 empty] | 0.6
1.23.10 | TR | 350x250-750 | ks | 1 | 0.9 |  | 1.14 |  |  |  |  | 0.9
1.23.11 | PR | 350x250-350x250-300/doměřit | ks | 1 |  | 0.36 | 0.46 | [5 empty] | 0.36
1.23.12 | TR | 350x250-1500/VP/+1xDN100 viz. PD | ks | 1 | 1.8 |  | 2.28 |  |  |  |  | 1.8
1.23.13 | PR | 105x250-DN200-500/HH+LH=přímá/na spol. přírubě s 1.23.13 | ks | 1 |  | 0.36 | 0.52 |  |  |  | 0.36
1.23.14 | OBL | 250x245/90°/na spol. přírubě s 1.23.13 | ks | 1 |  | 0.45 | 0.6 |  |  |  | 0.45
1.23.15 | OBL-P | 245x250-250x250/90° | ks | 1 |  | 0.45 | 0.6 |  |  |  | 0.45
1.23.16 | PR | 300x200-250x250-300/HH+LH=přímá | ks | 1 |  | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.3
1.23.17 | OBL | 200x300/45° | ks | 1 |  | 0.26 | 0.35 |  |  |  | 0.26
1.23.18 | TR | 300x200-750/VP | ks | 1 | 0.75 |  | 1 |  |  | 0.75
1.23.19 | OBL | 200x300/45° | ks | 1 |  | 0.26 | 0.35 |  |  |  | 0.26
1.23.20 | TR | 300x200-1000/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 1 |  | 1.32 |  |  | 1
1.23.21 | OBL | 300x200/90° | ks | 1 |  | 0.5 | 0.65 |  |  |  | 0.5
1.23.22 | TR | 300x200-750/VP | ks | 1 | 0.75 |  | 1 |  |  | 0.75
1.23.23 | OBL | 200x300/45° | ks | 2 |  | 0.52 | 0.7 |  |  |  | 0.52
1.23.24 | TR | 300x200-500/VP | ks | 1 | 0.5 |  | 0.66 |  |  | 0.5
1.23.25 | OBL | 140x200/45°/na spol. přírubě s 1.23.26 | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
1.23.26 | TR | 160x200-500/VP/na spol. přírubě s 1.23.25 | ks | 1 | 0.36 |  | 0.52 |  |  | 0.36
1.23.27 | PR | 140x200-DN200-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.23.28 | OBL-P | 200x200-160x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 | 0.46 |  |  |  | 0.33
1.23.29 | TR | 200x200-1000/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 0.8 |  | 1.12 |  |  | 0.8
1.23.30 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 | 0.47 |  |  |  | 0.33
1.23.31 | TR | 200x200-3500/VP | ks | 1 | 2.8 |  | 3.92 |  |  | 2.8
1.23.32 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 | 0.47 |  |  |  | 0.33
1.23.33 | TR | 200x200-2500/VP | ks | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
1.23.34 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.23.35 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.23.36 | TR | 200x200-500/VP/+1xDN160 | ks | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.23.37 | PR | 200x200-DN200-300/sym | ks | 1 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 20.59 | 8.06 | 32.75 | 0 | 0 | 9.36 | 5.13 | 10.63 | 2.43 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 223.47
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 67.041
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 20.1123
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 9.36 | 5.13 |  |  |  | 3931.2 |  | 2975.4
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 10.63 | 2.43 |  |  |  | 4464.6 |  | 1409.4
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 252 |  | 290
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 20.59 | 8.06 |  |  |  | 8647.8 |  | 4674.8 |  | 13322.6 |  | Celkem
| Poz.1.24 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
1.24.1 | TR | 500x500-150 | ks | 1 | 0.6 |  | 0.7 | [8 empty] | 0.6
1.24.2 | PR | 500x500-350x315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.5 | 0.6 | [9 empty] | 0.5
1.24.3 | TR | 350x315-750/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.25 |  |  |  |  | 1
1.24.4 | OBL | 315x350/90° | ks | 1 |  | 0.68 | 0.85 | [5 empty] | 0.68
1.24.5 | TR | 350x315-4500/VP | ks | 1 | 6 |  | 7.45 |  |  |  |  | 6
1.24.6 | PR | 350x315-DN315-300/sym | ks | 1 |  | 0.4 | 0.5 | [5 empty] | 0.4
1.24.7 | PR | 350x250-DN315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36
1.24.8 | TR | 350x250-1000/VP/+1xDN100 | ks | 1 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
1.24.9 | PR | 350x250-350x250-500/doměřit | ks | 1 |  | 0.6 | [6 empty] | 0.6
1.24.10 | TR | 350x250-750 | ks | 1 | 0.9 | [6 empty] | 0.9
1.23.11 | PR | 350x250-350x250-300/doměřit | ks | 1 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36
1.24.12 | ODB-T | 350x250-300x250-200x250 | ks | 1 |  | 0.9 | [6 empty] | 0.9
1.24.13 | PR | 300x250-300x200-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.32 | [6 empty] | 0.32
1.24.14 | TR | 300x200-2000/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 2.2 | [6 empty] | 2.2
1.24.15 | OBL | 200x300/45° | ks | 1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
1.24.16 | TR | 300x200-500/VP | ks | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.24.17 | OBL | 200x300/45° | ks | 1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
1.24.18 | OBL | 300x200/45° | ks | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
1.24.19 | TR | 300x200-1000/VP | ks | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
1.24.20 | OBL | 300x200/45° | ks | 1 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
1.24.21 | TR | 300x200-2500/VP/+1xDN100/+1xDN125 | ks | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
1.24.22 | OBL | 300x200/90° | ks | 1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
1.24.23 | TR | 300x200-750/+1xDN160 | ks | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75
1.24.24 | PR | 300x200-250x200-300/HH+LH=přímá | ks | 1 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.29
1.24.25 | TR | 250x200-2750/+2xDN100 | ks | 1 | 2.48 |  |  |  |  | 2.48
1.24.26 | PR | 250x200-200x200-300/sym | ks | 1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
1.24.27 | TR | 200x200-4500/VP | ks | 1 | 3.6 |  |  |  |  | 3.6
1.24.28 | ODB-T | 200x200-150x200-200x200 | ks | 1 |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
1.24.29 | TR | 200x200-1000/VP | ks | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.24.30 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
1.24.31 | TR | 200x200-2500/VP/+regulační klapka/+dno/+2x DN100/+ 2x DN160/+odvodňovací nátrubek | ks | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
1.24.32 | PR | 150x200-150x180-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.24.33 | TR | 150x180-1000/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65
1.24.34 | OBL | 150x180/90° | ks | 1 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
1.24.35 | TR | 150x180-2500/VP/+dno/+2x DN100/+1x DN160/+odvodňovací nátrubek | ks | 1 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
1.24.36 | PR | 200x250-200x200-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
1.24.37 | TR | 200x200-2000/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
1.24.38 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
1.24.39 | TR | 200x200-2000/VP/+1x DN100 | ks | 1 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6
1.24.40 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.24.41 | TR | 200x200-500/VP | ks | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
1.24.42 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
1.24.43 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
1.24.44 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
1.24.45 | TR | 200x200-3500/VP | ks | 1 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8
1.24.46 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
1.24.47 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
1.24.48 | ODB-T | 200x200-160x200-200x200 | ks | 1 |  | 0.54 |  |  |  |  | 0.54
1.24.49 | PR | 160x200-DN160-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.22
1.24.50 | PR | 200x200-DN200-300/sym | ks | 1 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 36.73 | 10.69 | 11.35 | 0 | 0 | 24.83 | 6.57 | 11.3 | 3.62 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 369.876
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 110.9628
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 33.2888
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 24.83 | 6.57 |  |  |  | 11918.4 |  | 4336.2
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 11.3 | 3.62 |  |  |  | 5424 |  | 2389.2
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 288 |  | 330
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 36.73 | 10.69 |  |  |  | 17630.4 |  | 7055.4 |  | 24685.8 |  | Celkem
| Poz.1.25 - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save | [6 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 315P | 315T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
1.25.1 | SR | DN200 | bm | 33 | 20.72 | [10 empty] | 33
1.25.2 | BU45° | DN200 | ks | 6 |  | 0.9 | [10 empty] | 1.44
1.25.3 | TCPU | DN200-DN100 | ks | 6 |  | 1.1 | [10 empty] | 1.75
1.25.4 | BU90° | DN200 | ks | 11 |  | 2.75 | [10 empty] | 4.4
1.25.5 | TCPU | DN200-DN125 | ks | 2 |  | 0.48 | [10 empty] | 0.75
1.25.6 | TCPU | DN200-DN160 | ks | 3 |  | 0.7 | [10 empty] | 1.1
1.25.7 | RCU | DN200-DN160 | ks | 5 |  | 0.33 | [10 empty] | 0.53
1.25.8 | SR | DN160 | bm | 26 | 13.06 | [8 empty] | 26
1.25.9 | BU90° | DN160 | ks | 4 |  | 0.68 | [8 empty] | 1.32
1.25.10 | TCPU | DN160-DN125 | ks | 3 |  | 0.48 | [8 empty] | 0.95
1.25.11 | RCU | DN160-DN125 | ks | 2 |  | 0.126 | [8 empty] | 0.25
1.25.12 | SR | DN125 | bm | 20 | 7.85 | [6 empty] | 20
1.25.13 | BU90° | DN125 | ks | 4 |  | 0.43 | [6 empty] | 1.1
1.25.14 | BU45° | DN125 | ks | 6 |  | 0.42 | [6 empty] | 1.07
1.25.15 | TCPU | DN125-DN100 | ks | 7 |  | 1.06 | [6 empty] | 2.7
1.25.16 | ESU | DN125 | ks | 2 |  | 0.036 | [6 empty] | 0.12
1.25.17 | SR | DN100 | bm | 34 | 10.68 |  |  |  |  | 34
1.25.18 | BU90° | DN100 | ks | 12 |  | 0.9 |  |  |  |  | 2.9
1.25.19 | BU45° | DN100 | ks | 3 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.48
|  | Celkem | m2 |  | 52.31 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.38 | 20 | 4.99 | 26 | 2.52 | 33 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 315P | 315T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 490.2456
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 147.0737
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 44.1221
Běžné metry kruhového potrubí dle průměru, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky | Celkem | [6 empty] | Ceny roku 2009
|  | Kruhové potrubí do obvodu 80mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 100mm | (bm) |  | 34 | 3.38 | 37.38 |  |  | 3842 |  | 2268
|  | Kruhové potrubí do obvodu 125mm | (bm) |  | 20 | 4.99 | 24.99 |  |  | 2940 |  | 3618
|  | Kruhové potrubí do obvodu 160mm | (bm) |  | 26 | 2.52 | 28.52 |  |  | 4446 |  | 2238
|  | Kruhové potrubí do obvodu 200mm | (bm) |  | 33 | 9.97 | 42.97 |  |  | 8547 |  | 10946
|  | Kruhové potrubí do obvodu 225mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 250mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 280mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 400mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 315mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu Cmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu Dmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (bm) |  | 113 | 20.86 | 133.86 |  |  | 19775 |  | 19070 |  | 38845 |  | Celkem
| Poz.5.25 - Čtyřhranné VZT-potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
5.25.1 | TR | 500x600-700/seříznuto 45°/drátěné pletivo oka min. 20x20mm | ks | 1 | 0.88 | [10 empty] | 0.88
5.25.2 | OBL-P | 600x500-500x500/90° | ks | 1 |  | 1.6 | [10 empty] | 1.6
5.25.3 | TR | 500x500-500/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.16 | [8 empty] | 1
5.25.4 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.5 | [9 empty] | 1.3
5.25.5 | PR | 750x500-500x500-500/doměřit | ks | 1 |  | 1.12 | 1.3 | [9 empty] | 1.12
5.25.6 | TR | 750x500-1500/pro tlumič | ks | 1 | 3.75 |  | 4.47 | [8 empty] | 3.75
5.25.7 | PR | 750x500-500x500-500/sym | ks | 1 |  | 1.12 | 1.36 | [9 empty] | 1.12
5.25.8 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.25.9 | TR | 500x500-500/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.25 | [8 empty] | 1
5.25.10 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.25.11 | TR | 500x500-300/VP | ks | 1 | 0.6 |  | 0.75 | [8 empty] | 0.6
5.25.12 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.25.13 | TR | 500x500-750/VP | ks | 1 | 1.5 |  | 1.86 | [8 empty] | 1.5
5.25.14 | OBL | 500x500/90°/+1x DN160 viz. PD | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.25.15 | PR | 750x500-500x500-500/HH+PH=přímá | ks | 1 |  | 1.13 | 1.48 | [9 empty] | 1.13
5.25.16 | TR | 750x500-1500/pro tlumič | ks | 1 | 3.75 |  | 4.47 | [8 empty] | 3.75
5.25.17 | PR | 750x500-500x500-500/HH+PH=přímá | ks | 1 |  | 1.13 | 1.3 | [9 empty] | 1.13
5.25.18 | TR | 500x500-750/VP | ks | 1 | 1.5 |  | 1.75 | [8 empty] | 1.5
5.25.19 | OBL | 500x500/30°/+300mm VP | ks | 1 |  | 1.16 | 1.4 | [9 empty] | 1.16
5.25.20 | OBL | 500x500/30° | ks | 1 |  | 0.57 | 0.65 | [9 empty] | 0.57
5.25.21 | TR | 500x500-1000/VP | ks | 1 | 2 |  | 2.32 | [8 empty] | 2
5.25.22 | PR | 500x300-500x300-500/odskok doměřit/na spol. přírubě s 5.25.23 | ks | 1 |  | 0.8 | 0.96 | [7 empty] | 0.8
5.25.23 | TR | 500x200-1500/VP/na spol. přírubě s 5.25.22 | ks | 1 | 2.1 |  | 2.6 |  |  |  |  | 2.1
5.25.24 | OBL | 500x300/90° | ks | 1 |  | 1.04 | 1.25 | [7 empty] | 1.04
5.25.25 | TR | 500x300-1000/VP | ks | 1 | 1.6 |  | 1.92 | [6 empty] | 1.6
5.25.26 | OBL | 300x500/45° | ks | 1 |  | 0.48 | 0.57 | [7 empty] | 0.48
5.25.27 | PR | 500x300-400x400-500/SH=přímá | ks | 1 |  | 0.8 | 0.96 | [7 empty] | 0.8
5.25.28 | TR | 400x400-750/VP | ks | 1 | 1.2 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.2
5.25.29 | OBL | 400x400/45° | ks | 1 |  | 0.54 | 0.65 | [7 empty] | 0.54
5.25.30 | OBL | 400x400/26° | ks | 1 |  | 0.38 | 0.45 | [7 empty] | 0.38
5.25.31 | TR | 400x400-500/VP | ks | 1 | 0.8 |  | 0.96 | [6 empty] | 0.8
5.25.32 | OBL | 400x400/64° | ks | 1 |  | 0.7 | 0.84 | [7 empty] | 0.7
5.25.33 | TR | 400x400-750/VP | ks | 1 | 1.2 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.2
5.25.34 | OBL | 400x400/90° | ks | 1 |  | 0.92 | 1.1 | [7 empty] | 0.92
5.25.35 | TR | 400x400-750/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 1.5 |  | 1.44 | [6 empty] | 1.5
5.25.36 | OBL | 400x400/90° | ks | 1 |  | 0.92 | 1.1 | [7 empty] | 0.92
5.25.37 | TR | 400x400-1250/VP/+1x výřez 200x200 viz. PD | ks | 1 | 2 |  | 2.4 | [6 empty] | 2
5.25.38 | PR | 400x400-400x300-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.45 | 0.55 | [7 empty] | 0.45
5.25.39 | TR | 400x300-3500/VP/+1x výřez 250x200 viz PD | ks | 1 | 4.9 |  | 6.02 |  |  |  |  | 4.9
5.25.40 | PR | 400x300-300x300-500/PH=přímá | ks | 1 |  | 0.65 | 0.81 | [5 empty] | 0.65
5.25.41 | TR | 300x300-3500/VP/ +1x výřez 250x200 viz. PD | ks | 1 | 4.2 |  | 5.32 |  |  |  |  | 4.2
5.25.42 | PR | 300x300-200x200-500/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.5 | 0.66 | [5 empty] | 0.5
5.25.43 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 0.24 |  | 0.34 |  |  | 0.24
5.25.44 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
5.25.45 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.25.46 | TR | 250x200-1750/VP/+regulační klapka/+1x DN125/+1x DN160 viz. PD | ks | 1 | 1.58 |  | 2.135 |  |  | 1.58
5.25.47 | PR | 250x200-200x200-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 | 0.25 |  |  |  | 0.17
5.25.48 | TR | 200x200-500/VP | ks | 1 | 0.4 |  | 0.56 |  |  | 0.4
5.25.49 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.25.50 | TR | 250x200-1750/VP/+regulační klapka/+1x DN125/+1x DN160 viz. PD | ks | 1 | 1.58 |  | 2.135 |  |  | 1.58
5.25.51 | PR | 250x200-200x200-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 | 0.25 |  |  |  | 0.17
5.25.52 | TR | 200x200-500/VP | ks | 1 | 0.4 |  | 0.56 |  |  | 0.4
5.25.53 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.25.54 | TR | 200x200-2250/VP/+regulační klapka/+1x DN125/+1x DN160 viz. PD | ks | 1 | 1.8 |  | 2.52 |  |  | 1.8
5.25.55 | PR | 200x200-DN160-300/sym | ks | 1 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.24
5.25.56 | PR | 500x200-350x300-500/doměřit | ks | 1 |  | 0.68 | 0.84 | [5 empty] | 0.68
5.25.57 | TR | 350x300-500/VP | ks | 1 | 0.65 |  | 0.81 |  |  |  |  | 0.65
5.25.58 | TR | 350x300-1500/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 1.95 |  | 2.43 |  |  |  |  | 1.95
5.25.59 | OBL | 350x300/45° | ks | 1 |  | 0.41 | 0.51 | [5 empty] | 0.41
5.25.60 | TR | 350x300-1000/VP | ks | 1 | 1.3 |  | 1.62 |  |  |  |  | 1.3
5.25.61 | OBL | 350x300/45°/+1x DN125 viz. PD | ks | 1 |  | 0.41 | 0.51 | [5 empty] | 0.41
5.25.62 | TR | 350x300-6000/VP/+3xDN160 viz. PD | ks | 1 | 7.8 |  | 9.72 |  |  |  |  | 7.8
5.25.63 | PR | 350x300-350x200-300/SH=přímá | ks | 1 |  | 0.36 | 0.46 | [5 empty] | 0.36
5.25.64 | TR | 350x200-1000/VP | ks | 1 | 1.1 |  | 1.42 |  |  |  |  | 1.1
5.25.65 | OBL | 200x350/30° | ks | 1 |  | 0.23 | 0.3 | [5 empty] | 0.23
5.25.66 | TR | 350x200-500/VP | ks | 1 | 0.55 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.55
5.25.67 | OBL | 200x350/30° | ks | 1 |  | 0.23 | 0.3 | [5 empty] | 0.23
5.25.68 | TR | 350x200-500/VP | ks | 1 | 0.55 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.55
5.25.69 | OBL | 350x200/45° | ks | 1 |  | 0.32 | 0.42 | [5 empty] | 0.32
5.25.70 | TR | 350x200-750/VP | ks | 1 | 0.83 |  | 1.07 |  |  |  |  | 0.83
5.25.71 | OBL | 350x200/45° | ks | 1 |  | 0.32 | 0.42 | [5 empty] | 0.32
5.25.72 | TR | 350x200-750/VP | ks | 1 | 0.83 |  | 1.07 |  |  |  |  | 0.83
5.25.73 | OBL | 200x350/45° | ks | 1 |  | 0.28 | 0.37 | [5 empty] | 0.28
5.25.74 | TR | 350x200-500/VP | ks | 1 | 0.55 |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.55
5.25.75 | OBL | 200x350/45° | ks | 1 |  | 0.28 | 0.37 | [5 empty] | 0.28
5.25.76 | OBL | 200x350/26°/+300mm VP | ks | 1 |  | 0.54 | 0.67 | [5 empty] | 0.54
5.25.77 | TR | 350x200-2000/VP | ks | 1 | 2.2 |  | 2.84 |  |  |  |  | 2.2
5.25.78 | PR | 350x200-300x300-300/PH+HH=přímá | ks | 1 |  | 0.35 | 0.44 | [5 empty] | 0.35
5.25.79 | TR | 300x300-1000/VP | ks | 1 | 1.2 |  | 1.52 |  |  |  |  | 1.2
5.25.80 | OBL | 300x300/90° | ks | 1 |  | 0.6 | 0.75 | [5 empty] | 0.6
5.25.81 | PR | 300x300-DN315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.37 | 0.46 | [5 empty] | 0.37
5.25.82 | PR | 350x200-DN315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.33 | 0.43 | [5 empty] | 0.33
5.25.83 | TR | 350x200-1000/VP/+1x výřez 200x200 viz. PD | ks | 1 | 1.1 |  | 1.42 |  |  |  |  | 1.1
5.25.84 | PR | 350x200-200x200-300/PH=přímá | ks | 1 |  | 0.29 | 0.38 | [5 empty] | 0.29
5.25.85 | TR | 200x200-7000/VP/+1x výřez 200x200 viz. PD | ks | 1 | 5.6 |  | 7.84 |  |  | 5.6
5.25.86 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 | 0.46 |  |  |  | 0.33
5.25.87 | PR | 200x200-DN160-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17
5.25.88 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 0.25 |  | 0.34 |  |  | 0.25
5.25.89 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.25.90 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 0.25 |  | 0.34 |  |  | 0.25
5.25.91 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 68.19 | 30.72 | 118.31 | 0 | 0 | 12.1 | 2.21 | 31.81 | 7.15 | 8.3 | 7.03 | 15.98 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 771.498
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 231.4494
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 69.4348
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 12.1 | 2.21 |  |  |  | 5082 |  | 1281.8
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 31.81 | 7.15 |  |  |  | 13360.2 |  | 4147
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 8.3 | 7.03 |  |  |  | 3486 |  | 4077.4
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 15.98 | 14.33 |  |  |  | 6711.6 |  | 8311.4
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 68.19 | 30.72 |  |  |  | 28639.8 |  | 17817.6 |  | 46457.4 |  | Celkem
| Poz.5.26 - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
5.26.1 | TR | 500x600-700/seříznuto 45°/drátěné pletivo oka min. 20x20mm | ks | 1 | 0.88 | [10 empty] | 0.88
5.26.2 | PR | 500x600-500x500-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.63 | [10 empty] | 0.63
5.26.3 | OBL | 500x500/45° | ks | 1 |  | 0.75 | 0.87 | [9 empty] | 0.75
5.26.4 | TR | 500x500-500/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.16 | [8 empty] | 1
5.26.5 | OBL | 500x500/45° | ks | 1 |  | 0.75 | 0.87 | [9 empty] | 0.75
5.26.6 | TR | 500x500-500/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.16 | [8 empty] | 1
5.26.7 | OBL-P | 750x500-500x500/90°/+300mm VP (750x500) | ks | 1 |  | 2.9 | 3.2 | [9 empty] | 2.9
5.26.8 | TR | 750x500-1500/pro tlumič | ks | 1 | 3.75 |  | 4.47 | [8 empty] | 3.75
5.26.9 | OBL-P | 750x500-500x500/90° | ks | 1 |  | 2.1 | 2.52 | [9 empty] | 2.1
5.26.10 | TR | 500x500-1250/VP | ks | 1 | 2.5 |  | 3.1 | [8 empty] | 2.5
5.26.11 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.26.12 | TR | 500x500-500/VP | ks | 1 | 1 |  | 1.25 | [8 empty] | 1
5.26.13 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.26.14 | TR | 500x500-1500/VP | ks | 1 | 3 |  | 3.72 | [8 empty] | 3
5.26.15 | OBL | 500x500/90° | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.26.16 | TR | 500x500-1500/VP | ks | 1 | 3 |  | 3.72 | [8 empty] | 3
5.26.17 | OBL | 500x500/90°/ + 1x DN160 viz PD | ks | 1 |  | 1.3 | 1.61 | [9 empty] | 1.3
5.26.18 | PR | 750x500-500x500-500/HH+PH=přímá | ks | 1 |  | 1.13 | 1.48 | [9 empty] | 1.13
5.26.19 | TR | 750x500-1500/pro tlumič | ks | 1 | 3.75 |  | 4.47 | [8 empty] | 3.75
5.26.20 | PR | 750x500-500x500-500/HH+PH=přímá | ks | 1 |  | 1.13 | [10 empty] | 1.13
5.26.21 | TR | 500x500-2250/VP | ks | 1 | 4.5 | [10 empty] | 4.5
5.26.22 | OBL-P | 400x500-300x500/90°/na spol. přírubě s 5.26.23 | ks | 1 |  | 1.03 | [8 empty] | 1.03
5.26.23 | PR | 200x500-350x300-500/SH+LH=přímá/na spol. přírubě s 5.26.22 | ks | 1 |  | 0.67 | [6 empty] | 0.67
5.26.24 | PR | 400x500-400x400-300/SH=přímá | ks | 1 |  | 0.51 | [8 empty] | 0.51
5.26.25 | OBL | 400x400/45° | ks | 1 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.54
5.26.26 | TR | 400x400-750/VP | ks | 1 | 1.2 | [8 empty] | 1.2
5.26.27 | OBL | 400x400/45° | ks | 1 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.54
5.26.28 | OBL | 400x400/26° | ks | 1 |  | 0.38 | [8 empty] | 0.38
5.26.29 | OBL | 400x400/45° | ks | 1 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.54
5.26.30 | TR | 400x400-1000/VP | ks | 1 | 1.6 | [8 empty] | 1.6
5.26.31 | OBL | 400x400/45° | ks | 1 |  | 0.54 | [8 empty] | 0.54
5.26.32 | OBL | 400x400/64° | ks | 1 |  | 0.7 | [8 empty] | 0.7
5.26.33 | TR | 400x400-1250/VP/+regulační klapka | ks | 1 | 2 | [8 empty] | 2
5.26.34 | TR | 400x400-1250/VP/+1x výřez 200x200 | ks | 1 | 2 | [8 empty] | 2
5.26.35 | PR | 400x400-400x300-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.45 | [8 empty] | 0.45
5.26.36 | TR | 400x300-3500/VP/+1x výřez 250x200 | ks | 1 | 4.9 | [6 empty] | 4.9
5.26.37 | PR | 400x300-300x300-500/PH=přímá | ks | 1 |  | 0.65 | [6 empty] | 0.65
5.26.38 | TR | 300x300-3500/VP/+1x výřez 250x200 | ks | 1 | 4.2 | [6 empty] | 4.2
5.26.39 | PR | 300x300-200x200-500/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
5.26.40 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
5.26.41 | TR | 200x200-500/VP/+dno/+odvodňovací nátrubek/ + 1xDN200 | ks | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
5.26.42 | TR | 250x200-2000/VP/+ regulační klapka/ +2xDN160 | ks | 1 | 1.8 |  | 2.44 |  |  | 1.8
5.26.43 | PR | 250x200-200x200-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 | 0.234 |  |  |  | 0.17
5.26.44 | TR | 200x200-350/+1xDN160 | ks | 1 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
5.26.45 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
5.26.46 | TR | 200x200-1000/VP | ks | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
5.26.47 | OBL | 200x200/45° | ks | 1 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.21
5.26.48 | TR | 200x200-1000/VP/+dno/+2x DN160 | ks | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
5.26.49 | TR | 250x200-2000/VP/+ regulační klapka/ +2xDN160 | ks | 1 | 1.8 |  | 2.44 |  |  | 1.8
5.26.50 | PR | 250x200-200x200-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 | 0.234 |  |  |  | 0.17
5.26.51 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.26.52 | TR | 200x200-2250/VP/+regulační klapka/+2xDN160 | ks | 1 | 1.8 |  | 2.52 |  |  | 1.8
5.26.53 | PR | 200x200-DN160-300/sym | ks | 1 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0.24
5.26.54 | OBL | 350x300/30° | ks | 2 |  | 0.62 | [6 empty] | 0.62
5.26.55 | TR | 350x300-500/VP | ks | 1 | 0.65 | [6 empty] | 0.65
5.26.56 | TR | 350x300-500/VP | ks | 1 | 0.65 | [6 empty] | 0.65
5.26.57 | TR | 350x300-1000/+regulační klapka | ks | 1 | 1.3 | [6 empty] | 1.3
5.26.58 | PR | 350x300-350x300-500/odskok doměřit | ks | 1 |  | 0.65 | [6 empty] | 0.65
5.26.59 | TR | 350x300-8000/VP/+ 2xDN160 | ks | 1 | 10.4 | [6 empty] | 10.4
5.26.60 | PR | 350x300-350x200-300/SH=přímá | ks | 1 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.36
5.26.61 | OBL | 200x350/30° | ks | 1 |  | 0.23 | [6 empty] | 0.23
5.26.62 | TR | 350x200-500/VP | ks | 1 | 0.55 | [6 empty] | 0.55
5.26.63 | OBL | 200x350/30° | ks | 1 |  | 0.23 | [6 empty] | 0.23
5.26.64 | OBL | 350x200/90° | ks | 1 |  | 0.58 | [6 empty] | 0.58
5.26.65 | TR | 350x200-750/VP | ks | 1 | 0.83 | [6 empty] | 0.83
5.26.66 | OBL | 200x350/45° | ks | 1 |  | 0.28 | [6 empty] | 0.28
5.26.67 | TR | 350x200-500/VP | ks | 1 | 0.55 | [6 empty] | 0.55
5.26.68 | OBL | 200x350/45° | ks | 1 |  | 0.28 | [6 empty] | 0.28
5.26.69 | OBL | 200x350/26°/+300mm VP | ks | 1 |  | 0.54 | [6 empty] | 0.54
5.26.70 | TR | 350x200-2000/VP | ks | 1 | 2.2 | [6 empty] | 2.2
5.26.71 | PR | 350x200-300x300-300/PH+HH=přímá | ks | 1 |  | 0.35 | [6 empty] | 0.35
5.26.72 | TR | 300x300-500/VP | ks | 1 |  | 0.6 | 0.8 | [5 empty] | 0.6
5.26.73 | OBL | 300x300/90° | ks | 1 |  | 0.6 | 0.75 | [5 empty] | 0.6
5.26.74 | PR | 300x300-DN315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.37 | 0.46 | [5 empty] | 0.37
5.26.75 | PR | 350x200-DN315-300/HH=přímá | ks | 1 |  | 0.33 | 0.43 | [5 empty] | 0.33
5.26.76 | TR | 350x200-1000/VP/+1x výřez 200x200 viz. PD | ks | 1 | 1.1 | [6 empty] | 1.1
5.26.77 | PR | 350x200-200x200-300/PH=přímá | ks | 1 |  | 0.29 | [6 empty] | 0.29
5.26.78 | TR | 200x200-7000/VP/+1x výřez 200x200 viz. PD | ks | 1 | 5.6 |  |  |  |  | 5.6
5.26.79 | OBL | 200x200/90° | ks | 1 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.33
5.26.80 | PR | 200x200-DN160-200/sym | ks | 1 |  | 0.17 |  |  |  |  | 0.17
5.26.81 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
5.26.82 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
5.26.83 | TR | 200x200-3000/VP | ks | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
5.26.84 | PR | 200x200-DN200-200/sym | ks | 1 |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 74.89 | 29.93 | 48.738 | 0 | 0 | 16.38 | 1.98 | 27.33 | 8.13 | 6.8 | 5.23 | 24.38 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 817.596
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 245.2788
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 73.5836
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 16.38 | 1.98 |  |  |  | 7862.4 |  | 1306.8
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 27.33 | 8.13 |  |  |  | 13118.4 |  | 5365.8
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 6.8 | 5.23 |  |  |  | 3264 |  | 3451.8
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 24.38 | 14.59 |  |  |  | 11702.4 |  | 9629.4
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 74.89 | 29.93 |  |  |  | 35947.2 |  | 19753.8 |  | 55701 |  | Celkem
| Poz.5.27 - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save | [6 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 315P | 315T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
5.27.1 | SR | DN315 | bm | 4 | 3.95 |  | 4.96 | [18 empty] | 4
5.27.2 | BU90° | DN315 | ks | 2 |  | 1.04 | 1.4 | [19 empty] | 1.24
5.27.3 | BU45° | DN315 | ks | 1 |  | 0.32 | 0.4 | [19 empty] | 0.37
5.27.4 | SR | DN200 | bm | 23 | 14.4 | [10 empty] | 23
5.27.5 | BU90° | DN200 | ks | 7 |  | 2.31 | [10 empty] | 2.8
5.27.6 | BU45° | DN200 | ks | 2 |  | 0.41 | [10 empty] | 0.48
5.27.7 | TCPU | DN200-DN100 | ks | 10 |  | 1.84 | [10 empty] | 2.93
5.27.8 | TCPU | DN200-DN160 | ks | 7 |  | 1.58 | [10 empty] | 2.52
5.27.9 | RCU | DN200-DN160 | ks | 8 |  | 0.53 | [10 empty] | 0.85
5.27.10 | TCPU | DN200-DN125 | ks | 5 |  | 1.19 | [10 empty] | 1.9
5.27.11 | SR | DN160 | bm | 178 | 89.43 |  | 1.75 | [6 empty] | 178
5.27.12 | BU90° | DN160 | ks | 45 |  | 12.38 | [8 empty] | 14.85
5.27.13 | BU30° | DN160 | ks | 4 |  | 0.56 | [8 empty] | 0.64
5.27.14 | TCPU | DN160-DN160 | ks | 11 |  | 1.71 | [8 empty] | 3.4
5.27.15 | TCPU | DN160-DN100 | ks | 20 |  | 2.65 | [8 empty] | 5.28
5.27.16 | ESU | DN160 | ks | 5 |  | 0.151 | [8 empty] | 0.3
5.27.17 | TCPU | DN160-DN125 | ks | 8 |  | 1.26 | [8 empty] | 2.5
5.27.18 | RCU | DN160-DN100 | ks | 2 |  | 0.116 | [8 empty] | 0.23
5.27.19 | RCU | DN160-DN125 | ks | 7 |  | 0.38 | [8 empty] | 0.75
5.27.20 | BU45° | DN160 | ks | 12 |  | 2.08 | [8 empty] | 2.52
5.27.21 | SR | DN125 | bm | 30 | 11.78 |  | 0.96 |  |  |  |  | 30
5.27.22 | BU90° | DN125 | ks | 13 |  | 3.1 | [6 empty] | 3.59
5.27.23 | BU30° | DN125 | ks | 2 |  | 0.24 | [6 empty] | 0.29
5.27.24 | BU45° | DN125 | ks | 4 |  | 0.6 | [6 empty] | 0.71
5.27.25 | ESU | DN125 | ks | 3 |  | 0.054 | [6 empty] | 0.18
5.27.26 | TCPU | DN125-DN100 | ks | 11 |  | 1.65 | [6 empty] | 4.22
5.27.27 | RCU | DN125-DN100 | ks | 5 |  | 0.2 | [6 empty] | 0.51
5.27.28 | SR | DN100 | bm | 35 | 10.99 |  |  |  |  | 35
5.27.29 | BU90° | DN100 | ks | 4 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.96
|  | Celkem | m2 |  | 130.55 | 37.151 | 9.47 | 0 | 0 | 35 | 0.96 | 30 | 9.5 | 178 | 30.47 | 23 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 315P | 315T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 1308.0678
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 392.4203
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 117.7261
Běžné metry kruhového potrubí dle průměru, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky | Celkem | [6 empty] | Ceny roku 2009
|  | Kruhové potrubí do obvodu 80mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 100mm | (bm) |  | 35 | 0.96 | 35.96 |  |  | 3955 |  | 624
|  | Kruhové potrubí do obvodu 125mm | (bm) |  | 30 | 9.5 | 39.5 |  |  | 4410 |  | 7023
|  | Kruhové potrubí do obvodu 160mm | (bm) |  | 178 | 30.47 | 208.47 |  |  | 30438 |  | 28928
|  | Kruhové potrubí do obvodu 200mm | (bm) |  | 23 | 11.48 | 34.48 |  |  | 5957 |  | 13041
|  | Kruhové potrubí do obvodu 225mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 250mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 280mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 400mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 315mm | (bm) |  | 4 | 1.61 | 5.61 |  |  | 1584 |  | 1523
|  | Kruhové potrubí do obvodu Cmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu Dmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (bm) |  | 270 | 54.02 | 324.02 |  |  | 46344 |  | 51139 |  | 97483 |  | Celkem
| Poz.7.10 - Čtyřhranné VZT-potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
7.10.1 | PR | 400x400-DN400-300/sym | ks | 4 |  | 2.56 | 3.1 | [7 empty] | 2.56
7.10.2 | TR | 400x400-300 | ks | 2 | 0.96 |  | 1.15 | [6 empty] | 0.96
7.10.3 | PR | 350x350-DN355-200/sym | ks | 4 |  | 1.2 | 1.4 | [5 empty] | 1.2
7.10.4 | TR | 350x350-200 | ks | 2 | 0.56 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.56
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 1.52 | 3.76 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1.2 | 0.96 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 41.184
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 12.3552
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 3.7066
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 0.56 | 1.2 |  |  |  | 235.2 |  | 696
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 0.96 | 2.56 |  |  |  | 403.2 |  | 1484.8
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 1.52 | 3.76 |  |  |  | 638.4 |  | 2180.8 |  | 2819.2 |  | Celkem
| Poz.7.11 - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení SPIRO dle standardu Lindab Save | [6 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 355P | 355T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
7.11.1 | SR | DN400 | bm | 32 | 40.19 |  | 48.23 | [16 empty] | 32
7.11.2 | AV | DN400 | ks | 2 |  | 2 | [18 empty] | 1.6
7.11.3 | BU45° | DN400 | ks | 9 |  | 4.45 | 5.31 | [17 empty] | 4.26
7.11.4 | BU90° | DN400 | ks | 4 |  | 3.55 | 4.24 | [17 empty] | 3.16
7.11.5 | TCPU | DN400-DN200 | ks | 2 |  | 1.15 | 1.4 | [17 empty] | 0.92
7.11.6 | RCU | DN400-DN355 | ks | 2 |  | 0.59 | 0.7 | [17 empty] | 0.47
7.11.7 | SR | DN355 | bm | 9 | 10 |  | 12.3 | [18 empty] | 9
7.11.8 | BU45° | DN355 | ks | 4 |  | 1.6 | 2 | [19 empty] | 1.6
7.11.9 | SR | DN200 | bm | 2 | 1.25 |  | 1.75 | [8 empty] | 2
7.11.10 | BU30° | DN200 | ks | 2 |  | 0.22 | 0.32 | [9 empty] | 0.37
7.11.11 | BU15° | DN200 | ks | 1 |  | 0.083 | 0.11 | [9 empty] | 0.12
7.11.12 | BU45° | DN200 | ks | 1 |  | 0.149 | 0.2 | [9 empty] | 0.24
7.11.13 | SR | DN355 | bm | 17 | 18.95 | [20 empty] | 17
7.11.14 | BU45° | DN355 | ks | 2 |  | 0.8 | [20 empty] | 0.8
7.11.15 | ESU | DN355 | ks | 2
7.11.16 | SR | DN200 | bm | 12 | 7.54 | [10 empty] | 12
7.11.17 | BU30° | DN200 | ks | 5 |  | 0.58 | [10 empty] | 0.925
7.11.18 | ESU | DN200 | ks | 2
|  | Celkem | m2 |  | 77.93 | 15.172 | 76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.41 | 26 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 80P | 80T | 100P | 100T | 125P | 125T | 160P | 160T | 200P | 200T | 225P | 225T | 250P | 250T | 280P | 280T | 400P | 400T | 355P | 355T | potrubí | tvarovky | potrubí | tvarovky
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 726.1956
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 217.8587
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 65.3576
Běžné metry kruhového potrubí dle průměru, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky | Celkem | [6 empty] | Ceny roku 2009
|  | Kruhové potrubí do obvodu 80mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 100mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 125mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 160mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 200mm | (bm) |  | 14 | 1.655 | 15.655 |  |  | 3626 |  | 2693
|  | Kruhové potrubí do obvodu 225mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 250mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 280mm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu 400mm | (bm) |  | 32 | 10.41 | 42.41 |  |  | 20960 |  | 12028
|  | Kruhové potrubí do obvodu 355mm | (bm) |  | 26 | 2.4 | 28.4 |  |  | 10296 |  | 3712
|  | Kruhové potrubí do obvodu Cmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kruhové potrubí do obvodu Dmm | (bm) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (bm) |  | 72 | 14.465 | 86.465 |  |  | 34882 |  | 18433 |  | 53315 |  | Celkem
| Poz.8.7 - Čtyřhranné VZT-potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
8.7.1 | TR | 710x1000-250 | ks | 1 | 0.85 |  | 0.93 | [10 empty] | 0.85
8.7.2 | PR | 710x1000-710x710-570/HH=přímá | ks | 1 |  | 1.78 | 1.96 | [11 empty] | 1.78
8.7.3 | PR | 1000x500-710x710-300/doměřit | ks | 1 |  | 0.9 | 1 | [11 empty] | 0.9
8.7.4 | OBL | 1000x500/90° | ks | 1 |  | 3.13 | 3.45 | [11 empty] | 3.13
8.7.5 | PR | 1000x700-1000x500-500/doměřit | ks | 1 |  | 1.6 | 1.76 | [11 empty] | 1.6
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 0.85 | 7.41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 64.428
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 19.3284
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 5.7985
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0.85 | 7.41 |  |  |  | 408 |  | 5038.8
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 0.85 | 7.41 |  |  |  | 408 |  | 5038.8 |  | 5446.8 |  | Celkem
| Poz.9.9 - Čtyřhranné VZT-potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení s lisovanými přírubami typu R a příčnými prolisy stěn potrubních dílů | [6 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
9.9.1 | TR | 200x200-600/VP | ks | 2 | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
9.9.2 | TR | 600x300-600/VP | ks | 1 | 1.08 | [8 empty] | 1.08
|  | Hranaté potrubí | Celkem |  | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 650P | 650T | 1050P | 1050T | 1500P | 1500T | 1890P | 1890T | 2630P | 2630T | 3500P | 3500T | 4000P | 4000T | 4400P | 4400T | 5600P | 5600T | 6800P | 6800T | 7200P | 7200T | 8000P | 8000T
|  |  | Hmotnost potrubí celkem | (kg) | 15.912
|  |  | Montážní a závěsový materiál | (kg) | 4.7736
|  |  | Spojovací a těsnící materiál | (kg) | 1.4321
Plocha hranatého potrubí dle obvodu, rozděleno na Přímé potrubí a Tvarovky
[5 empty] | Potrubí | Tvarovky
|  | Potrubí do obvodu 650mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1050mm | (m2) |  | 0.96 | 0 |  |  |  | 403.2 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 1890mm | (m2) |  | 1.08 | 0 |  |  |  | 453.6 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 2630mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 3500mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 4400mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 5600mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 6800mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 7200mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Potrubí do obvodu 8000mm | (m2) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Kontrolní součet: | (m2) |  | 2.04 | 0 |  |  |  | 856.8 |  | 0 |  | 856.8 |  | Celkem