Zakázka č.10039  – Rekonstrukce č.p. 466, Skálova ul. Turnov

SO-01 Objekt městského úřadu

F.1.4.2e.01-1 – Zdravotní technika

TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Úvod

Tato projektová dokumentace pro stavební řízení řeší vnitřní kanalizaci, rozvody studené a teplé vody k zařizovacím předmětům pro rekonstrukci objektu č.p. 466pro potřeby městského úřadu v ulici Skálova. Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku, která je ukončena v 1.pp stávající vodoměrnou sestavou. V rámci projektu Čistá Jizera byla provedena nová přípojka jednotné kanalizace pro objekt ukončená v SŠ1. Venkovní jednotná kanalizace je řešena v IO-05 Kanalizace.

Ohřev TV bude zajišťovat zásobníkový ohřívač ACV SMART SL420 o objemu 358L umístěný v 1.pp v kotelně III. kategorie.

##### Vnitřní vodovod

Pro objekt nového městského úřadu bude využita stávající vodovodní přípojka DN50. Přípojka je  ukončena v 1.pp, zde je také osazena stávající vodoměrná sestava viz výkresová část. Funkčnost armatur vodoměrné sestavy bude ověřena, zjištěné závady a netěsnosti budou odstraněny. Za vodoměrnou sestavou bude napojeno nové ocelové pozinkované potrubí DN40 pro vnitřní požární rozvod a plastové potrubí pro pitný vodovod v objektu. Nový požární rozvod bude veden pod stropem, dále pak stoupacím potrubím do jednotlivých nadzemních podlaží k hydrantům (HSH 19/20). V 1.pp,1.np a podkroví bude osazen vždy jeden hydrant, v ostatních podlažích budou osazeny dva hydranty (přesné rozmístění hydrantů viz výkresová část).

Rozvod studené vody  pro zdravotně technickou instalaci bude proveden odbočkou z požárního rozvodu na chodbě v 1.pp viz výkresová část. Na odbočce z požárního rozvodu bude osazen hlavní uzávěr DN40 pro rozvod pitné vody. Odtud bude vnitřní rozvod studené vody veden pod stropem chodbou v 1.pp a do kotelny k zásobníkovému ohřívači vody. Zde bude rozvod veden pod stropem k jednotlivým odbočkám pro stoupací potrubí vody. Na každé odbočce pro stoupací potrubí bude osazen kulový uzávěr s vypouštěním na potrubí teplé i studené vody. Jednotlivé větve - odbočky cirkulace budou osazeny termostatickým regulačním ventilem (MTCV DN15 - Danfoss). Stoupacím potrubím budou rozvody vedeny do jednotlivých nadzemních podlaží k příslušným zařizovacím předmětům viz výkresová část. V 1.np z kuchyňky bude vyveden výtokový ventil  na vnější stanu budovy, v kuchyňce bude pod umyvadlem osazen uzávěr pro venkovní výtok. Dále bude osazen výtokový ventil DN15 na schodišti v 1.np viz výkresová část.

Nový domovní rozvod vody bude veden v drážkách ve zdivu, podlaze a nad podhledem, kde bude veden v Pz korýtkách. Potrubí vedené nad podhledem bude vedeno ve výšce cca 2,8m, nutno koordinovat s ostatními rozvody a se stavební částí.  Veškeré rozvody SV, TV a cirkulace k zařizovacím předmětům budou z potrubí plastového PP-R, typ3, PN20, alternativně PEX, izolovaného izolací Mirelon. Izolace potrubí bude provedena v min. tloušťkách dle vyhl. 193/2007Sb. Ohřev TV pro sociální zařízení v objektu městského úřadu bude zajišťovat zásobníkový ohřívač ACV SMART SL420 o objemu 358L, pro připojení budou použity předepsané armatury výrobcem. Schema zapojení je v projektu ústředního vytápění.

Po dokončení montáže vodovodu bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí dle příslušných předpisů.

Vnitřní kanalizace

Splaškové vody z objektu budou odvedeny jednotlivými větvemi („A,B,C,D“) ležatých kanalizačních svodů do  revizích šachet před objektem (popsáno v samostatné dokumentaci IO-05  kanalizace). Odpadní větrací i připojovací potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude provedeno z polypropylénového potrubí systému HT, vnitřní ležaté svody vedené pod úrovní podlahy budou od dimenze DN 125 včetně z neměkčeného kanalizačního PVC. Vyznačené odpadní svody K1, K2, K3', K7' a K8''' budou vyvedeny nad střechou objektu budovy a ukončeny přivětrávací hlavicí střešního systému. Čistící kusy stoupaček ve zdi budou zakryty v keramickém obkladu dvířky na magnet, v omítnuté stěně kovovými revizními dvířky s bílou komaxitovou úpravou. Ležaté svodné potrubí bude vedeno ve spádu min. 2%, připojovací ve spádu 3%. Při napojení pisoárů na kanalizaci je nutné dodržet min. svislou délku potrubí 150mm mezi napojením sifonu a vodorovným připojovacím potrubím. Do splaškové kanalizace bude napojen kondenzát od vzduchotechnických jednotek, plastovým potrubím PP-R typ 3 PN20 DN32. Potrubí bude vedeno nad podhledem v Pz korýtkách v min. spádu 1%. Před uvedením kanalizace do provozu bude provedena tlaková zkouška vodou. Prostupy potrubí (kanalizace, vodovod) na hranici požárních úseků, budou osazeny protipožární manžetou např. HILTI, PROMAT, INTUMEX.

#### Bilance odběru vody

Celková spotřeba pitné vody

Základní údaje:

-30 l.os-1.den-1  	počet osob: 160

-6 l.os-1.den-1  	počet osob: 200

-0,2 l.m-2 (uklid) 	plocha cca: 2444 m2

Průměrná potřeba vody :

QP =  ( 30 x 160) + ( 6 x 200)  + ((0,2 x 2444):7) = 6070 l.den-1

Maximální denní potřeba vody :

Qm = QP x kd = 6070 x 1,25 = 7588 l.d-1

Maximální hodinová potřeba vody :

Qh = Qm x kh = 7588 x 3,9/8 = 3699 l.h-1 = 1,03 l.s-1

kde kh je součinitel hodinové nerovnoměrnosti

Roční potřeba vody (dle vyhl. č. 428/2001):

Pracovníci	úřadu		                              16 m3.rok-1.zam-1

Návštěvníci	úřadu		                                2 m3.rok-1.os-1

Čistící stroj 				                    0.2x2444x48  = 24 m3.rok-1

Celkem: ( 16x160 )  + (2 x200) + 24 =  2984 m3.rok-1

Zařizovací předměty

Počet a druh zařizovacích předmětů je patrný z výkresové části dokumentace. Přesný typ zařizovacích předmětů bude určen investorem v průběhu výstavby. Dle těchto zařizovacích předmětů bude stanovena poloha vyústek a ukončení rozvodů vody a kanalizace.

Všeobecné podmínky

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek.

V Turnově           30.5.2010                           vypracoval:  Ota Hőrdler