Akce : Rekonstrukce objektu čp. 466 , Skálova ulice , Turnov

SO-03 Garáž a přístřešek pro parkování

Investor : Město Turnov

Požárně bezpečnostní řešení

Navržený objekt zahrnuje vybudování vlastního přístřešku o rozměrech 26,7 x 5,5 m a dvou garáží rozměrů. 4,4 x 6,1 m, situovaných vždy na koncích přístřešku. Celková délka stavby tedy bude 35,5 m. Objekt je přízemní, bez podsklepení.

Technické řešení :

Nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy a nosníky (příp. rámy) založené do betonových patek. Zastřešení celého objektu bude provedeno hladkým plechem Lindab na bednění z desek Cetris. Stěny garáží budou opláštěny sendvičovými panely Kingspan tl. 60 mm s jádrem z minerální vlny. Vrata garáží budou ocelová, zateplená. Podlaha garáží bude provedena z betonové mazaniny, pod přístřeškem bude zhotovena zámková dlažba z betonových tvarovek. Temperování prostoru garáží se nepřepokládá.

Posouzení je provedeno podle ČSN 73 0804.

Třídění :

Garáže situované na koncích přístřešku jsou podle čl. I.2.2 zatříděny jako „garáže skupiny 1“ - pro osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla. Podle ust. čl. I.2.3 se jedná o garáže „jednotlivé“.

Požární úseky :

Každá jednotlivá garáž tvoří samostatný požární úsek.

Přístřešky pro auta, motocykly a motorová kola se za garáže nepovažují – viz čl. I.3.1 v poznámce.

Požární riziko :

Garáže   …  e  = 15 min.

Požární bezpečnost :

Konstrukční systém garáží i přístřešku je nehořlavý - SPB I

Stavební konstrukce – garáže :

Požární stěny	:  požadavek REI(EI) 15,

Skutečnost : panely Kingspan tl. 80 mm – EI 60 DP1

Požární uzávěry	:  nevyskytují se

Obvodové stěny	:  požadavek REW(EW) 15,

Skutečnost  dtto požární stěny

Přístřešek : Na konstrukce druhu DP1 se nestanoví další požadavky (čl. I.3.1)

Únikové cesty :

Únik z garáží je umožněn vždy jedinou únikovou cestou. Nejsou zde trvalá ani dočasná pracovní místa – šířka i délka vyhovuje.

Odstupy :

- Garáže : Odstup od stěny s vraty : l = 4,4 m , hu = 2,8 m , po = 60,8 % , e = 15 min. – odstup d = 1,9 m  …  požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiné stavební objekty ... vyhovuje. Garáž je situována mimo požárně nebezpečný prostor administrativní budovy (odstup od budovy je v tomto místě 1,9 m, skutečný odstup je 3,4 m).

- Odstup od druhé garáže :  požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemky investora (mimo p.p.č. 611/2).

- Odstup od přístřešku se nestanoví – čl. I. 3.1 v poznámce.

Zařízení pro protipožární zásah :

Přístupová komunikace : Skálova ulice a navazující obslužná komunikace pro

příjezd do dvora

Zásobování vodou pro hašení :

- Vnitřní odběrní místo : S ohledem na rozsah objektu není požadováno

- Vnější odběrní místo : Nadzemní požární hydrant ve Skálově ulici – vzdálenost cca 100 m

Hasicí přístroje : V každé garáži je třeba instalovat přenosný hasicí přístroj např. práškový, typ PG6LE (183 B).

Turnov , duben 2010

Vypracoval : J. Fanta