## Zakázka č. 17063 – Kompostárna Turnov, rozšíření plochy

### SO-11 Dešťová kanalizace kompostárny

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Koncepce dešťové kanalizace

Nová dešťová kanalizace je navržena pro odvedení dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch pro kompostování ve stávajícím areálu kompostárny Turnov, k.ú. Malý Rohovec. Vody z nově navržených ploch budou odvedeny spádováním ploch do dvou uličních vpustí, které budou napojeny na hlavní stoku A nové dešťové kanalizace. Nová stoka bude vedena novými zpev. plochami, následně zelenými do stávající sběrné jímky v západní části nového areálu. Dešťové vody ze stávající sběrné jímky jsou zaústěny do splaškové kanalizace DN300.

Technické řešení stok dešťové kanalizace

Nová hlavní stoka dešťové kanalizace je navržena z potrubí PVC v dimenzi v první části od jímky DN300 k první revizní šachtě, dále pak je v dimenzi DN200. Napojení potrubí do jímky bude provedeno přes beton. stěnu a bude vodotěsně utěsněno.

Na nové stoce budou osazeny betonové, průlezné revizní šachty DN1000 s litinovými poklopy tř. zatížení D400 do pojízdné části a B125 do zelené, uliční vpusti jsou navrženy jako betonové DN450 ve zkráceném provedení (viz výkresová část) s litinovými mřížemi pro zatížení D400 a košem pro zachytávání nečistot.

Bilance dešťových vod z nové zpev. plochy

Stávající sběrná jímka je vyhotovena ve vnitřních rozměrech 5x2,8x3,5m, tj celkový objem s uvážením max hladiny 0,5m pod horní okraj jímky činí 42m3, stávající využívaný (původně navrhovaný užitý objem jímky) činí 28m3, rezervní objem jímky činí 14m3.

Stávající odtok ze sběrné jímky do splaškové kanalizace 10 l/s

Bilance srážkových vod a návrhové průtoky stanovené racionální metodou dle ČSN EN 752:2008 pro retenční objem

- nové plochy					0,136m2 / střechy ψ = 0,9

- návrhový déšť				15-ti min. déšť

- periodicitou 				p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs		206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod:

Sred = ψ . Ss    [ ha

Sred = 0,1224

Dle ČSN 75 6261:2004 Dešťové nádrže a ČSN EN 752: 2008 je její objem dán vztahem:

Vmax = 0,06 . (qs . Sred  - Qmax odtoku)

Vmax = 0,06 . (206 . 0,1224 - 10) . t [15 min]

Vmax = 13,9 m3 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší)

Zbylý objem stávajícím sběrné jímky činí 14,0m3, rezerva objemu vyhoví. Dále je v projektu uvažováno s dalším navýšením objemu jímky a to při zatopení navrženého potrubí DN300, toto navýšení je uvažováno od sběrní jímky k revizní šachtě RŠ3, cca 2,4m3.

### Materiál kanalizace

## Kanalizace je navržena v dimenzích do DN 300 z potrubí PVC, SN8.

## Manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

### Uložení potrubí

### Kanalizační potrubí PVC bude uloženo na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm.

### Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiále. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách (max.tl.300 mm) zhutněn min. na 98 % PS. Výkopová rýha bude zajištěna pažením podle hloubky a geologických poměrů s ohledem na bezpečnost provádění. V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

### Revizní šachty

Revizní šachty budou typové DN 1000 z železobetonových prefabrikátů s tloušťkou stěny 120 mm. Dno šachet je navrženo monolitické nebo také prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm podle třídy zatížení zpevněné plochy. Šachty budou z vnější strany opatřeny nátěrem chránícím beton prefabrikátů. Skruže DN 1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové  DN 600/1000 stupadly kapsovými. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.

### Uliční vpusti

Uliční vpusti budou z prefabrikovaných betonových dílců DN 450, zakryté litinovou mříží tř. zatížení D400. Vpusti budou opatřeny košem na sedimenty. Napojení vpustí bude provedeno potrubím PVC 150.

Napojení na stoky je řešeno přes revizní šachty nebo přímo na odbočku.

### Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. Min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005. Výkop bude proveden dle ČSN 73 6133, v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

### Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Zvláště pak zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích;. Z těchto podkladů zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

-	Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.

Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

Při provádění tlakových zkoušek potrubí je nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí zdržovat před konci potrubí, které jsou pod tlakem. Konce potrubí musí být řádně zajištěny. Závady na potrubí je dovoleno odstraňovat jen tehdy, když v místě poruchy je vnitřní tlak nulový.

Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům

Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

Lešení, pracovní plošiny, pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Vyjímku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

V Turnově, srpen 2017						vypracoval : Ota Hördler